## Sheet1
Código do Relatório | Concelho origem do incidente | Data do incidente | Nível de Tensão | Causa do incidente | Duração incidente (min) | N.º clientes afetados | TIEPI MT (min) | SAIFI MT (#) | SAIDI MT (min) | END (MWh) | SAIFI BT (#) | SAIDI BT (min) | Qualidade de Energia Elétrica | Qualidade de Serviço Comercial | Fundamentação | Decisão
EDPD_2018_JAN_T_1 | Almada | 02/01/2018 | MT | Escavações | 55 | 828 | 0,0029345 | 0,0000443 | 0,0024563 | 0,2135252 | 0,0001357 | 0,0075338 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_2 | Serta | 02/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 163 | 549 | 0,0029335 | 0,0001770 | 0,0165009 | 0,2134525 | 0,0000900 | 0,0084007 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_3 | Felgueiras | 04/01/2018 | MT | Deslizamento De Terras | 596 | 3459 | 0,0192281 | 0,0002655 | 0,0359047 | 1,3991121 | 0,0003141 | 0,0574566 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_4 | Torres Vedras | 05/01/2018 | BT | Veículos | 178 | 102 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000167 | 0,0029788 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não há evidências da altura dos condutores ao solo, conforme disposto no artigo 73.o do RSRDEEBT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_5 | Nisa | 09/01/2018 | MT | Aves | 119 | 1731 | 0,0044221 | 0,0001549 | 0,0100377 | 0,3217694 | 0,0000518 | 0,0023477 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_6 | Esposende | 12/01/2018 | BT | Escavações | 76 | 60 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000098 | 0,0007495 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_7 | Idanha-A-Nova | 11/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 132 | 2866 | 0,0075190 | 0,0003872 | 0,0245542 | 0,5471120 | 0,0003141 | 0,0226792 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_8 | Arraiolos | 09/01/2018 | MT | Animais Não Aves | 6 | 866 | 0,0012080 | 0,0009294 | 0,0047732 | 0,0879017 | 0,0001375 | 0,0006806 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que meios de prova (fotografias) não permitem obter uma panorâmica do local onde ocorreu o incidente e avaliar sobre o cumprimento do Regulamento de Segurança de Subestações, Postos de Transformação e Seccionamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_9 | Amarante | 13/01/2018 | BT | Incêndio | 839 | 66 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000107 | 0,0089439 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_14 | Setubal | 26/01/2018 | MT | Animais Não Aves | 12 | 10575 | 0,0028695 | 0,0001881 | 0,0022788 | 0,2218094 | 0,0005703 | 0,0069100 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.o, 43.o, 74.o, e 85.o do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_15 | Lamego | 24/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 209 | 6287 | 0,0212211 | 0,0012280 | 0,0476159 | 1,6403895 | 0,0010219 | 0,0360000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_16 | Felgueiras | 22/01/2018 | MT | Escavações | 56 | 2215 | 0,0162817 | 0,0002655 | 0,0108945 | 1,2585726 | 0,0003644 | 0,0149585 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_17 | Agueda | 25/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 160 | 3529 | 0,0148942 | 0,0005753 | 0,0281799 | 1,1513210 | 0,0005293 | 0,0243797 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_18 | Ovar | 25/01/2018 | MT | Escavações | 86 | 4982 | 0,0097366 | 0,0004978 | 0,0084862 | 0,7526405 | 0,0007781 | 0,0116168 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_19 | Espinho | 25/01/2018 | MT | Escavações | 80 | 2666 | 0,0302678 | 0,0002434 | 0,0161780 | 2,3396979 | 0,0004298 | 0,0274448 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_20 | Lagos | 26/01/2018 | MT | Escavações | 50 | 4747 | 0,0072360 | 0,0002434 | 0,0051897 | 0,5593386 | 0,0007085 | 0,0198918 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_21 | Lagos | 27/01/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 219 | 2327 | 0,0106623 | 0,0001991 | 0,0337803 | 0,8241946 | 0,0000467 | 0,0079616 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_22 | Vila Vicosa | 22/01/2018 | MT | Veículos | 192 | 14 | 0,0345786 | 0,0000885 | 0,0139271 | 2,6729174 | 0,0000010 | 0,0000673 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_23 | Sabugal | 24/01/2018 | AT | Animais Não Aves | 38 | 11397 | 0,0051645 | 0,0022237 | 0,0150667 | 0,3992188 | 0,0018505 | 0,0115759 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_24 | Celorico Da Beira | 30/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 170 | 2576 | 0,0049073 | 0,0004647 | 0,0217740 | 0,3793333 | 0,0002721 | 0,0120412 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_25 | Meda | 31/01/2018 | MT | Veículos | 106 | 1463 | 0,0016524 | 0,0001328 | 0,0081294 | 0,1277336 | 0,0000762 | 0,0058712 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_26 | Viseu | 31/01/2018 | MT | Veículos | 100 | 3073 | 0,0045894 | 0,0008408 | 0,0177190 | 0,3547566 | 0,0005028 | 0,0120600 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_27 | Rio Maior | 30/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 66 | 1485 | 0,0038011 | 0,0000774 | 0,0051112 | 0,2938230 | 0,0000184 | 0,0012117 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_28 | Celorico Da Beira | 18/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 233 | 3503 | 0,0118772 | 0,0005089 | 0,0430579 | 0,9181053 | 0,0003647 | 0,0347114 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_10 | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_29 | Marco De Canaveses | 19/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 72 | 3461 | 0,0083643 | 0,0003761 | 0,0160386 | 0,6465553 | 0,0003078 | 0,0130207 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_11 - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_30 | Vouzela | 16/01/2018 | MT | Abate De Árvores | 114 | 2583 | 0,0149381 | 0,0005310 | 0,0383671 | 1,1547108 | 0,0003090 | 0,0231982 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_12 | Aprovado
EDPD_2018_JAN_T_31 | Montemor-O-Novo | 15/01/2018 | MT | Terramoto | 10 | 5868 | 0,0139074 | 0,0038942 | 0,3308460 | 1,0750421 | 0,0009454 | 0,0082305 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que possibilitem avaliar o cumprimento do art.o 67 do RSSPTS pelo aparelho em causa, termómetro, nomeadamente as suas caraterísticas, ano de fabrico, plano de manutenção e/ou calibração e outra que possa considerar relevante para a avaliação. - Este pedido corresponde ao Pedido original EDPD_2018_JAN_T_13 | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_TC_1 | Lamego | 27/02/2018 | AT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 4980 | 243762 | 15,9000000 | 0,0794000 | 36,0000000 | ######### | 0,0575000 | 27,7000000 | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referido na alínea a) | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_1 | Vouzela | 03/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 83 | 2581 | 0,0079759 | 0,0003983 | 0,0254691 | 0,5727354 | 0,0002651 | 0,0167696 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_2 | Vila Nova De Cerveira | 03/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 163 | 2855 | 0,0150490 | 0,0002766 | 0,0245549 | 1,0806405 | 0,0002490 | 0,0259260 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_3 | Gondomar | 03/02/2018 | MT | Aves | 143 | 3238 | 0,0547520 | 0,0002987 | 0,0374939 | 3,9316296 | 0,0005614 | 0,0742217 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_4 | Mirandela | 04/02/2018 | BT | Veículos | 430 | 89 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000146 | 0,0062741 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_5 | Satao | 10/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 271 | 2673 | 0,0129541 | 0,0003872 | 0,0389364 | 0,9302047 | 0,0002982 | 0,0334823 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_6 | Tondela | 07/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 90 | 784 | 0,0018130 | 0,0001328 | 0,0055542 | 0,1301892 | 0,0001277 | 0,0046284 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_7 | Vouzela | 10/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 105 | 2577 | 0,0073994 | 0,0007412 | 0,0224200 | 0,5313366 | 0,0004196 | 0,0117339 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_8 | Vouzela | 10/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 102 | 1 | 0,0001621 | 0,0000111 | 0,0011393 | 0,0116366 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_9 | Vieira Do Minho | 05/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 142 | 1082 | 0,0052164 | 0,0001217 | 0,0121157 | 0,3745773 | 0,0001046 | 0,0098398 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_10 | Montalegre | 07/02/2018 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 603 | 2412 | 0,0038642 | 0,0001438 | 0,0160394 | 0,2774784 | 0,0001297 | 0,0244920 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_11 | Vila Real | 06/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 85 | 234 | 0,0015984 | 0,0000332 | 0,0028096 | 0,1147804 | 0,0000329 | 0,0027891 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_12 | Oliveira Do Bairro | 05/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 128 | 2992 | 0,0065198 | 0,0002876 | 0,0118928 | 0,4681725 | 0,0003575 | 0,0136734 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_13 | Oliveira Do Bairro | 07/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 112 | 1654 | 0,0645701 | 0,0003762 | 0,0281896 | 4,6366397 | 0,0002690 | 0,0142757 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_14 | Vila Nova De Famalicao | 09/02/2018 | BT | Veículos | 419 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0047392 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_15 | Estarreja | 08/02/2018 | BT | Animais Não Aves | 188 | 96 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000154 | 0,0029020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_16 | Leiria | 07/02/2018 | BT | Veículos | 64 | 95 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000144 | 0,0009372 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_17 | Amadora | 16/02/2018 | MT | Escavações | 39 | 2451 | 0,0015722 | 0,0000332 | 0,0010678 | 0,1128967 | 0,0000020 | 0,0000615 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas provas suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o art. 80.o do RSLEAT. - Não informa que a entidade terceira tenha reclamado a presença de um representante da concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias nas linhas, de acordo com o art. 7.o do RLIE. - Não é indicado o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_18 | Lisboa | 15/02/2018 | MT | Escavações | 107 | 727 | 0,0116042 | 0,0000553 | 0,0056890 | 0,8332739 | 0,0000947 | 0,0097491 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas provas suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o art. 80.o do RSLEAT. - Não informa que a entidade terceira tenha reclamado a presença de um representante da concessionária, para efetuar escavações, de forma a evitar avarias nas linhas, de acordo com o art. 7.o do RLIE. - Não é indicado o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_19 | Penacova | 13/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 159 | 1805 | 0,0032670 | 0,0001991 | 0,0137693 | 0,2345930 | 0,0001592 | 0,0089960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_20 | Barcelos | 14/02/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 2319 | 0,0093928 | 0,0002766 | 0,0157377 | 0,6744792 | 0,0001441 | 0,0096945 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_21 | Redondo | 18/02/2018 | MT | Aves | 178 | 1 | 0,0014047 | 0,0000111 | 0,0019752 | 0,1008670 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_22 | Avis | 14/02/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 108 | 1696 | 0,0073207 | 0,0003540 | 0,0236552 | 0,5256808 | 0,0000834 | 0,0042221 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_23 | Nisa | 15/02/2018 | MT | Aves | 320 | 25 | 0,0010092 | 0,0000111 | 0,0035477 | 0,0724675 | 0,0000039 | 0,0012616 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_24 | Cadaval | 14/02/2018 | MT | Escavações | 113 | 1921 | 0,0074317 | 0,0002102 | 0,0056139 | 0,5336519 | 0,0002451 | 0,0083204 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_25 | Ponte Da Barca | 22/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 204 | 3234 | 0,0079489 | 0,0003208 | 0,0289087 | 0,5707949 | 0,0001693 | 0,0195344 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_26 | Ponte De Lima | 23/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 118 | 3825 | 0,0090619 | 0,0005642 | 0,0245326 | 0,6507197 | 0,0004613 | 0,0219020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_27 | Alcobaca | 20/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 129 | 1495 | 0,0049190 | 0,0001438 | 0,0075087 | 0,3532216 | 0,0001816 | 0,0095410 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_28 | Figueira Da Foz | 24/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 146 | 2324 | 0,0130201 | 0,0001991 | 0,0289585 | 0,9349453 | 0,0002069 | 0,0300827 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_29 | Soure | 23/02/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 39 | 3118 | 0,0060961 | 0,0004757 | 0,0130200 | 0,4377497 | 0,0005105 | 0,0142057 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_30 | Viana Do Castelo | 23/02/2018 | MT | Aves | 188 | 3180 | 0,0093952 | 0,0002323 | 0,0181772 | 0,6746487 | 0,0003033 | 0,0226314 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_31 | Pombal | 21/02/2018 | MT | Aves | 101 | 1109 | 0,0048764 | 0,0003651 | 0,0129805 | 0,3501659 | 0,0001659 | 0,0074663 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_32 | Lousa | 27/02/2018 | MT | Abate De Árvores | 110 | 2081 | 0,0085204 | 0,0004536 | 0,0305684 | 0,6118303 | 0,0002969 | 0,0207802 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_33 | Avis | 26/02/2018 | MT | Aves | 212 | 773 | 0,0172747 | 0,0003319 | 0,0316493 | 1,2404593 | 0,0000931 | 0,0122969 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_34 | Avis | 27/02/2018 | MT | Aves | 104 | 572 | 0,0094685 | 0,0002545 | 0,0173006 | 0,6799120 | 0,0000926 | 0,0066442 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_35 | Coruche | 27/02/2018 | MT | Aves | 114 | 700 | 0,0056969 | 0,0002434 | 0,0229477 | 0,4090791 | 0,0000433 | 0,0040052 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_36 | Cinfaes | 26/02/2018 | BT | Incêndio | 81 | 94 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000154 | 0,0012486 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_37 | Maia | 27/02/2018 | BT | Veículos | 95 | 139 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000228 | 0,0021654 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar os danos no cabo LXS 4x16 mm2, referenciado no ponto 2.3 do relatório. De referir ainda que os dados apresentados não nos permitem relacionar a causa/efeito entre o cabo danificado, designadamente a seção do mesmo (16 mm2), com o significativo número de clientes afetados (139). | Não Aprovado
EDPD_2018_FEV_T_38 | Povoa De Varzim | 27/02/2018 | BT | Veículos | 190 | 53 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000085 | 0,0016270 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_TC_1 | Vila Nova De Famalicao | 14/03/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 780 | 82488 | 0,8540000 | 0,0310000 | 1,5470000 | 58,4990000 | 0,0230000 | 1,1140000 | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_1 | Cantanhede | 01/03/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 98 | 1396 | 0,0073442 | 0,0000553 | 0,0054238 | 0,5030849 | 0,0001690 | 0,0165710 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem contextualizar o incidente descrito, nem visualizar a LAMT ou os danos nela causados. Além disso, não é referido como terá o ramo da árvore atingido os condutores da LAMT, nem está demonstrado o cumprimento do artigo 28.o do RSLEAT que se refere a “Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_TC_2 | Faro | 04/03/2018 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 1200 | 26364 | 0,2884000 | 0,0052000 | 0,4140000 | 19,7548000 | 0,0070000 | 0,4132000 | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_2 | Mortagua | 02/03/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 47 | 171 | 0,0146004 | 0,0000553 | 0,0025612 | 1,0001506 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.o do RSLEAT que se refere a “Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_3 | Arcos De Valdevez | 02/03/2018 | BT | Veículos | 97 | 75 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000123 | 0,0011981 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_4 | Coruche | 05/03/2018 | MT | Aves | 64 | 699 | 0,0024171 | 0,0002434 | 0,0098169 | 0,1655747 | 0,0000431 | 0,0016950 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a ficha de ocorrência apresenta incongruências face à restante descrição apresentada no relatório, já que a ficha indica que o incidente terá sido a 27/02/208 pelas 17:30 e não às 10:02 do dia 05/03/2018, e ainda a tentativa de nidificação terá sido no apoio n.o 7 e não no apoio n.o 8. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_5 | Avis | 07/03/2018 | MT | Aves | 215 | 572 | 0,0189075 | 0,0002545 | 0,0349176 | 1,2951857 | 0,0000926 | 0,0129663 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_6 | Abrantes | 07/03/2018 | AT | Aves | 347 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_7 | Figueira Da Foz | 09/03/2018 | BT | Veículos | 148 | 72 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000118 | 0,0017525 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_8 | Setubal | 09/03/2018 | AT | Animais Não Aves | 4 | 153 | 0,0037275 | 0,0003540 | 0,0012728 | 0,2553410 | 0,0000213 | 0,0000741 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_9 | Porto | 06/03/2018 | BT | Escavações | 176 | 89 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000146 | 0,0025624 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_10 | Lagos | 05/03/2018 | MT | Escavações | 269 | 2611 | 0,0095750 | 0,0001106 | 0,0065606 | 0,6558988 | 0,0002693 | 0,0144868 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_11 | Aljezur | 06/03/2018 | MT | Escavações | 64 | 2262 | 0,0039348 | 0,0000885 | 0,0052793 | 0,2695396 | 0,0001233 | 0,0072978 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_12 | Mafra | 05/03/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 513 | 522 | 0,0328183 | 0,0001660 | 0,0710917 | 2,2481012 | 0,0000847 | 0,0358464 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, nomeadamente o disposto nos artigos 58o, 60o, 61o e 102o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_13 | Torres Novas | 11/03/2018 | BT | Veículos | 176 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000082 | 0,0014472 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_14 | Vila Nova De Cerveira | 09/03/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 86 | 1562 | 0,0037847 | 0,0001660 | 0,0100860 | 0,2592582 | 0,0001557 | 0,0092574 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_15 | Arraiolos | 09/03/2018 | MT | Aves | 110 | 3344 | 0,0145659 | 0,0004315 | 0,0434455 | 0,9977841 | 0,0002557 | 0,0171984 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_16 | Nisa | 06/03/2018 | MT | Aves | 130 | 24 | 0,0004089 | 0,0000111 | 0,0014373 | 0,0280070 | 0,0000039 | 0,0005111 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_17 | Povoa De Lanhoso | 16/03/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 215 | 3467 | 0,0183354 | 0,0003983 | 0,0452715 | 1,2559998 | 0,0002662 | 0,0292683 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita. Além disso, no teor do relatório e respetiva ficha de ocorrência, existe informação não condizente com a causa indicada na folha de rosto, assim como o local onde ocorreu o incidente. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_18 | Chaves | 12/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 90 | 3288 | 0,0067388 | 0,0001881 | 0,0165728 | 0,4616156 | 0,0000972 | 0,0085656 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.o do RSLEAT que se refere a “Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_19 | Arronches | 12/03/2018 | MT | Aves | 206 | 986 | 0,0003749 | 0,0001106 | 0,0025953 | 0,0256814 | 0,0000287 | 0,0001052 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_20 | Vila Nova Da Barquinha | 12/03/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 182 | 1389 | 0,0041964 | 0,0005200 | 0,0085435 | 0,2874624 | 0,0002246 | 0,0055737 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_21 | Ponte De Sor | 14/03/2018 | MT | Aves | 274 | 2408 | 0,0582191 | 0,0007191 | 0,1067142 | 3,9880869 | 0,0003692 | 0,0522716 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_22 | Cartaxo | 15/03/2018 | MT | Aves | 93 | 4981 | 0,0068957 | 0,0000443 | 0,0040234 | 0,4723641 | 0,0000133 | 0,0012072 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_23 | Ponte De Sor | 15/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 164 | 1395 | 0,0043453 | 0,0002434 | 0,0149260 | 0,2976561 | 0,0001123 | 0,0074339 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_24 | Coruche | 16/03/2018 | MT | Aves | 130 | 2411 | 0,0114227 | 0,0001991 | 0,0213823 | 0,7824689 | 0,0000300 | 0,0026755 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_25 | Tomar | 16/03/2018 | MT | Aves | 156 | 685 | 0,0094556 | 0,0001991 | 0,0141178 | 0,6477243 | 0,0001108 | 0,0083990 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_26 | Sabugal | 17/03/2018 | MT | Aves | 191 | 2365 | 0,0080445 | 0,0002434 | 0,0202599 | 0,5510605 | 0,0001723 | 0,0140574 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_27 | Sabugal | 17/03/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 131 | 2365 | 0,0045836 | 0,0002434 | 0,0124823 | 0,3139800 | 0,0001723 | 0,0081921 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_28 | Silves | 16/03/2018 | MT | Aves | 68 | 1122 | 0,0128816 | 0,0001991 | 0,0114128 | 0,8824103 | 0,0001831 | 0,0105883 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_29 | Aljustrel | 13/03/2018 | MT | Aves | 42 | 761 | 0,0037080 | 0,0002213 | 0,0077057 | 0,2540067 | 0,0000611 | 0,0023151 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_30 | Aljustrel | 13/03/2018 | MT | Aves | 33 | 329 | 0,0029065 | 0,0002213 | 0,0060406 | 0,1991028 | 0,0000611 | 0,0018407 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_31 | Pampilhosa Da Serra | 15/03/2018 | MT | Veículos | 303 | 966 | 0,0047857 | 0,0001106 | 0,0333138 | 0,3278256 | 0,0000523 | 0,0157459 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_32 | Cantanhede | 15/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 95 | 2985 | 0,0129526 | 0,0001549 | 0,0107016 | 0,8872694 | 0,0002501 | 0,0202439 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_33 | Coimbra | 16/03/2018 | MT | Aves | 77 | 3155 | 0,0077973 | 0,0002655 | 0,0084406 | 0,5341232 | 0,0004700 | 0,0130240 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_34 | Fundao | 13/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 57 | 103 | 0,0001795 | 0,0000111 | 0,0006312 | 0,0122991 | 0,0000169 | 0,0009632 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_35 | Alcacer Do Sal | 23/03/2018 | MT | Aves | 187 | 1326 | 0,0085087 | 0,0002102 | 0,0257442 | 0,5828596 | 0,0000021 | 0,0002749 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_36 | Lagos | 21/03/2018 | MT | Aves | 116 | 3425 | 0,0150271 | 0,0006196 | 0,0223833 | 1,0293805 | 0,0004533 | 0,0110039 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_37 | Lagos | 20/03/2018 | MT | Aves | 213 | 3426 | 0,0217540 | 0,0003872 | 0,0322768 | 1,4901828 | 0,0001228 | 0,0164697 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_38 | Montemor-O-Velho | 19/03/2018 | BT | Veículos | 158 | 91 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000148 | 0,0023310 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_39 | Leiria | 21/03/2018 | MT | Aves | 40 | 491 | 0,0026122 | 0,0000553 | 0,0020017 | 0,1789382 | 0,0000803 | 0,0029446 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_40 | Porto | 21/03/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 132 | 115 | 0,0027003 | 0,0000221 | 0,0029207 | 0,1849711 | 0,0000187 | 0,0024667 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_41 | Sabugal | 25/03/2018 | MT | Aves | 145 | 2370 | 0,0045768 | 0,0002102 | 0,0174461 | 0,3135167 | 0,0002146 | 0,0199750 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_42 | Coruche | 20/03/2018 | MT | Aves | 107 | 989 | 0,0085241 | 0,0002102 | 0,0181905 | 0,5839147 | 0,0000720 | 0,0052634 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_43 | Alter Do Chao | 19/03/2018 | MT | Aves | 321 | 174 | 0,0107205 | 0,0004536 | 0,0349764 | 0,7343655 | 0,0000266 | 0,0020484 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_44 | Seixal | 22/03/2018 | MT | Escavações | 57 | 3548 | 0,0079128 | 0,0000996 | 0,0057419 | 0,5420358 | 0,0003119 | 0,0179890 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_45 | Nelas | 19/03/2018 | MT | Veículos | 133 | 1857 | 0,0051281 | 0,0001660 | 0,0099466 | 0,3512817 | 0,0000928 | 0,0057001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente na figura 1 e no ponto 2.5 é referido o concelho de Sabugal, no ponto 2.3 é identificado um processo de licenciamento também do concelho de Sabugal, o que não corresponde aos restantes elementos, visto que, o incidente terá ocorrido no concelho de Nelas. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_46 | Idanha-A-Nova | 26/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 161 | 2080 | 0,0115184 | 0,0004534 | 0,0306244 | 0,7890250 | 0,0002985 | 0,0256757 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_47 | Mortagua | 31/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 235 | 1555 | 0,0014792 | 0,0000885 | 0,0053992 | 0,1013239 | 0,0000370 | 0,0016356 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_48 | Cantanhede | 28/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 210 | 4861 | 0,0272210 | 0,0005087 | 0,0243101 | 1,8646757 | 0,0006641 | 0,0288492 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_49 | Mealhada | 26/03/2018 | MT | Veículos | 69 | 1720 | 0,0014207 | 0,0000664 | 0,0044715 | 0,0973220 | 0,0000602 | 0,0040533 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_50 | Amarante | 30/03/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 409 | 2226 | 0,0202303 | 0,0003871 | 0,0325945 | 1,3858021 | 0,0003632 | 0,0284139 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_51 | Ourem | 28/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 145 | 1291 | 0,0011408 | 0,0002765 | 0,0042833 | 0,0781433 | 0,0001460 | 0,0007128 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_52 | Tondela | 27/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 88 | 4604 | 0,0043095 | 0,0002765 | 0,0147172 | 0,2952037 | 0,0002078 | 0,0111859 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_53 | Castro Daire | 26/03/2018 | MT | Abate De Árvores | 114 | 1246 | 0,0050161 | 0,0002544 | 0,0176289 | 0,3436077 | 0,0002034 | 0,0137342 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_54 | Vila Pouca De Aguiar | 30/03/2018 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 242 | 2342 | 0,0232144 | 0,0006636 | 0,0809800 | 1,5902202 | 0,0003745 | 0,0502992 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, evidenciar os dados na rede. De referir ainda que o relatório do IPMA, como meio de prova anexo ao documento, faz apenas referência à ocorrência de descargas atmosféricas, sendo omissa qualquer informação referente à neve/gelo identificada pela EDP Distribuição como sendo a causa do incidente. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_55 | Ilhavo | 31/03/2018 | MT | Aves | 126 | 1898 | 0,0044366 | 0,0000995 | 0,0059324 | 0,3039125 | 0,0000838 | 0,0039101 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_56 | Sabrosa | 31/03/2018 | BT | Abate De Árvores | 86 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0009654 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_57 | Vila Real | 31/03/2018 | BT | Abate De Árvores | 94 | 51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000084 | 0,0007878 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_58 | Barreiro | 31/03/2018 | MT | Aves | 226 | 1840 | 0,0230214 | 0,0002102 | 0,0177450 | 1,5769976 | 0,0001424 | 0,0097555 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAR_T_59 | Marco De Canaveses | 30/03/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 441 | 6054 | 0,0401606 | 0,0012055 | 0,1135946 | 2,7510521 | 0,0009898 | 0,0686859 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências da descarga atmosférica na instalação elétrica, onde se inclui o posto de transformação. Também não é referido o valor da resistência da terra de proteção do posto de transformação em causa. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_1 | Moncao | 03/04/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 341 | 3065 | 0,0288037 | 0,0005742 | 0,0723041 | 1,6239498 | 0,0004903 | 0,0600791 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de quaisquer danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_2 | Povoa De Varzim | 07/04/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 173 | 3493 | 0,0138139 | 0,0002650 | 0,0262119 | 0,7788292 | 0,0001835 | 0,0174344 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_3 | Coruche | 03/04/2018 | MT | Aves | 125 | 697 | 0,0053783 | 0,0005632 | 0,0213371 | 0,3032274 | 0,0001119 | 0,0040266 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_4 | Avis | 03/04/2018 | MT | Aves | 141 | 250 | 0,0096584 | 0,0003755 | 0,0263216 | 0,5445383 | 0,0000377 | 0,0012115 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_5 | Salvaterra De Magos | 05/04/2018 | MT | Aves | 88 | 2118 | 0,0069749 | 0,0003534 | 0,0157647 | 0,3932434 | 0,0000719 | 0,0024512 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_6 | Benavente | 07/04/2018 | MT | Aves | 201 | 906 | 0,0068556 | 0,0001988 | 0,0204317 | 0,3865182 | 0,0000541 | 0,0063618 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_7 | Silves | 03/04/2018 | MT | Aves | 183 | 2303 | 0,0155177 | 0,0002098 | 0,0237355 | 0,8748869 | 0,0001765 | 0,0137425 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_8 | Aljustrel | 02/04/2018 | MT | Aves | 82 | 3077 | 0,0051810 | 0,0001988 | 0,0131622 | 0,2921054 | 0,0001708 | 0,0112029 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_9 | Beja | 05/04/2018 | MT | Aves | 30 | 1 | 0,0000470 | 0,0000110 | 0,0003305 | 0,0026479 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_10 | Ponte De Lima | 07/04/2018 | BT | Abate De Árvores | 134 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000103 | 0,0013829 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_11 | Valenca | 06/04/2018 | BT | Animais Não Aves | 45 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000075 | 0,0003461 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_12 | Felgueiras | 03/04/2018 | BT | Intervenções À Superficie | 113 | 58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000095 | 0,0010734 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_13 | Idanha-A-Nova | 02/04/2018 | MT | Aves | 165 | 1574 | 0,0161422 | 0,0005421 | 0,0567139 | 0,9100983 | 0,0002557 | 0,0185283 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_14 | Idanha-A-Nova | 03/04/2018 | MT | Aves | 155 | 3653 | 0,0065176 | 0,0005411 | 0,0196731 | 0,3674616 | 0,0003393 | 0,0122628 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_15 | Serta | 05/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 227 | 2531 | 0,0160428 | 0,0005632 | 0,0629311 | 0,9044900 | 0,0004031 | 0,0352327 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_16 | Seia | 05/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 163 | 1759 | 0,0036390 | 0,0003755 | 0,0139798 | 0,2051652 | 0,0002876 | 0,0117985 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_17 | Santo Tirso | 03/04/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 144 | 3136 | 0,0170471 | 0,0005521 | 0,0279726 | 0,9611164 | 0,0005114 | 0,0250666 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_18 | Arcos De Valdevez | 11/04/2018 | BT | Veículos | 88 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0007928 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_19 | Estarreja | 11/04/2018 | MT | Escavações | 97 | 132 | 0,0366426 | 0,0001767 | 0,0151591 | 2,0659111 | 0,0000201 | 0,0010703 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_20 | Estarreja | 15/04/2018 | MT | Aves | 219 | 4469 | 0,0096727 | 0,0002429 | 0,0146318 | 0,5453472 | 0,0003214 | 0,0238911 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_21 | Agueda | 12/04/2018 | MT | Aves | 108 | 4235 | 0,0078672 | 0,0002871 | 0,0168194 | 0,4435545 | 0,0001786 | 0,0119708 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_22 | Ponte De Sor | 10/04/2018 | MT | Aves | 113 | 784 | 0,0181378 | 0,0002761 | 0,0313381 | 1,0226078 | 0,0001273 | 0,0144466 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_23 | Pampilhosa Da Serra | 09/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 175 | 2493 | 0,0122692 | 0,0002209 | 0,0223944 | 0,6917339 | 0,0002416 | 0,0262286 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_24 | Castelo Branco | 12/04/2018 | MT | Aves | 85 | 100 | 0,0061414 | 0,0003092 | 0,0174249 | 0,3462552 | 0,0000154 | 0,0006520 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_25 | Gondomar | 12/04/2018 | MT | Escavações | 133 | 3119 | 0,0124898 | 0,0001656 | 0,0073220 | 0,7041758 | 0,0003918 | 0,0163037 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_26 | Coimbra | 11/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 206 | 2876 | 0,0021895 | 0,0004638 | 0,0066872 | 0,1234434 | 0,0004546 | 0,0074082 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_27 | Condeixa-A-Nova | 09/04/2018 | MT | Aves | 162 | 1530 | 0,0145551 | 0,0003092 | 0,0162756 | 0,8206149 | 0,0002487 | 0,0188042 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_28 | Mortagua | 13/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 210 | 1380 | 0,0052334 | 0,0002871 | 0,0149335 | 0,2950574 | 0,0001636 | 0,0087959 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_29 | Montemor-O-Novo | 10/04/2018 | MT | Aves | 147 | 3342 | 0,0059815 | 0,0009055 | 0,0189638 | 0,3372391 | 0,0005401 | 0,0052827 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_30 | Lisboa | 11/04/2018 | MT | Escavações | 34 | 1321 | 0,0011549 | 0,0000221 | 0,0006451 | 0,0651106 | 0,0000241 | 0,0005958 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_31 | Ilhavo | 21/04/2018 | MT | Aves | 38 | 1602 | 0,0029214 | 0,0001215 | 0,0034761 | 0,1647089 | 0,0001624 | 0,0050189 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_32 | Beja | 21/04/2018 | MT | Aves | 236 | 1529 | 0,0109203 | 0,0002429 | 0,0261188 | 0,6156886 | 0,0000105 | 0,0007987 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_33 | Castro Verde | 21/04/2018 | MT | Aves | 137 | 5124 | 0,0031280 | 0,0002981 | 0,0196494 | 0,1763575 | 0,0002593 | 0,0011522 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_34 | Loures | 17/04/2018 | MT | Escavações | 47 | 1822 | 0,0014816 | 0,0000331 | 0,0011472 | 0,0835321 | 0,0001006 | 0,0037814 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_35 | Tabua | 18/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 85 | 2320 | 0,0071542 | 0,0002981 | 0,0113451 | 0,4033529 | 0,0002150 | 0,0084227 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_36 | Celorico Da Beira | 19/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 191 | 2579 | 0,0136852 | 0,0006073 | 0,0488121 | 0,7715731 | 0,0004186 | 0,0293865 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, não tendo também sido possível identificá-lo, a carta endereçada à GNR de Celorico da Beira não se encontra assinada. Assim, considera-se que o | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_37 | Oliveira Do Bairro | 26/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 126 | 4894 | 0,0083179 | 0,0002098 | 0,0144951 | 0,4689606 | 0,0001941 | 0,0152987 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_38 | Nelas | 27/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 209 | 2962 | 0,0136561 | 0,0002540 | 0,0237728 | 0,7699296 | 0,0002149 | 0,0150167 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, não tendo também sido possível identificá-lo, a carta endereçada à GNR de Mangualde não se encontra assinada. Assim, considera-se que o incidente não deverá ser classificado como evento excecional, dado que o pedido não se encontra devidamente/corretamente instruído. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_39 | Vila Nova De Gaia | 27/04/2018 | BT | Animais Não Aves | 84 | 156 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000251 | 0,0020994 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a presença de um animal sob a cuba do transformador de potência. No entanto, os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_40 | Tavira | 27/04/2018 | MT | Animais Não Aves | 59 | 1714 | 0,0041835 | 0,0000773 | 0,0034338 | 0,2358664 | 0,0000933 | 0,0025953 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_41 | Olhao | 28/04/2018 | MT | Aves | 315 | 4023 | 0,0107032 | 0,0001215 | 0,0137369 | 0,6034487 | 0,0003191 | 0,0284748 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_42 | Santo Tirso | 27/04/2018 | BT | Veículos | 149 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000082 | 0,0012211 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_43 | Alter Do Chao | 28/04/2018 | MT | Aves | 298 | 1155 | 0,0178937 | 0,0001767 | 0,0267528 | 1,0088483 | 0,0001696 | 0,0146136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_44 | Mertola | 26/04/2018 | MT | Aves | 94 | 949 | 0,0030157 | 0,0002208 | 0,0160608 | 0,1700233 | 0,0000897 | 0,0072327 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_45 | Satao | 25/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 40 | 750 | 0,0013064 | 0,0001435 | 0,0056915 | 0,0736523 | 0,0000949 | 0,0037628 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_46 | Viseu | 25/04/2018 | MT | Abate De Árvores | 68 | 2196 | 0,0058491 | 0,0004085 | 0,0242391 | 0,3297727 | 0,0002513 | 0,0151819 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_47 | Viseu | 27/04/2018 | MT | Veículos | 144 | 1177 | 0,0056047 | 0,0000994 | 0,0140880 | 0,3159947 | 0,0000720 | 0,0102003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi demonstrado que a causa do incidente possa ter tido origem no embate de um alegado veículo, nem os meios de prova apresentados permitem contextualizar a causa do incidente descrito, dado que, não foi identificado qualquer veículo nem verificada a existência do alegado veículo no local. Assim, considera-se que os meios de prova não têm consistência adequada. | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_48 | Alenquer | 23/04/2018 | AT | Animais Não Aves | 4 | 2738 | 0,0028438 | 0,0004638 | 0,0014899 | 0,1603329 | 0,0002121 | 0,0006575 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_49 | Baiao | 24/04/2018 | BT | Escavações | 183 | 116 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000190 | 0,0034882 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pela análise do cabo danificado, designadamente a sua aparente secção, não é possível associar, do ponto de vista do funcionamento das proteções contra sobreintensidades, a causa/efeito entre o respetivo cabo danificado e um tão grande número de clientes afetados (116). Ainda, as provas apresentadas não evidenciam as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas (art. 81o do do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_50 | Vila Nova De Gaia | 30/04/2018 | BT | Animais Não Aves | 14 | 141 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000251 | 0,0003528 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a presença de um animal dentro do posto de transformação, perto do QGBT. No entanto, os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2018_ABR_T_51 | Idanha-A-Nova | 30/04/2018 | MT | Aves | 106 | 2830 | 0,0062011 | 0,0003313 | 0,0214209 | 0,3496207 | 0,0003085 | 0,0207178 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_1 | Viseu | 02/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 106 | 2056 | 0,0077981 | 0,0002763 | 0,0107872 | 0,5000067 | 0,0001565 | 0,0048238 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_2 | Amadora | 02/05/2018 | MT | Escavações | 38 | 3831 | 0,0041802 | 0,0000884 | 0,0025647 | 0,2680290 | 0,0006269 | 0,0156772 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_3 | Sintra | 05/05/2018 | MT | Veículos | 180 | 211 | 0,0018048 | 0,0000111 | 0,0019846 | 0,1157224 | 0,0000344 | 0,0061807 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento da distância do apoio à zona de estrada, que de acordo com o art.o 92.o do RSLEAT deve ser de pelo menos 3 metros horizontalmente. - Não apresenta comprovativo do envolvimento com outras entidades; - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_4 | Coimbra | 05/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 91 | 1620 | 0,0086151 | 0,0001989 | 0,0123163 | 0,5523866 | 0,0002650 | 0,0159298 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_5 | Lamego | 02/05/2018 | MT | Escavações | 172 | 10586 | 0,0153507 | 0,0005195 | 0,0219342 | 0,9842689 | 0,0005635 | 0,0272910 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_6 | Arraiolos | 01/05/2018 | AT | Animais Não Aves | 9 | 5729 | 0,0073930 | 0,0026415 | 0,0194758 | 0,4740294 | 0,0009013 | 0,0059487 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_7 | Viana Do Castelo | 02/05/2018 | MT | Aves | 216 | 6398 | 0,0101276 | 0,0001547 | 0,0222151 | 0,6493674 | 0,0002032 | 0,0286482 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_8 | Evora | 03/05/2018 | MT | Aves | 102 | 456 | 0,0047177 | 0,0001658 | 0,0093679 | 0,3024917 | 0,0000705 | 0,0053218 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional, visto que o pedido apresenta a ficha de ocorrência relativa a outro evento. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_9 | Portalegre | 07/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 239 | 1572 | 0,0037623 | 0,0002210 | 0,0155240 | 0,2412342 | 0,0000777 | 0,0023437 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_10 | Sardoal | 08/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 113 | 659 | 0,0034617 | 0,0002100 | 0,0125884 | 0,2219618 | 0,0001074 | 0,0061504 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_11 | Amares | 10/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 236 | 3133 | 0,0108343 | 0,0001105 | 0,0166094 | 0,6946785 | 0,0001081 | 0,0154728 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.o do RSLEAT que se refere a “Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_12 | Viana Do Castelo | 11/05/2018 | MT | Aves | 88 | 3184 | 0,0061947 | 0,0001547 | 0,0133903 | 0,3971963 | 0,0002032 | 0,0175935 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_13 | Albufeira | 08/05/2018 | MT | Escavações | 32 | 2204 | 0,0029197 | 0,0000552 | 0,0017615 | 0,1872097 | 0,0001266 | 0,0040501 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_14 | Almodovar | 10/05/2018 | MT | Aves | 128 | 1168 | 0,0025585 | 0,0001657 | 0,0118917 | 0,1640466 | 0,0000686 | 0,0047028 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_15 | Castelo Branco | 09/05/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 116 | 100 | 0,0038972 | 0,0003093 | 0,0131792 | 0,2498825 | 0,0000154 | 0,0005788 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que não foi feita referência ao processo de licenciamento do PT no qual terá ocorrido o incidente, a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que na mesma não se verifica a existência de qualquer ramo. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_16 | Condeixa-A-Nova | 12/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 326 | 2225 | 0,0022085 | 0,0000442 | 0,0065828 | 0,1416037 | 0,0000562 | 0,0077227 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_17 | Fafe | 12/05/2018 | MT | Animais Não Aves | 4 | 2235 | 0,0011048 | 0,0003975 | 0,0012588 | 0,0708373 | 0,0003660 | 0,0011590 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_18 | Guimaraes | 11/05/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 85 | 4940 | 0,0046127 | 0,0001988 | 0,0072944 | 0,2957569 | 0,0001849 | 0,0079204 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_19 | Penafiel | 10/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 61 | 3007 | 0,0084353 | 0,0002541 | 0,0140962 | 0,5408616 | 0,0001983 | 0,0109279 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.o do RSLEAT que se refere a “Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção. | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_20 | Chaves | 09/05/2018 | BT | Veículos | 80 | 51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000082 | 0,0006548 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_21 | Marco De Canaveses | 07/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 267 | 6049 | 0,0144627 | 0,0012047 | 0,0392868 | 0,9273265 | 0,0009887 | 0,0256380 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das fotografias, a rede ou quaisquer evidências de danos provocados pela descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto, designadamente a listagem das ocorrências de DEA referenciada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_22 | Arronches | 16/05/2018 | MT | Aves | 205 | 11 | 0,0044175 | 0,0001104 | 0,0148225 | 0,2832473 | 0,0000016 | 0,0002430 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_23 | Gaviao | 19/05/2018 | MT | Aves | 202 | 1658 | 0,0121518 | 0,0003092 | 0,0405452 | 0,7791569 | 0,0002112 | 0,0274053 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_24 | Gaviao | 20/05/2018 | MT | Aves | 193 | 1658 | 0,0082048 | 0,0003092 | 0,0274221 | 0,5260812 | 0,0002112 | 0,0184843 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_25 | Viseu | 17/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 111 | 1959 | 0,0028070 | 0,0001656 | 0,0095971 | 0,1799824 | 0,0001001 | 0,0054065 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_26 | Matosinhos | 19/05/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 56 | 3824 | 0,0066805 | 0,0000994 | 0,0050518 | 0,4283474 | 0,0001281 | 0,0063221 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_27 | Viana Do Castelo | 18/05/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 99 | 3559 | 0,0108927 | 0,0006517 | 0,0122369 | 0,6984217 | 0,0005798 | 0,0085351 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_28 | Maia | 20/05/2018 | MT | Inundações Imprevisíveis | 171 | 3065 | 0,0076046 | 0,0000442 | 0,0033684 | 0,4875978 | 0,0000321 | 0,0024899 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_29 | Alijo | 14/05/2018 | AT | Animais Não Aves | 8 | 11214 | 0,0101160 | 0,0028058 | 0,0213346 | 0,6486240 | 0,0017801 | 0,0131690 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_30 | Loule | 15/05/2018 | MT | Escavações | 35 | 2178 | 0,0016502 | 0,0000552 | 0,0019626 | 0,1058119 | 0,0001012 | 0,0035956 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_31 | Portimao | 20/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 289 | 706 | 0,0058906 | 0,0001325 | 0,0156198 | 0,3776990 | 0,0000444 | 0,0064631 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_32 | Albufeira | 20/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 93 | 50 | 0,0007269 | 0,0000110 | 0,0010237 | 0,0466062 | 0,0000082 | 0,0007590 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_33 | Moura | 15/05/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 61 | 620 | 0,0053382 | 0,0002761 | 0,0166599 | 0,3422786 | 0,0000090 | 0,0005336 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_34 | Moura | 17/05/2018 | MT | Aves | 178 | 1233 | 0,0011515 | 0,0000552 | 0,0071284 | 0,0738357 | 0,0000003 | 0,0000267 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_35 | Ferreira Do Alentejo | 18/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 141 | 1029 | 0,0210862 | 0,0005854 | 0,0212524 | 1,3520225 | 0,0001651 | 0,0052504 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_36 | Odemira | 19/05/2018 | MT | Aves | 222 | 720 | 0,0221234 | 0,0004970 | 0,0619695 | 1,4185232 | 0,0001137 | 0,0150551 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_37 | Lousa | 18/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 233 | 1568 | 0,0014658 | 0,0002872 | 0,0067980 | 0,0939874 | 0,0002561 | 0,0033352 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_38 | Vouzela | 19/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 162 | 1588 | 0,0117246 | 0,0004196 | 0,0342288 | 0,7517631 | 0,0001441 | 0,0119212 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_39 | Evora | 18/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 123 | 1982 | 0,0053471 | 0,0002319 | 0,0213350 | 0,3428502 | 0,0000750 | 0,0058024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_40 | Idanha-A-Nova | 20/05/2018 | MT | Aves | 144 | 1217 | 0,0085551 | 0,0009388 | 0,0202452 | 0,5485412 | 0,0001942 | 0,0010355 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_41 | Estremoz | 18/05/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 291 | 366 | 0,0092459 | 0,0002430 | 0,0320974 | 0,5928327 | 0,0000588 | 0,0050899 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_42 | Almeirim | 19/05/2018 | MT | Aves | 15 | 57 | 0,0004910 | 0,0000552 | 0,0008559 | 0,0314854 | 0,0000088 | 0,0001370 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_43 | Almeirim | 19/05/2018 | MT | Aves | 5 | 60 | 0,0001109 | 0,0000552 | 0,0001933 | 0,0071096 | 0,0000088 | 0,0000309 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente EDPD_2018_MAI_T_43 já foi analisado no incidente EDPD_2018_MAI_T_42. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_44 | Almeirim | 19/05/2018 | MT | Aves | 7 | 57 | 0,0002281 | 0,0000552 | 0,0003976 | 0,0146255 | 0,0000088 | 0,0000636 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente EDPD_2018_MAI_T_44 já foi analisado no incidente EDPD_2018_MAI_T_42. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_45 | Alijo | 14/05/2018 | MT | Animais Não Aves | 9 | 3657 | 0,0037926 | 0,0010605 | 0,0091434 | 0,2431792 | 0,0005860 | 0,0050226 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_46 | Vieira Do Minho | 23/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 164 | 1689 | 0,0134015 | 0,0001987 | 0,0178116 | 0,8592880 | 0,0001166 | 0,0113593 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_47 | Viseu | 25/05/2018 | BT | Veículos | 68 | 53 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000087 | 0,0005956 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_48 | Maia | 21/05/2018 | BT | Furtos | 329 | 148 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000101 | 0,0033401 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_49 | Viseu | 27/05/2018 | MT | Animais Não Aves | 110 | 1044 | 0,0070605 | 0,0000883 | 0,0044055 | 0,4527117 | 0,0001489 | 0,0087977 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_50 | Trofa | 24/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 141 | 1876 | 0,0071329 | 0,0001436 | 0,0081077 | 0,4573532 | 0,0001262 | 0,0075770 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não permitem visualizar a existência do ramo causador da avaria no seccionador. Além disso, não está demonstrado o cumprimento do artigo 28.o do RSLEAT que se refere a “Distância dos condutores às árvores", ou seja, a existência/manutenção da faixa de serviço e zona de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_51 | Estarreja | 24/05/2018 | MT | Aves | 110 | 1165 | 0,0047384 | 0,0000994 | 0,0062870 | 0,3038221 | 0,0000818 | 0,0058066 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_52 | Caldas Da Rainha | 24/05/2018 | MT | Aves | 96 | 2793 | 0,0139638 | 0,0002871 | 0,0211822 | 0,8953408 | 0,0002703 | 0,0186297 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_53 | Lisboa | 26/05/2018 | MT | Escavações | 45 | 609 | 0,0019282 | 0,0000883 | 0,0020221 | 0,1236345 | 0,0000059 | 0,0001057 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_54 | Valpacos | 26/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 220 | 3132 | 0,0115458 | 0,0003975 | 0,0333977 | 0,7402998 | 0,0003081 | 0,0284928 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_55 | Cadaval | 23/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 141 | 2404 | 0,0205975 | 0,0002761 | 0,0315789 | 1,3206865 | 0,0001512 | 0,0199924 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_56 | Caldas Da Rainha | 24/05/2018 | MT | Abate De Árvores | 200 | 1378 | 0,0042021 | 0,0001104 | 0,0042008 | 0,2694314 | 0,0002255 | 0,0066625 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento do artg.o 61o do RSSPTS, existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica. - Não apresenta valor da terra de proteção conforme disposto no art.o 60o do RSSPTS; - Não apresenta relatórios do cumprimento dos art.o 102o e 103o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_57 | Castanheira De Pera | 24/05/2018 | BT | Veículos | 110 | 131 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000214 | 0,0023632 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, visto que o elemento de rede danificado é um dos condutores de um cabo do tipo LXS. - O processo de licenciamento indicado não é referente ao PT e respetiva rede de BT; não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a referida rede, também não foi evidenciado que o cabo aéreo danificado, estaria à altura regulamentar. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_58 | Lisboa | 28/05/2018 | MT | Escavações | 39 | 987 | 0,0061537 | 0,0001104 | 0,0023594 | 0,3945700 | 0,0001608 | 0,0025465 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_MAI_T_59 | Mangualde | 31/05/2018 | MT | Aves | 181 | 1891 | 0,0077133 | 0,0002871 | 0,0296974 | 0,4945693 | 0,0002110 | 0,0198445 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é caracterizado o nível de tensão no qual terá ocorrido o incidente, nem a respetiva rede MT que alimenta o PT afetado, não identifica o processo de licenciamento, não é apresentada ficha de ocorrência com a “descrição pormenorizada do acidente”, e indicação dos equipamentos danificados | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_1 | Aljezur | 03/06/2018 | MT | Aves | 133 | 1947 | 0,0144869 | 0,0003644 | 0,0319525 | 0,9860484 | 0,0002849 | 0,0253183 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_2 | Vila Nova De Gaia | 01/06/2018 | MT | Escavações | 37 | 4868 | 0,0241889 | 0,0005632 | 0,0150791 | 1,6464194 | 0,0007947 | 0,0191627 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a existência da abertura de uma vala onde se evidencia um condutor danificado. De referir que os meios de prova apresentados permitem demonstrar a existência de uma vala ao logo de um passeio onde se evidencia a não existência de uma profundidade mínima (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_3 | Marco De Canaveses | 01/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 168 | 5726 | 0,0048240 | 0,0005854 | 0,0138722 | 0,3283446 | 0,0004596 | 0,0103638 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, a instalação elétrica (posto de transformação aéreo) alvo das referidas descargas atmosféricas. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_4 | Amares | 02/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 128 | 4170 | 0,0055439 | 0,0002430 | 0,0144638 | 0,3773443 | 0,0002287 | 0,0137473 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_5 | Aveiro | 01/06/2018 | BT | Abate De Árvores | 97 | 60 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000098 | 0,0009586 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_6 | Seia | 02/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 166 | 1023 | 0,0030685 | 0,0001547 | 0,0153647 | 0,2088541 | 0,0001142 | 0,0123337 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_7 | Mealhada | 02/06/2018 | BT | Veículos | 107 | 62 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000101 | 0,0010842 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_8 | Sardoal | 07/06/2018 | MT | Aves | 128 | 2287 | 0,0049683 | 0,0003093 | 0,0176547 | 0,3381681 | 0,0001888 | 0,0103983 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_9 | Braga | 08/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 178 | 3512 | 0,0201862 | 0,0002651 | 0,0222308 | 1,3739728 | 0,0001678 | 0,0154055 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_10 | Aljustrel | 09/06/2018 | MT | Aves | 18 | 1621 | 0,0028010 | 0,0005522 | 0,0046167 | 0,1906495 | 0,0000810 | 0,0004939 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_11 | Estarreja | 04/06/2018 | MT | Animais Não Aves | 17 | 3206 | 0,0060340 | 0,0004197 | 0,0050540 | 0,4107049 | 0,0004406 | 0,0052508 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_12 | Sobral De Monte Agraco | 10/06/2018 | MT | Aves | 4 | 2859 | 0,0016055 | 0,0005744 | 0,0023459 | 0,1092801 | 0,0004655 | 0,0019014 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_13 | Barreiro | 13/06/2018 | MT | Escavações | 42 | 4975 | 0,0070473 | 0,0002098 | 0,0050080 | 0,4796772 | 0,0007352 | 0,0177248 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_14 | Santa Maria Da Feira | 14/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 50 | 2770 | 0,0133961 | 0,0004526 | 0,0153918 | 0,9118035 | 0,0004508 | 0,0135081 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_15 | Tondela | 14/06/2018 | BT | Incêndio | 76 | 115 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000188 | 0,0014471 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, visto que o elemento de rede danificado é um cabo do tipo LXS. - Não é referido o processo de licenciamento do PT; não é caracterizado o PT que alimenta a rede; as fotografias não evidenciam vestígios de incêndio; as datas referidas na ficha de ocorrência e na página web da ANPC não são coerentes entre si, nem com a data do incidente. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_16 | Matosinhos | 12/06/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 194 | 416 | 0,0183244 | 0,0000994 | 0,0120296 | 1,2472512 | 0,0000203 | 0,0039061 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_17 | Caldas Da Rainha | 11/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 80 | 3072 | 0,0085074 | 0,0002430 | 0,0098698 | 0,5790552 | 0,0002664 | 0,0177083 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_18 | Aljezur | 13/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 199 | 1946 | 0,0134387 | 0,0003644 | 0,0301766 | 0,9147036 | 0,0002849 | 0,0232626 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_19 | Vendas Novas | 14/06/2018 | MT | Escavações | 77 | 197 | 0,0009631 | 0,0000110 | 0,0008481 | 0,0655560 | 0,0000317 | 0,0024370 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_20 | Almada | 15/06/2018 | MT | Escavações | 262 | 2657 | 0,0062668 | 0,0000442 | 0,0080086 | 0,4265527 | 0,0000141 | 0,0018201 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_21 | Chaves | 12/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 37 | 3050 | 0,0057229 | 0,0002430 | 0,0067856 | 0,3895275 | 0,0003096 | 0,0087436 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_22 | Amarante | 22/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 157 | 2276 | 0,0068922 | 0,0003862 | 0,0238892 | 0,4691150 | 0,0003720 | 0,0233555 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_23 | Rio Maior | 21/06/2018 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 623 | 488 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000456 | 0,0267377 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_24 | Alvaiazere | 21/06/2018 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 383 | 36 | 0,0010347 | 0,0000110 | 0,0036444 | 0,0704240 | 0,0000057 | 0,0018893 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_25 | Alcobaca | 19/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 307 | 2309 | 0,0149999 | 0,0004196 | 0,0412259 | 1,0209713 | 0,0001944 | 0,0178537 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_26 | Castro Verde | 19/06/2018 | MT | Animais Não Aves | 68 | 2519 | 0,0176322 | 0,0003865 | 0,0261715 | 1,2001347 | 0,0004101 | 0,0277176 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_27 | Serpa | 21/06/2018 | MT | Aves | 117 | 2811 | 0,0217277 | 0,0011483 | 0,0267838 | 1,4788933 | 0,0004530 | 0,0023026 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_28 | Sines | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 453 | 469 | 0,0172415 | 0,0002319 | 0,0285486 | 1,1735405 | 0,0000752 | 0,0060174 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido apresenta um Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa sem listagem das ocorrências de DEA,, pelo que não se dispõe de elementos de prova suficientes para garantir que o incidente cumpre com os critérios de significativo impacto. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_29 | Lisboa | 21/06/2018 | MT | Escavações | 28 | 737 | 0,0012703 | 0,0000331 | 0,0006999 | 0,0864600 | 0,0001168 | 0,0023789 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_30 | Ilhavo | 18/06/2018 | MT | Escavações | 142 | 8114 | 0,0080127 | 0,0003533 | 0,0056930 | 0,5453824 | 0,0009267 | 0,0127030 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_31 | Serta | 19/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 99 | 652 | 0,0052549 | 0,0002207 | 0,0217661 | 0,3576712 | 0,0001066 | 0,0105145 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_32 | Ponte De Sor | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 194 | 1391 | 0,0137808 | 0,0002318 | 0,0378241 | 0,9379902 | 0,0001150 | 0,0165260 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido apresenta um Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa sem listagem das ocorrências de DEA, pelo que não se dispõe de elementos de prova suficientes para garantir que o incidente cumpre com os critérios de significativo impacto. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_33 | Almeirim | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 339 | 3598 | 0,0249541 | 0,0009275 | 0,0579605 | 1,6985005 | 0,0005889 | 0,0321764 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências do cumprimento do artg.o 61o do RSSPTS, existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica. - Não apresenta valor da terra de proteção conforme disposto no art.o 60o do RSSPTS; - Não apresenta relatórios do cumprimento dos art.o 102o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_34 | Arcos De Valdevez | 19/06/2018 | BT | Abate De Árvores | 205 | 61 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000100 | 0,0020403 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_35 | Almeirim | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 337 | 388 | 0,0080696 | 0,0001877 | 0,0205992 | 0,5492580 | 0,0000625 | 0,0076096 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam verificar se os danos tiveram origem numa descarga elétrica ou se terá havido um curto-circuito dentro do QGBT que levou a um incendio e destruição do mesmo. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_36 | Benavente | 23/06/2018 | MT | Veículos | 138 | 899 | 0,0094769 | 0,0003754 | 0,0179511 | 0,6450451 | 0,0001451 | 0,0100431 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_37 | Santo Tirso | 19/06/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 44 | 91 | 0,0178250 | 0,0002538 | 0,0111851 | 1,2132584 | 0,0000106 | 0,0004684 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_38 | Cartaxo | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 317 | 1479 | 0,0358918 | 0,0004638 | 0,0776158 | 2,4429785 | 0,0002410 | 0,0530589 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_39 | Entroncamento | 22/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 157 | 3794 | 0,0158955 | 0,0005300 | 0,0255083 | 1,0819248 | 0,0001882 | 0,0131244 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidencias do cumprimento do disposto do artigo 147.o do RSLEAT referentes ao apoio de betão, nomeadamente, a implementação no solo e o apoio estar construtivamente de acordo com as normas aplicáveis. - Não apresenta elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas medições ou ensaios previstos no artigo 167.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_40 | Alcanena | 21/06/2018 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 212 | 182 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000298 | 0,0063237 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_41 | Azambuja | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 401 | 94 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000150 | 0,0060194 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_42 | Cartaxo | 21/06/2018 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 668 | 191 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000309 | 0,0206423 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação elétrica propriamente dita. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_43 | Coruche | 20/06/2018 | MT | Aves | 462 | 2409 | 0,0210208 | 0,0001988 | 0,0429799 | 1,4307828 | 0,0000302 | 0,0026483 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_44 | Coruche | 21/06/2018 | MT | Aves | 170 | 2028 | 0,0091708 | 0,0005631 | 0,0351771 | 0,6242126 | 0,0001115 | 0,0075253 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_45 | Condeixa-A-Nova | 18/06/2018 | BT | Intervenções À Superficie | 52 | 54 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000088 | 0,0004593 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_47 | Sao Joao Da Pesqueira | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 1484 | 3237 | 0,0260006 | 0,0002649 | 0,0849970 | 1,7697275 | 0,0001020 | 0,0114122 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_46 | Pombal | 21/06/2018 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 351 | 124 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000110 | 0,0038442 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que na descrição do acidente da ficha de ocorrência é feita referência a uma “caixa de média queimada na cela do transformador” que em nada se relaciona com a descrição do pedido, o qual refere um incidente na rede BT. - O processo de licenciamento indicado não se refere ao PT em causa e respetiva rede BT. - A fotografia apresentada não permite visualizar qualquer equipamento danificado. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_48 | Aveiro | 20/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 157 | 3088 | 0,0043515 | 0,0001656 | 0,0078722 | 0,2961827 | 0,0002754 | 0,0120279 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_49 | Aveiro | 20/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 266 | 432 | 0,0387844 | 0,0003091 | 0,0282584 | 2,6398596 | 0,0000146 | 0,0013232 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_50 | Estarreja | 21/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 133 | 4857 | 0,0070802 | 0,0001656 | 0,0122975 | 0,4819119 | 0,0003086 | 0,0251903 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que o processo de licenciamento indicado não se refere a qualquer das instalações afetadas, a informação do IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_51 | Miranda Do Corvo | 24/06/2018 | MT | Aves | 258 | 2082 | 0,0109697 | 0,0001876 | 0,0179314 | 0,7466524 | 0,0001689 | 0,0177096 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_52 | Chaves | 28/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 1380 | 17708 | 0,0328023 | 0,0025157 | 0,1033359 | 2,2326879 | 0,0024346 | 0,1400993 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_53 | Alvaiazere | 26/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 500 | 7736 | 0,0465950 | 0,0011035 | 0,1087111 | 3,1714864 | 0,0007424 | 0,0712240 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_54 | Vila Nova De Cerveira | 27/06/2018 | MT | Abate De Árvores | 48 | 8128 | 0,0009353 | 0,0003089 | 0,0038413 | 0,0636618 | 0,0001256 | 0,0015615 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_55 | Lagos | 26/06/2018 | MT | Escavações | 56 | 479 | 0,0049081 | 0,0000442 | 0,0023548 | 0,3340708 | 0,0000512 | 0,0026587 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_56 | Silves | 30/06/2018 | MT | Aves | 544 | 18964 | 0,1302347 | 0,0030898 | 0,1778823 | 8,8644340 | 0,0029193 | 0,2024200 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_57 | Serpa | 25/06/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 131 | 570 | 0,0069904 | 0,0002208 | 0,0287981 | 0,4758020 | 0,0000409 | 0,0053318 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_58 | Alcacer Do Sal | 29/06/2018 | MT | Aves | 672 | 5272 | 0,0142218 | 0,0011035 | 0,0995371 | 0,9680086 | 0,0000968 | 0,0057354 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_59 | Penamacor | 30/06/2018 | MT | Aves | 652 | 4984 | 0,0140086 | 0,0009268 | 0,0652073 | 0,9534937 | 0,0005409 | 0,0264847 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da LAMT que alimenta o PTC em causa, não tendo também sido possível identificá-lo | Não Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_60 | Santa Maria Da Feira | 29/06/2018 | BT | Veículos | 260 | 488 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000798 | 0,0051871 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUN_T_61 | Mogadouro | 28/06/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 2072 | 9080 | 0,0450677 | 0,0018537 | 0,1751517 | 3,0675318 | 0,0014829 | 0,1926506 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_1 | Ovar | 04/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 144 | 1058 | 0,0025909 | 0,0000772 | 0,0037975 | 0,1786980 | 0,0000323 | 0,0011170 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_2 | Trancoso | 02/07/2018 | MT | Aves | 180 | 2172 | 0,0045824 | 0,0005074 | 0,0216335 | 0,3160371 | 0,0003180 | 0,0140346 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_3 | Peniche | 05/07/2018 | MT | Aves | 199 | 2886 | 0,0196778 | 0,0001765 | 0,0295360 | 1,3572584 | 0,0003711 | 0,0640167 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_4 | Povoa De Lanhoso | 02/07/2018 | BT | Veículos | 128 | 112 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000183 | 0,0023528 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_5 | Chaves | 03/07/2018 | BT | Animais Não Aves | 379 | 80 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000207 | 0,0078612 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_6 | Lamego | 08/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 144 | 3335 | 0,0138453 | 0,0002537 | 0,0245255 | 0,9549200 | 0,0002141 | 0,0234341 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_7 | Tondela | 06/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 70 | 3371 | 0,0096022 | 0,0006178 | 0,0124246 | 0,6622456 | 0,0004877 | 0,0075988 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_8 | Sintra | 05/07/2018 | BT | Escavações | 227 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000103 | 0,0023427 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_9 | Cantanhede | 05/07/2018 | MT | Escavações | 53 | 136 | 0,0037300 | 0,0000221 | 0,0011623 | 0,2572509 | 0,0000023 | 0,0001205 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_10 | Coimbra | 05/07/2018 | MT | Escavações | 63 | 3350 | 0,0041763 | 0,0000552 | 0,0034280 | 0,2880339 | 0,0001575 | 0,0097855 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_11 | Paredes | 14/07/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 42 | 75 | 0,0003236 | 0,0000110 | 0,0004558 | 0,0223175 | 0,0000122 | 0,0005061 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de dados em equipamentos da rede, sendo apenas apresentado uma fotografia onde se visualiza uma porta danificada localizada ao lado de um posto de transformação. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_12 | Montalegre | 11/07/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 198 | 585 | 0,0034988 | 0,0001103 | 0,0100065 | 0,2413065 | 0,0000539 | 0,0071766 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_13 | Braga | 10/07/2018 | MT | Escavações | 98 | 2903 | 0,0070210 | 0,0001765 | 0,0086627 | 0,4842334 | 0,0002458 | 0,0123699 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_14 | Pombal | 11/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 95 | 1957 | 0,0026449 | 0,0001324 | 0,0086900 | 0,1824224 | 0,0001195 | 0,0082114 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_15 | Chaves | 15/07/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 130 | 5819 | 0,0078200 | 0,0009156 | 0,0139232 | 0,5393390 | 0,0007334 | 0,0093137 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das figuras 2 e 3, evidências de transformador de potência de um posto de transformação aéreo danificado, fundamentando a consequente interrupção na distribuição de energia. Dado tratar-se de um posto de transformação, não é indicado o valor da respetiva terra de proteção, não sendo também visíveis na fotografia os descarregadores de sobretensões. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_16 | Faro | 09/07/2018 | MT | Aves | 95 | 1657 | 0,0037880 | 0,0000883 | 0,0083367 | 0,2612563 | 0,0000465 | 0,0043973 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_17 | Vidigueira | 10/07/2018 | MT | Aves | 79 | 1 | 0,0001237 | 0,0000110 | 0,0008713 | 0,0085326 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_18 | Barrancos | 13/07/2018 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 125 | 1206 | 0,0013724 | 0,0000221 | 0,0027615 | 0,0946531 | 0,0000426 | 0,0053358 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos evidenciados no pedido constata-se não ter sido cumprido o disposto no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar no 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente o referido nos artigos 28.o e 161.o e seguintes. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_19 | Lisboa | 13/07/2018 | MT | Escavações | 46 | 3707 | 0,0026716 | 0,0000662 | 0,0021438 | 0,1842706 | 0,0002151 | 0,0019127 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_20 | Almeirim | 09/07/2018 | MT | Aves | 80 | 798 | 0,0042027 | 0,0002206 | 0,0112626 | 0,2898795 | 0,0000144 | 0,0006819 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_21 | Agueda | 10/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 101 | 3611 | 0,0051124 | 0,0002978 | 0,0117031 | 0,3526078 | 0,0001778 | 0,0077204 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_22 | Lousa | 15/07/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 342 | 2079 | 0,0050250 | 0,0001213 | 0,0163462 | 0,3465667 | 0,0000271 | 0,0044750 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_23 | Macedo De Cavaleiros | 11/07/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 86 | 3844 | 0,0047385 | 0,0009818 | 0,0161826 | 0,3268075 | 0,0006151 | 0,0092369 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_24 | Mirandela | 11/07/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 344 | 2744 | 0,0120728 | 0,0002648 | 0,0402823 | 0,8326481 | 0,0002455 | 0,0371252 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_25 | Arraiolos | 09/07/2018 | MT | Aves | 187 | 1592 | 0,0111453 | 0,0004523 | 0,0279583 | 0,7686778 | 0,0002554 | 0,0161563 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não há elementos suficientes explicitados no pedido, uma vez que não existe coerência nas datas apresentadas nem no n.o de clientes afetados. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_26 | Chaves | 11/07/2018 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 250 | 276 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000451 | 0,0112849 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga ou equipamento afetado. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_27 | Figueira Da Foz | 18/07/2018 | MT | Aves | 105 | 1856 | 0,0029245 | 0,0001324 | 0,0069350 | 0,2016992 | 0,0000853 | 0,0054040 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_28 | Coimbra | 18/07/2018 | MT | Aves | 86 | 539 | 0,0021371 | 0,0000662 | 0,0044625 | 0,1473928 | 0,0000879 | 0,0066853 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_29 | Montemor-O-Novo | 16/07/2018 | MT | Escavações | 70 | 2464 | 0,0141336 | 0,0001875 | 0,0123200 | 0,9747749 | 0,0004023 | 0,0266366 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_30 | Sabugal | 17/07/2018 | BT | Veículos | 117 | 118 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000193 | 0,0022524 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PTD em causa e respetiva rede de BT, não sendo também caracterizado o PT que alimenta a referida rede. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_31 | Santo Tirso | 21/07/2018 | BT | Abate De Árvores | 148 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0013333 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_32 | Proenca-A-Nova | 21/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 143 | 1819 | 0,0142207 | 0,0001434 | 0,0153795 | 0,9807720 | 0,0002125 | 0,0204721 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_33 | Odemira | 19/07/2018 | MT | Aves | 173 | 1442 | 0,0069746 | 0,0001655 | 0,0140460 | 0,4810413 | 0,0000263 | 0,0015530 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_34 | Ourique | 16/07/2018 | MT | Aves | 98 | 7 | 0,0009782 | 0,0000441 | 0,0030513 | 0,0674639 | 0,0000008 | 0,0000437 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_35 | Ilhavo | 17/07/2018 | MT | Veículos | 96 | 8196 | 0,0070060 | 0,0002757 | 0,0044278 | 0,4832118 | 0,0004716 | 0,0049953 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_36 | Mertola | 19/07/2018 | MT | Aves | 99 | 949 | 0,0030400 | 0,0002206 | 0,0162320 | 0,2096672 | 0,0000890 | 0,0060521 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_37 | Povoa De Varzim | 20/07/2018 | MT | Escavações | 226 | 7133 | 0,0103146 | 0,0003861 | 0,0084265 | 0,7114090 | 0,0011046 | 0,0204207 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_38 | Setubal | 19/07/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 45 | 1935 | 0,0083626 | 0,0007170 | 0,0103650 | 0,5768007 | 0,0003128 | 0,0045944 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_39 | Alcochete | 27/07/2018 | MT | Veículos | 404 | 890 | 0,0006651 | 0,0000552 | 0,0046067 | 0,0458732 | 0,0000015 | 0,0002012 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_40 | Seixal | 23/07/2018 | MT | Escavações | 96 | 2865 | 0,0107212 | 0,0001213 | 0,0079932 | 0,7394488 | 0,0002747 | 0,0175212 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_41 | Viseu | 28/07/2018 | MT | Abate De Árvores | 163 | 534 | 0,0027103 | 0,0000882 | 0,0089153 | 0,1869339 | 0,0000872 | 0,0083635 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_42 | Alijo | 27/07/2018 | MT | Escavações | 63 | 5499 | 0,0093526 | 0,0004191 | 0,0121253 | 0,6450589 | 0,0003799 | 0,0100405 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_43 | Lagos | 27/07/2018 | MT | Escavações | 62 | 4766 | 0,0090426 | 0,0001103 | 0,0066867 | 0,6236768 | 0,0004380 | 0,0264653 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_44 | Aljustrel | 26/07/2018 | MT | Aves | 61 | 4274 | 0,0047834 | 0,0008383 | 0,0129391 | 0,3299174 | 0,0003087 | 0,0084714 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_45 | Almodovar | 25/07/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 190 | 1153 | 0,0067541 | 0,0001655 | 0,0127088 | 0,4658371 | 0,0000825 | 0,0052393 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_46 | Tomar | 26/07/2018 | BT | Veículos | 113 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0012819 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_47 | Portimao | 26/07/2018 | AT | Aves | 12 | 18031 | 0,0158549 | 0,0060337 | 0,0410263 | 1,0935295 | 0,0028004 | 0,0186044 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_JUL_T_48 | Matosinhos | 31/07/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 42 | 2655 | 0,0187249 | 0,0006618 | 0,0142017 | 1,2914747 | 0,0004288 | 0,0106065 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a aproximação ou o eventual contacto entre a grua e os condutores da linha aérea, referido no relatório, tem como consequência a ocorrência de sobreintensidades e a interrupção na distribuição de energia. Porém, a figura apresentada no documento (fig. 2) não permite uma análise fidedigna. - Também não são apresentadas quaisquer evidências provocadas pela descarga entre os condutores e a grua. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_TC_1 | Monchique | 03/08/2018 | MT | Incêndio | 14760 | 5436 | 0,3792000 | 0,0021000 | 0,9571000 | 24,8752000 | 0,0012000 | 0,8858000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_1 | Oliveira Do Bairro | 05/08/2018 | BT | Veículos | 51 | 207 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000338 | 0,0016956 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, que o cabo aéreo danificado está à altura regulamentar. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_2 | Peniche | 02/08/2018 | MT | Aves | 145 | 4302 | 0,0130876 | 0,0004080 | 0,0140869 | 0,8586290 | 0,0006992 | 0,0269440 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_3 | Lagos | 01/08/2018 | MT | Escavações | 57 | 4766 | 0,0076235 | 0,0001103 | 0,0055283 | 0,5001474 | 0,0004377 | 0,0221111 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_4 | Faro | 03/08/2018 | MT | Animais Não Aves | 39 | 867 | 0,0031907 | 0,0001764 | 0,0061045 | 0,2093312 | 0,0001413 | 0,0049457 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_5 | Azambuja | 04/08/2018 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 275 | 499 | 0,0021865 | 0,0001102 | 0,0070992 | 0,1434495 | 0,0000565 | 0,0023155 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_6 | Penamacor | 01/08/2018 | MT | Aves | 71 | 1249 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0017853 | 0,0001655 | 0,0073677 | 0,1171263 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_7 | Fundao | 04/08/2018 | AT | Descarga Atmosférica Directa | 414 | 12103 | 0,0035971 | 1,4896283 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_8 | Maia | 02/08/2018 | BT | Veículos | 110 | 77 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000126 | 0,0013834 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_9 | Vila De Rei | 06/08/2018 | MT | Escavações | 152 | 787 | 0,0019474 | 0,0000551 | 0,0034515 | 0,1277607 | 0,0000096 | 0,0003834 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_10 | Seixal | 07/08/2018 | MT | Escavações | 161 | 3318 | 0,0080456 | 0,0001323 | 0,0094037 | 0,5278407 | 0,0002952 | 0,0193893 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_11 | Seixal | 09/08/2018 | MT | Escavações | 124 | 2865 | 0,0166290 | 0,0001213 | 0,0127256 | 1,0909647 | 0,0002751 | 0,0277182 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_12 | Alvaiazere | 09/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 140 | 1928 | 0,0127276 | 0,0002756 | 0,0295960 | 0,8350117 | 0,0001851 | 0,0193066 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_13 | Guarda | 12/08/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 1074 | 0,0049097 | 0,0001764 | 0,0276911 | 0,3221050 | 0,0000826 | 0,0129668 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, também não foi evidenciado a existência de encravamento no comando do seccionador, conforme previsto no Artigo 146.o do RSLEAT, que se destina a evitar manobras intempestivas, nem de qualquer ato de vandalismo sobre o mesmo. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_14 | Vila Nova De Gaia | 07/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 103 | 1034 | 0,0165257 | 0,0002535 | 0,0113769 | 1,0841919 | 0,0001670 | 0,0059910 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, evidências de uma linha aérea danificada, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Porém, não é apresentado qualquer registo fotográfico da árvore ou no limite do local onde a mesma estava implantada. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_15 | Lagoa | 07/08/2018 | MT | Escavações | 125 | 4198 | 0,0104713 | 0,0004190 | 0,0096266 | 0,6869824 | 0,0006837 | 0,0066995 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_16 | Tabua | 10/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 309 | 2533 | 0,0042249 | 0,0002205 | 0,0091749 | 0,2771789 | 0,0000999 | 0,0028978 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_17 | Vale De Cambra | 16/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 76 | 2267 | 0,0116233 | 0,0001984 | 0,0132212 | 0,7625637 | 0,0000588 | 0,0036967 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_18 | Braga | 17/08/2018 | BT | Escavações | 145 | 85 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000134 | 0,0019446 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_19 | Mangualde | 17/08/2018 | MT | Furtos | 143 | 2376 | 0,0081872 | 0,0003747 | 0,0274308 | 0,5371300 | 0,0002942 | 0,0204106 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação, a fotografia apresentada não permite visualizar danos na LAMT, na caracterização da ocorrência é referido apenas um condutor Cu 16mm2 danificado, sendo que na ficha de ocorrência e participação à GNR são referidos três condutores, a origem do incidente e as ações tomadas para a resolução do mesmo não se encontram devidamente descritas/justificadas. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_20 | Pombal | 16/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 46 | 4196 | 0,0150827 | 0,0007276 | 0,0330904 | 0,9895219 | 0,0005409 | 0,0245720 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_21 | Torres Vedras | 16/08/2018 | MT | Aves | 101 | 1436 | 0,0054783 | 0,0001433 | 0,0097818 | 0,3594083 | 0,0000828 | 0,0057725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_22 | Olhao | 15/08/2018 | MT | Aves | 76 | 2361 | 0,0019413 | 0,0000772 | 0,0053073 | 0,1273616 | 0,0000547 | 0,0036863 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_23 | Alcanena | 13/08/2018 | MT | Escavações | 49 | 2537 | 0,0060841 | 0,0001543 | 0,0046475 | 0,3991535 | 0,0001240 | 0,0043009 | n.a. | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_24 | Coimbra | 15/08/2018 | BT | Abate De Árvores | 150 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0013472 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_25 | Seia | 18/08/2018 | BT | Animais Não Aves | 179 | 58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0016007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_26 | Montalegre | 17/08/2018 | MT | Aves | 118 | 2410 | 0,0035890 | 0,0001212 | 0,0093471 | 0,2354604 | 0,0000855 | 0,0065955 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_27 | Montijo | 23/08/2018 | MT | Aves | 237 | 711 | 0,0219024 | 0,0002205 | 0,0386972 | 1,4369358 | 0,0001154 | 0,0193737 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se através dos elementos de prova apresentados no relatório que não está cumprida a distância entre a travessa inferior e a ferragem de suporte do condutor superior, que deve ser 75 cm (Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV da | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_28 | Moura | 21/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 395 | 1234 | 0,0244275 | 0,0002756 | 0,0477881 | 1,6025967 | 0,0001962 | 0,0232769 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_29 | Evora | 26/08/2018 | AT | Aves | 14 | 6148 | 0,0177440 | 0,0041005 | 0,0426472 | 1,1641155 | 0,0009821 | 0,0103484 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_30 | Viseu | 20/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 40 | 55 | 0,0003751 | 0,0000331 | 0,0013226 | 0,0246058 | 0,0000090 | 0,0003591 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_31 | Macao | 22/08/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 191 | 527 | 0,0016802 | 0,0001764 | 0,0080737 | 0,1102323 | 0,0000707 | 0,0053378 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_32 | Agueda | 24/08/2018 | AT | Abate De Árvores | 86 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_33 | Felgueiras | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 247 | 1986 | 0,0377908 | 0,0003968 | 0,0543775 | 2,4793151 | 0,0001711 | 0,0297715 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_34 | Guimaraes | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 298 | 1862 | 0,0668279 | 0,0002866 | 0,0684507 | 4,3843317 | 0,0001965 | 0,0461062 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_35 | Fafe | 28/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 310 | 5775 | 0,0101583 | 0,0002976 | 0,0304766 | 0,6664512 | 0,0002222 | 0,0243623 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_36 | Montalegre | 28/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 788 | 1757 | 0,0201050 | 0,0002204 | 0,0732567 | 1,3190170 | 0,0001246 | 0,0290469 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_37 | Alijo | 28/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 330 | 5499 | 0,0198016 | 0,0002976 | 0,0564919 | 1,2991084 | 0,0002991 | 0,0598266 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_38 | Montalegre | 28/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 355 | 634 | 0,0054160 | 0,0002755 | 0,0231145 | 0,3553205 | 0,0001019 | 0,0137065 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_39 | Chaves | 28/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 288 | 3667 | 0,0054314 | 0,0001653 | 0,0183316 | 0,3563341 | 0,0002744 | 0,0272239 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_40 | Vila Real | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 595 | 4537 | 0,0254782 | 0,0002314 | 0,0859575 | 1,6715284 | 0,0001951 | 0,0818950 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_41 | Espinho | 29/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 210 | 2661 | 0,0233595 | 0,0000661 | 0,0115571 | 1,5325282 | 0,0000656 | 0,0125125 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_42 | Pombal | 28/08/2018 | MT | Abate De Árvores | 132 | 844 | 0,0064048 | 0,0003197 | 0,0220057 | 0,4201960 | 0,0001365 | 0,0100341 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_43 | Murtosa | 27/08/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 239 | 178 | 0,0018695 | 0,0000110 | 0,0026370 | 0,1226530 | 0,0000326 | 0,0078116 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_44 | Almada | 30/08/2018 | MT | Escavações | 97 | 3657 | 0,0059565 | 0,0000551 | 0,0038697 | 0,3907826 | 0,0001957 | 0,0129676 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_45 | Povoa De Varzim | 28/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 315 | 5344 | 0,0130061 | 0,0001763 | 0,0267113 | 0,8532839 | 0,0002212 | 0,0319474 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_46 | Viseu | 28/08/2018 | BT | Escavações | 139 | 64 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0014598 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_47 | Ribeira De Pena | 31/08/2018 | BT | Veículos | 111 | 88 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000144 | 0,0015917 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_48 | Barcelos | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 813 | 2272 | 0,2155134 | 0,0003417 | 0,1749973 | 14,1390335 | 0,0001721 | 0,1010916 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_49 | Braga | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 315 | 2575 | 0,0216322 | 0,0001543 | 0,0238353 | 1,4192087 | 0,0000893 | 0,0162239 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_50 | Viana Do Castelo | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 386 | 4977 | 0,0323611 | 0,0003417 | 0,0498595 | 2,1230893 | 0,0008105 | 0,0752145 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_51 | Viana Do Castelo | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 153 | 5104 | 0,0194363 | 0,0002204 | 0,0195919 | 1,2751405 | 0,0003353 | 0,0296278 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_52 | Braganca | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 206 | 4386 | 0,0097350 | 0,0001433 | 0,0286636 | 0,6386764 | 0,0003049 | 0,0604651 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_AGO_T_53 | Macedo De Cavaleiros | 27/08/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 596 | 985 | 0,0152303 | 0,0002866 | 0,0870969 | 0,9992055 | 0,0001523 | 0,0436708 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_1 | Almodovar | 01/09/2018 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 5 | 346 | 0,0001867 | 0,0002976 | 0,0017063 | 0,0124498 | 0,0000421 | 0,0002406 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta ficha de ocorrência nem qualquer evidência de pedido efetuado pela ANPC ou outra entidade para desligar a linha. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_2 | Povoa De Lanhoso | 09/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 157 | 1631 | 0,0093331 | 0,0003858 | 0,0235044 | 0,6222728 | 0,0002657 | 0,0137346 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada uma mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.as: EDPD_2018_SET_T_2, EDPD_2018_SET_T_6 e EDPD_2018_SET_T_10. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_3 | Amarante | 05/09/2018 | MT | Escavações | 267 | 4381 | 0,0158411 | 0,0005732 | 0,0250039 | 1,0561844 | 0,0004808 | 0,0231551 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta como causa “Intervenções no Subsolo (Escavações)”, mas é descrito no corpo do relatório como tendo sido “causado por uma descarga atmosférica direta”. - A figura apresentada (Figura 2) não permite evidenciar a causa associada ao incidente. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_4 | Vila Nova De Famalicao | 07/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 162 | 403 | 0,0171923 | 0,0002755 | 0,0225934 | 1,1462762 | 0,0000614 | 0,0032945 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos desmontados que não evidenciem a parte da instalação elétrica onde estão inseridos. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_5 | Paredes | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 157 | 3589 | 0,0242464 | 0,0005070 | 0,0328317 | 1,6166028 | 0,0004676 | 0,0323550 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_6 | Vila Nova De Famalicao | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 197 | 1356 | 0,0384756 | 0,0003527 | 0,0401493 | 2,5653181 | 0,0002190 | 0,0211960 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.as: EDPD_2018_SET_T_2, EDPD_2018_SET_T_6 e EDPD_2018_SET_T_10. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_7 | Penafiel | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 243 | 4832 | 0,0213250 | 0,0002645 | 0,0321244 | 1,4218186 | 0,0002869 | 0,0346877 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_8 | Povoa De Lanhoso | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 231 | 544 | 0,0086052 | 0,0001433 | 0,0235736 | 0,5737425 | 0,0000885 | 0,0125573 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_9 | Guimaraes | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 115 | 3499 | 0,0071719 | 0,0000441 | 0,0049833 | 0,4781790 | 0,0000266 | 0,0030073 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_10 | Montalegre | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 236 | 3161 | 0,0164081 | 0,0005290 | 0,0346853 | 1,0939940 | 0,0002726 | 0,0207003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.as: EDPD_2018_SET_T_2, EDPD_2018_SET_T_6 e EDPD_2018_SET_T_10. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_11 | Vieira Do Minho | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 181 | 2940 | 0,0650762 | 0,0005731 | 0,1037364 | 4,3388796 | 0,0004787 | 0,0866496 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_12 | Chaves | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 710 | 3745 | 0,0188205 | 0,0004629 | 0,0487295 | 1,2548330 | 0,0002963 | 0,0510729 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos desmontados que não evidenciem a parte da instalação elétrica onde estão inseridos. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_13 | Vila Real | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 277 | 1237 | 0,0087240 | 0,0002645 | 0,0313143 | 0,5816601 | 0,0002010 | 0,0243463 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.as: EDPD_2018_SET_T_13 e EDPD_2018_SET_T_15. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_14 | Montalegre | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 201 | 584 | 0,0057178 | 0,0001764 | 0,0146795 | 0,3812291 | 0,0000676 | 0,0080032 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_15 | Chaves | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 123 | 2582 | 0,0142370 | 0,0004629 | 0,0226586 | 0,9492371 | 0,0004200 | 0,0196097 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De salientar também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.as: EDPD_2018_SET_T_13 e EDPD_2018_SET_T_15. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_16 | Vila Real | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 199 | 2306 | 0,0328712 | 0,0003086 | 0,0573812 | 2,1916512 | 0,0001373 | 0,0254529 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura, evidências de descarga atmosférica na instalação. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_17 | Chaves | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 165 | 3851 | 0,0034403 | 0,0001984 | 0,0128105 | 0,2293795 | 0,0003045 | 0,0225837 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_18 | Montalegre | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 435 | 3578 | 0,0077056 | 0,0001653 | 0,0377149 | 0,5137610 | 0,0000914 | 0,0247710 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_19 | Chaves | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 258 | 3163 | 0,0132336 | 0,0005732 | 0,0515233 | 0,8823368 | 0,0005014 | 0,0554567 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_20 | Chaves | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 205 | 1469 | 0,0295108 | 0,0004960 | 0,0376401 | 1,9675981 | 0,0002356 | 0,0162142 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_21 | Chaves | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 886 | 3075 | 0,0344044 | 0,0001984 | 0,1293785 | 2,2938760 | 0,0001763 | 0,1292332 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. De referir também que é apresentada a mesma fotografia de um equipamento danificado (isolador rígido), nos relatórios com as ref.as: EDPD_2018_SET_T_20 e EDPD_2018_SET_T_21. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_22 | Chaves | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 182 | 3160 | 0,0131703 | 0,0001764 | 0,0180296 | 0,8781112 | 0,0001649 | 0,0208986 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_23 | Chaves | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 212 | 3851 | 0,0065997 | 0,0001984 | 0,0235973 | 0,4400265 | 0,0003045 | 0,0391954 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_24 | Chaves | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 209 | 3168 | 0,0031532 | 0,0001984 | 0,0114793 | 0,2102389 | 0,0003045 | 0,0241364 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica danificada. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_25 | Chaves | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 220 | 2052 | 0,0234387 | 0,0003637 | 0,0413616 | 1,5627446 | 0,0003337 | 0,0397343 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_26 | Montalegre | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 942 | 2869 | 0,0160609 | 0,0004298 | 0,0697329 | 1,0708432 | 0,0003379 | 0,0719080 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_27 | Montalegre | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 819 | 1997 | 0,0457860 | 0,0005179 | 0,1593590 | 3,0527290 | 0,0003146 | 0,1135676 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_28 | Leiria | 04/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 142 | 26 | 0,0018225 | 0,0000220 | 0,0031344 | 0,1215143 | 0,0000041 | 0,0005804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_29 | Sintra | 05/09/2018 | MT | Escavações | 36 | 2368 | 0,0044386 | 0,0000661 | 0,0024293 | 0,2959411 | 0,0002429 | 0,0089243 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_30 | Silves | 08/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 146 | 1908 | 0,0018096 | 0,0001212 | 0,0094849 | 0,1206517 | 0,0000529 | 0,0036266 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_31 | Tabua | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 139 | 3742 | 0,0099900 | 0,0004629 | 0,0303323 | 0,6660697 | 0,0004438 | 0,0234162 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a informação do IPMA apresentada é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_32 | Viseu | 07/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 158 | 3062 | 0,0046776 | 0,0004850 | 0,0181626 | 0,3118729 | 0,0002882 | 0,0104106 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_33 | Esposende | 07/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 139 | 3267 | 0,0071483 | 0,0004519 | 0,0134442 | 0,4766064 | 0,0003536 | 0,0094308 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_34 | Ponte Da Barca | 03/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 486 | 1902 | 0,0170105 | 0,0002094 | 0,0600193 | 1,1341532 | 0,0001639 | 0,0524545 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_35 | Evora | 07/09/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 134 | 1368 | 0,0034500 | 0,0001543 | 0,0178683 | 0,2300216 | 0,0000033 | 0,0003604 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_36 | Mogadouro | 05/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 369 | 3165 | 0,0125020 | 0,0003086 | 0,0433725 | 0,8335587 | 0,0002364 | 0,0300637 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. Tendo em conta que foi observada a existência da mesma fotografia em vários relatórios, não se considera suficiente a apresentação das imagens dos equipamentos desmontados que não evidenciem a parte da instalação elétrica de que faziam parte. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_37 | Fafe | 08/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 206 | 5039 | 0,0383545 | 0,0009699 | 0,0513031 | 2,5572435 | 0,0008195 | 0,0442013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não permite, através das figuras, observar a instalação elétrica alvo da referida descarga atmosférica. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_38 | Vouzela | 13/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 149 | 1199 | 0,0033632 | 0,0001874 | 0,0121086 | 0,2242376 | 0,0001366 | 0,0095630 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_39 | Vouzela | 12/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 126 | 775 | 0,0089896 | 0,0004850 | 0,0149844 | 0,5993750 | 0,0001219 | 0,0059081 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_40 | Salvaterra De Magos | 12/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 50 | 14 | 0,0007031 | 0,0000331 | 0,0016531 | 0,0468807 | 0,0000021 | 0,0001061 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_41 | Coruche | 13/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 357 | 695 | 0,0055863 | 0,0002424 | 0,0234153 | 0,3724615 | 0,0000426 | 0,0039891 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_42 | Moura | 14/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 213 | 2144 | 0,0077468 | 0,0002425 | 0,0174872 | 0,5165092 | 0,0003487 | 0,0095689 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentado o Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_43 | Serpa | 14/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 247 | 7986 | 0,0125459 | 0,0009147 | 0,0759923 | 0,8364885 | 0,0000847 | 0,0058032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta o Relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_44 | Oeiras | 11/09/2018 | MT | Escavações | 22 | 1024 | 0,0004339 | 0,0000110 | 0,0002428 | 0,0289274 | 0,0000659 | 0,0014529 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_45 | Lisboa | 12/09/2018 | MT | Escavações | 57 | 706 | 0,0035544 | 0,0000551 | 0,0021788 | 0,2369855 | 0,0000340 | 0,0013358 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_46 | Figueira Da Foz | 12/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 93 | 4041 | 0,0044480 | 0,0001984 | 0,0098853 | 0,2965632 | 0,0002059 | 0,0097553 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_47 | Pedrogao Grande | 11/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 204 | 1236 | 0,0042530 | 0,0002094 | 0,0169161 | 0,2835619 | 0,0001388 | 0,0120155 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_48 | Evora | 13/09/2018 | MT | Escavações | 30 | 2 | 0,0045941 | 0,0000220 | 0,0006723 | 0,3063084 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_49 | Oliveira Do Bairro | 11/09/2018 | MT | Veículos | 191 | 540 | 0,0668244 | 0,0001873 | 0,0196597 | 4,4554411 | 0,0000870 | 0,0077300 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_50 | Almada | 10/09/2018 | MT | Escavações | 63 | 3009 | 0,0063194 | 0,0000772 | 0,0046073 | 0,4213386 | 0,0001417 | 0,0083944 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_51 | Seixal | 13/09/2018 | MT | Escavações | 97 | 1261 | 0,0076820 | 0,0001323 | 0,0051908 | 0,5121868 | 0,0002050 | 0,0066904 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_52 | Viana Do Alentejo | 10/09/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 210 | 849 | 0,0003282 | 0,0000110 | 0,0023147 | 0,0218832 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_53 | Vila Vicosa | 20/09/2018 | MT | Veículos | 81 | 31 | 0,0043986 | 0,0000882 | 0,0068444 | 0,2932699 | 0,0000003 | 0,0000259 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_54 | Arouca | 18/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 375 | 1144 | 0,0054179 | 0,0001102 | 0,0229541 | 0,3612317 | 0,0000467 | 0,0096669 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_55 | Rio Maior | 17/09/2018 | MT | Abate De Árvores | 49 | 23 | 0,0006129 | 0,0000110 | 0,0005403 | 0,0408614 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_56 | Lisboa | 20/09/2018 | MT | Escavações | 31 | 844 | 0,0018562 | 0,0000551 | 0,0014382 | 0,1237608 | 0,0000970 | 0,0022608 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_57 | Valongo | 20/09/2018 | BT | Veículos | 84 | 96 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000157 | 0,0013208 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_58 | Evora | 21/09/2018 | MT | Aves | 4 | 460 | 0,0004806 | 0,0002975 | 0,0010462 | 0,0320455 | 0,0000738 | 0,0002595 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_59 | Montijo | 19/09/2018 | MT | Veículos | 305 | 841 | 0,0109110 | 0,0005289 | 0,0203750 | 0,7274794 | 0,0001290 | 0,0069692 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_60 | Palmela | 25/09/2018 | MT | Escavações | 82 | 3489 | 0,0074735 | 0,0000882 | 0,0071975 | 0,4982890 | 0,0001099 | 0,0089697 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_61 | Oliveira Do Bairro | 27/09/2018 | MT | Aves | 134 | 2895 | 0,0152371 | 0,0003416 | 0,0190847 | 1,0159161 | 0,0004027 | 0,0230756 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos apresentados no pedido considera-se que, os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo seja “o embate de um pardal “, pelo que não se considera demonstrado a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_62 | Penafiel | 24/09/2018 | MT | Escavações | 63 | 1507 | 0,0029181 | 0,0000551 | 0,0026600 | 0,1945625 | 0,0000005 | 0,0000198 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_63 | Moimenta Da Beira | 26/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 355 | 926 | 0,0057397 | 0,0000881 | 0,0190127 | 0,3826859 | 0,0000888 | 0,0246271 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_64 | Montalegre | 27/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 141 | 1013 | 0,0036979 | 0,0001102 | 0,0098980 | 0,2465519 | 0,0000470 | 0,0036839 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figura 2 e 3, evidências da instalação onde ocorreu a descarga atmosférica. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. De referir ainda que, relativamente à descarga atmosférica em assunto, não é apresentada como meio de prova a “Listagem das ocorrências de DEA” indicada no documento. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_65 | Silves | 24/09/2018 | MT | Animais Não Aves | 127 | 5822 | 0,0161818 | 0,0000992 | 0,0087894 | 1,0789061 | 0,0004256 | 0,0385891 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_SET_T_66 | Mertola | 27/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 376 | 947 | 0,0093011 | 0,0003967 | 0,0572382 | 0,6201425 | 0,0001505 | 0,0256191 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa. - Apresenta ficha de ocorrência relativa ao evento com descrição não coerente (dispositivo proteção avifauna) com a causa identificada no relatório (descarga atmosférica direta). | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_67 | Mertola | 27/09/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 162 | 593 | 0,0057726 | 0,0002204 | 0,0354129 | 0,3848806 | 0,0000957 | 0,0153837 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o telatório do IPMA relativo a Descargas Elétricas Atmosféricas (DEA) para o período em causa. | Não Aprovado
EDPD_2018_SET_T_68 | Montijo | 26/09/2018 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 8 | 24 | 0,0002284 | 0,0000661 | 0,0005620 | 0,0152256 | 0,0000033 | 0,0000277 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_TC_1 | Agueda | 13/10/2018 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 11580 | 785581 | 58,2290000 | 0,2380000 | ######### | ######### | 0,1850000 | 85,7430000 | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período referenciado na | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_1 | Vila Nova De Gaia | 01/10/2018 | MT | Escavações | 182 | 726 | 0,0267509 | 0,0001982 | 0,0195714 | 1,7820348 | 0,0001130 | 0,0115479 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_2 | Loures | 04/10/2018 | BT | Incêndio | 358 | 60 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000096 | 0,0034447 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_3 | Porto | 01/10/2018 | MT | Animais Não Aves | 73 | 1876 | 0,0045909 | 0,0000441 | 0,0022038 | 0,3058256 | 0,0000854 | 0,0045042 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção contra a entrada de objetos estranhos e de animais no posto de transformação, de acordo com o artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_4 | Boticas | 06/10/2018 | BT | Veículos | 126 | 51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000083 | 0,0010547 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_5 | Alvito | 06/10/2018 | MT | Aves | 97 | 834 | 0,0021288 | 0,0001323 | 0,0066814 | 0,1418106 | 0,0000183 | 0,0016830 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_6 | Condeixa-A-Nova | 03/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 115 | 3641 | 0,0088900 | 0,0002425 | 0,0228991 | 0,5922136 | 0,0002281 | 0,0234197 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_7 | Chaves | 02/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 146 | 2621 | 0,0051521 | 0,0002315 | 0,0131619 | 0,3432105 | 0,0001775 | 0,0107009 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_8 | Ourem | 02/10/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 210 | 3196 | 0,0140817 | 0,0004519 | 0,0241633 | 0,9380632 | 0,0002402 | 0,0076775 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_9 | Aljezur | 07/10/2018 | MT | Aves | 341 | 1141 | 0,0051180 | 0,0000992 | 0,0179314 | 0,3409398 | 0,0001025 | 0,0076886 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_10 | Setubal | 13/10/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 258 | 2134 | 0,0091474 | 0,0001211 | 0,0170967 | 0,6093575 | 0,0001394 | 0,0164516 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_11 | Paredes | 09/10/2018 | MT | Escavações | 86 | 1938 | 0,0144056 | 0,0002535 | 0,0129705 | 0,9596421 | 0,0000798 | 0,0036072 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_12 | Caldas Da Rainha | 13/10/2018 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 131 | 87 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000142 | 0,0018572 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_13 | Ansiao | 11/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 178 | 565 | 0,0045049 | 0,0000551 | 0,0098068 | 0,3000936 | 0,0000921 | 0,0163964 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_14 | Maia | 10/10/2018 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 97 | 1 | 0,0007524 | 0,0000110 | 0,0010616 | 0,0501240 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_15 | Monchique | 08/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 351 | 869 | 0,0059570 | 0,0003307 | 0,0149587 | 0,3968310 | 0,0001456 | 0,0089179 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_16 | Mafra | 11/10/2018 | BT | Veículos | 275 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000103 | 0,0021623 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_17 | Aljustrel | 14/10/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 115 | 1 | 0,0035618 | 0,0000110 | 0,0012563 | 0,2372715 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_18 | Torre De Moncorvo | 08/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 132 | 4582 | 0,0173825 | 0,0007274 | 0,0217379 | 1,1579518 | 0,0006119 | 0,0216733 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_19 | Ilhavo | 11/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 109 | 480 | 0,0003308 | 0,0000110 | 0,0011668 | 0,0220376 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_20 | Arraiolos | 13/10/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 189 | 707 | 0,0049302 | 0,0002535 | 0,0119527 | 0,3284283 | 0,0001141 | 0,0108773 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não apresenta o relatório do IPMA com informação sobre as rajadas de vento. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_21 | Cantanhede | 12/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 134 | 2980 | 0,0013682 | 0,0000882 | 0,0048422 | 0,0911441 | 0,0001061 | 0,0059331 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_22 | Vale De Cambra | 20/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 64 | 3105 | 0,0083728 | 0,0002863 | 0,0187281 | 0,5577579 | 0,0002225 | 0,0140750 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_23 | Palmela | 20/10/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 172 | 963 | 0,0087744 | 0,0000771 | 0,0121552 | 0,5845136 | 0,0000085 | 0,0014516 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_24 | Pombal | 19/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 221 | 5696 | 0,0136504 | 0,0003194 | 0,0250777 | 0,9093318 | 0,0002055 | 0,0172193 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_25 | Castro Marim | 17/10/2018 | MT | Escavações | 77 | 7291 | 0,0130309 | 0,0005617 | 0,0150712 | 0,8680607 | 0,0011897 | 0,0358625 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_26 | Macao | 18/10/2018 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 304 | 1018 | 0,0036506 | 0,0002863 | 0,0199694 | 0,2431883 | 0,0001571 | 0,0080391 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências suficientes e credíveis para classificar o incidente como evento excecional. - Não apresenta elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas, medições ou ensaios previstos no disposto no art.o 167.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_27 | Sesimbra | 20/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 239 | 1344 | 0,0129777 | 0,0001652 | 0,0300414 | 0,8645159 | 0,0000385 | 0,0084423 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_28 | Tomar | 19/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 143 | 3465 | 0,0090368 | 0,0002753 | 0,0237275 | 0,6019902 | 0,0001998 | 0,0187470 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_29 | Tondela | 17/10/2018 | BT | Abate De Árvores | 186 | 116 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000189 | 0,0035409 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento do PT. - Os elementos de prova apresentados no relatório não permitem visualizar qualquer abate de árvore. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_30 | Benavente | 15/10/2018 | MT | Aves | 137 | 5584 | 0,0137229 | 0,0007377 | 0,0143615 | 0,9141618 | 0,0005972 | 0,0209920 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_31 | Sardoal | 24/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 59 | 2278 | 0,0036536 | 0,0005176 | 0,0085664 | 0,2433839 | 0,0003705 | 0,0069776 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_32 | Porto | 22/10/2018 | MT | Escavações | 58 | 1890 | 0,0132999 | 0,0001652 | 0,0071139 | 0,8859856 | 0,0003064 | 0,0130080 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido apresenta, através das figuras 2 e 3, a existência de uma vala não se evidenciando o cabo danificado. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_33 | Loures | 22/10/2018 | MT | Escavações | 227 | 3696 | 0,0079382 | 0,0002974 | 0,0062684 | 0,5288096 | 0,0006019 | 0,0319172 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_34 | Cascais | 22/10/2018 | MT | Escavações | 104 | 4018 | 0,0118685 | 0,0001322 | 0,0078222 | 0,7906267 | 0,0005877 | 0,0344819 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_35 | Lisboa | 24/10/2018 | MT | Escavações | 86 | 478 | 0,0041962 | 0,0000441 | 0,0030011 | 0,2795341 | 0,0000243 | 0,0015670 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_36 | Sesimbra | 22/10/2018 | MT | Escavações | 72 | 1999 | 0,0045770 | 0,0000991 | 0,0049134 | 0,3048985 | 0,0003260 | 0,0120351 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_37 | Condeixa-A-Nova | 25/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 160 | 2599 | 0,0076083 | 0,0002642 | 0,0227289 | 0,5068354 | 0,0002013 | 0,0167684 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_38 | Mira | 27/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 237 | 4462 | 0,0091630 | 0,0003964 | 0,0113331 | 0,6103974 | 0,0005743 | 0,0087468 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_39 | Aljustrel | 23/10/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 137 | 1620 | 0,0071290 | 0,0004956 | 0,0139352 | 0,4749001 | 0,0001913 | 0,0014963 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_41 | Esposende | 30/10/2018 | BT | Veículos | 115 | 54 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000088 | 0,0010225 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_40 | Porto De Mos | 30/10/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 97 | 2750 | 0,0056468 | 0,0001982 | 0,0126134 | 0,3761648 | 0,0001491 | 0,0094011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se verifica a existência de qualquer ramo nos condutores. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_42 | Lisboa | 29/10/2018 | MT | Escavações | 43 | 478 | 0,0025782 | 0,0000440 | 0,0018944 | 0,1717484 | 0,0000243 | 0,0010464 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_43 | Montemor-O-Novo | 30/10/2018 | MT | Aves | 123 | 889 | 0,0120495 | 0,0004074 | 0,0192443 | 0,8026883 | 0,0000098 | 0,0004502 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_44 | Figueira Da Foz | 29/10/2018 | MT | Abate De Árvores | 113 | 3206 | 0,0054894 | 0,0003083 | 0,0126743 | 0,3656777 | 0,0003374 | 0,0109106 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_OUT_T_45 | Olhao | 30/10/2018 | MT | Aves | 104 | 5026 | 0,0091891 | 0,0001872 | 0,0191312 | 0,6121376 | 0,0001646 | 0,0168216 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_1 | Lisboa | 01/11/2018 | MT | Escavações | 78 | 351 | 0,0043937 | 0,0000661 | 0,0026311 | 0,3041770 | 0,0000540 | 0,0019931 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_2 | Loures | 02/11/2018 | MT | Escavações | 107 | 753 | 0,0055362 | 0,0000441 | 0,0035133 | 0,3832727 | 0,0001219 | 0,0084706 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_3 | Vila Franca De Xira | 04/11/2018 | AT | Intervenções À Superficie | 102 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não permitem evidenciar o cumprimento da distância mínima de segurança a obstáculos diversos que, de acordo com o disposto no artigo 30.o do RSLEAT é de 3,00 metros. - Não foram envolvidas outras entidades. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_4 | Moita | 03/11/2018 | MT | Aves | 346 | 4300 | 0,0327871 | 0,0007489 | 0,0455217 | 2,2698703 | 0,0006162 | 0,0256136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_5 | Tabua | 03/11/2018 | AT | Abate De Árvores | 21 | 7233 | 0,0144198 | 0,0012887 | 0,0189685 | 0,9982903 | 0,0011706 | 0,0167608 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_6 | Macao | 08/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 181 | 2632 | 0,0067745 | 0,0005836 | 0,0215333 | 0,4689992 | 0,0004255 | 0,0147822 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_7 | Moncao | 06/11/2018 | MT | Escavações | 63 | 1175 | 0,0021350 | 0,0000661 | 0,0027009 | 0,1478061 | 0,0000591 | 0,0018249 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_8 | Marinha Grande | 05/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 119 | 4399 | 0,0048746 | 0,0001321 | 0,0147653 | 0,3374715 | 0,0000412 | 0,0048910 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_9 | Pombal | 06/11/2018 | MT | Aves | 62 | 1141 | 0,0045205 | 0,0001762 | 0,0082847 | 0,3129562 | 0,0001858 | 0,0057715 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_10 | Viseu | 06/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 193 | 3556 | 0,0046189 | 0,0001872 | 0,0173550 | 0,3197680 | 0,0000850 | 0,0080791 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_11 | Caldas Da Rainha | 05/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 87 | 1171 | 0,0059319 | 0,0002863 | 0,0149115 | 0,4106712 | 0,0001669 | 0,0088428 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_12 | Sobral De Monte Agraco | 07/11/2018 | MT | Escavações | 72 | 550 | 0,0034672 | 0,0000661 | 0,0047646 | 0,2400360 | 0,0000428 | 0,0030849 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_13 | Entroncamento | 08/11/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 204 | 5952 | 0,0568297 | 0,0001211 | 0,0498200 | 3,9343523 | 0,0000807 | 0,0271033 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_14 | Tabua | 10/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 159 | 3716 | 0,0140975 | 0,0004625 | 0,0340300 | 0,9759794 | 0,0004406 | 0,0329661 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_15 | Moncao | 12/11/2018 | MT | Escavações | 31 | 1174 | 0,0018170 | 0,0001321 | 0,0021714 | 0,1257949 | 0,0001914 | 0,0022788 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_16 | Vila Do Bispo | 14/11/2018 | MT | Aves | 175 | 745 | 0,0145637 | 0,0001101 | 0,0459454 | 1,0082507 | 0,0000215 | 0,0139631 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_17 | Ferreira Do Alentejo | 15/11/2018 | MT | Veículos | 57 | 1033 | 0,0070785 | 0,0005943 | 0,0137552 | 0,4900478 | 0,0001652 | 0,0008278 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_18 | Moura | 13/11/2018 | MT | Aves | 202 | 1497 | 0,0076705 | 0,0001542 | 0,0253241 | 0,5310332 | 0,0001167 | 0,0204436 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_19 | Viseu | 15/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 148 | 1099 | 0,0065870 | 0,0002642 | 0,0180001 | 0,4560227 | 0,0001780 | 0,0100658 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_20 | Matosinhos | 14/11/2018 | MT | Animais Não Aves | 184 | 4299 | 0,0204245 | 0,0000991 | 0,0137331 | 1,4139980 | 0,0002572 | 0,0361780 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta meios de prova que permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_21 | Evora | 12/11/2018 | MT | Escavações | 3 | 1 | 0,0004267 | 0,0000110 | 0,0000376 | 0,0295381 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_22 | Miranda Do Corvo | 12/11/2018 | MT | Abate De Árvores | 257 | 2720 | 0,0208274 | 0,0002201 | 0,0742043 | 1,4418961 | 0,0001231 | 0,0667017 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_23 | Fafe | 21/11/2018 | MT | Intervenções À Superficie | 62 | 5779 | 0,0100306 | 0,0001651 | 0,0102792 | 0,6944226 | 0,0002135 | 0,0132961 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_24 | Guimaraes | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 103 | 1254 | 0,0041893 | 0,0002751 | 0,0103253 | 0,2900300 | 0,0002042 | 0,0072596 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, evidências de uma árvore tombada, não constando na figura qualquer evidência da linha área em questão. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_25 | Sintra | 19/11/2018 | MT | Animais Não Aves | 5 | 14399 | 0,0012288 | 0,0001871 | 0,0006145 | 0,0850736 | 0,0005018 | 0,0015894 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional. - Não é referido o processo de licenciamento. - Não foram envolvidas outras entidades. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_26 | Sintra | 23/11/2018 | BT | Veículos | 113 | 14 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000619 | 0,0070087 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_27 | Lousa | 25/11/2018 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 399 | 1161 | 0,0084176 | 0,0002091 | 0,0488758 | 0,5827530 | 0,0001593 | 0,0348959 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, ou seja, não se consegue visualizar o pinheiro sobre os condutores, assim como não é referida a causa da queda do mesmo, sendo certo que deveria estar assegurado o cumprimento do Artigo 28.o do RSLEAT que se destina a evitar este tipo de acidentes. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_28 | Mortagua | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 204 | 1553 | 0,0101413 | 0,0001211 | 0,0125023 | 0,7020847 | 0,0000806 | 0,0084410 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem o cruzamento de condutores e que este tenha sido causado por ventos de intensidade excecional, dado que a fotografia apresentada não permite visualizar qualquer evidência/dano e o excerto do documento apresentado do IPMA, também não permite concluir pela intensidade excecional do vento no local em causa | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_29 | Carregal Do Sal | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 160 | 1279 | 0,0048430 | 0,0001431 | 0,0124187 | 0,3352833 | 0,0001218 | 0,0138157 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a identificação do ramal MT no qual ocorreu o incidente referido no ponto 2.3 (ramal PTD 123 TND Pousadas) e no restante pedido (ramal PTD 6 CRS Cabrizes) é incoerente, o processo de licenciamento indicado não diz respeito a qualquer uma das instalações referidas, não existem meios de prova adequados que demonstrem que a rotura de condutores tenha sido causada por ventos de intensidade excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_30 | Castro Daire | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 302 | 2385 | 0,0405316 | 0,0006053 | 0,1185178 | 2,8060216 | 0,0003877 | 0,0776043 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_31 | Lamego | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 432 | 2048 | 0,0351273 | 0,0004512 | 0,0839722 | 2,4318795 | 0,0003312 | 0,0671255 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta evidências de um isolador danificado. No entanto, os meios de prova apresentados, através do registo fotográfico, não contemplam a parte da rede elétrica alvo do incidente, assim como o próprio condutor danificado. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_32 | Tondela | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 156 | 4640 | 0,0075280 | 0,0002751 | 0,0256164 | 0,5211684 | 0,0002068 | 0,0195012 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_33 | Viseu | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 3 | 3063 | 0,0004670 | 0,0005723 | 0,0018328 | 0,0323319 | 0,0003556 | 0,0011353 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificada a origem do incidente nem a localização do mesmo, pelo que não se pode verificar pela existência de ventos de intensidade excecional num local que é desconhecido. Além disso, não é referido o processo de licenciamento da instalação. Assim, considera-se que, o pedido não se encontra devidamente instruído e os meios de prova não são adequados/consistentes. | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_34 | Trofa | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 339 | 770 | 0,0645727 | 0,0004182 | 0,0662694 | 4,4703978 | 0,0001216 | 0,0169755 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_35 | Trofa | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 307 | 631 | 0,0462294 | 0,0001981 | 0,0287009 | 3,2004835 | 0,0001007 | 0,0131301 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_36 | Vila Do Conde | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 546 | 2121 | 0,0535528 | 0,0002201 | 0,0772634 | 3,7074902 | 0,0001784 | 0,0558553 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_37 | Borba | 19/11/2018 | MT | Deslizamento De Terras | 200 | 504 | 0,0157658 | 0,0000880 | 0,0175911 | 1,0914747 | 0,0000007 | 0,0001305 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_38 | Vila Vicosa | 19/11/2018 | MT | Deslizamento De Terras | 211 | 64 | 0,0115020 | 0,0000660 | 0,0139153 | 0,7962858 | 0,0000051 | 0,0010664 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_39 | Marinha Grande | 21/11/2018 | BT | Escavações | 229 | 57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000091 | 0,0020986 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_40 | Vila Real | 25/11/2018 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 340 | 2160 | 0,1384997 | 0,0004842 | 0,1297668 | 9,5884059 | 0,0003495 | 0,0891862 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_NOV_T_41 | Figueira Da Foz | 29/11/2018 | MT | Escavações | 69 | 2674 | 0,0069064 | 0,0001981 | 0,0055980 | 0,4781311 | 0,0004354 | 0,0088310 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_1 | Montijo | 01/12/2018 | MT | Veículos | 109 | 27 | 0,0151389 | 0,0000440 | 0,0035018 | 1,1452018 | 0,0000003 | 0,0000229 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_2 | Rio Maior | 02/12/2018 | BT | Veículos | 304 | 77 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000129 | 0,0039292 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_3 | Lisboa | 03/12/2018 | MT | Escavações | 36 | 2 | 0,0011346 | 0,0000110 | 0,0004004 | 0,0858262 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_4 | Elvas | 03/12/2018 | MT | Escavações | 135 | 622 | 0,0091036 | 0,0000660 | 0,0075118 | 0,6886550 | 0,0001152 | 0,0134395 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_5 | Tomar | 06/12/2018 | MT | Aves | 70 | 1472 | 0,0045038 | 0,0001761 | 0,0123456 | 0,3406993 | 0,0001011 | 0,0070846 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_6 | Vale De Cambra | 15/12/2018 | MT | Abate De Árvores | 236 | 2267 | 0,0302153 | 0,0005281 | 0,0365371 | 2,2856814 | 0,0003654 | 0,0082707 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_7 | Trancoso | 11/12/2018 | MT | Aves | 108 | 2172 | 0,0026390 | 0,0001761 | 0,0127067 | 0,1996281 | 0,0001172 | 0,0087187 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_8 | Povoa De Varzim | 12/12/2018 | MT | Escavações | 41 | 2644 | 0,0061770 | 0,0002312 | 0,0072713 | 0,4672645 | 0,0001563 | 0,0042860 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_9 | Porto | 12/12/2018 | MT | Escavações | 170 | 2311 | 0,0272810 | 0,0001210 | 0,0145900 | 2,0637111 | 0,0003764 | 0,0421467 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_10 | Aljustrel | 11/12/2018 | MT | Aves | 124 | 1612 | 0,0064614 | 0,0001871 | 0,0121765 | 0,4887837 | 0,0000077 | 0,0004814 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_11 | Moura | 14/12/2018 | MT | Aves | 98 | 114 | 0,0034059 | 0,0000880 | 0,0061478 | 0,2576425 | 0,0000008 | 0,0000537 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_13 | Porto | 10/12/2018 | BT | Furtos | 208 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000091 | 0,0019018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_14 | Porto | 13/12/2018 | BT | Escavações | 98 | 141 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000230 | 0,0022691 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_15 | Vila Verde | 14/12/2018 | MT | Escavações | 127 | 3181 | 0,0103824 | 0,0002971 | 0,0091675 | 0,7853926 | 0,0003581 | 0,0164960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_16 | Sobral De Monte Agraco | 43450 | MT | Aves | 4 | 2868 | 0,0010358 | 0,0002861 | 0,0012241 | 0,0783577 | 0,0003129 | 0,0013029 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_17 | Ovar | 43455 | MT | Escavações | 155 | 1076 | 0,0079025 | 0,0001871 | 0,0100494 | 0,5977975 | 0,0001387 | 0,0042197 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_18 | Monchique | 17/12/2018 | MT | Abate De Árvores | 129 | 927 | 0,0040718 | 0,0000770 | 0,0098151 | 0,3080159 | 0,0000457 | 0,0058208 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_19 | Lisboa | 19/12/2018 | MT | Escavações | 89 | 1977 | 0,0063200 | 0,0000440 | 0,0036149 | 0,4780829 | 0,0001625 | 0,0145719 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_20 | Estarreja | 22/12/2018 | MT | Abate De Árvores | 153 | 5310 | 0,0166107 | 0,0006601 | 0,0232195 | 1,2565421 | 0,0008628 | 0,0266585 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_21 | Odivelas | 23/12/2018 | BT | Veículos | 119 | 67 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000109 | 0,0013045 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_22 | Oliveira Do Hospital | 22/12/2018 | BT | Abate De Árvores | 132 | 88 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000144 | 0,0019002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_23 | Alcanena | 17/12/2018 | MT | Aves | 123 | 193 | 0,0155341 | 0,0001540 | 0,0127235 | 1,1751003 | 0,0000303 | 0,0028454 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_24 | Vouzela | 28/12/2018 | MT | Veículos | 200 | 1587 | 0,0133891 | 0,0004181 | 0,0402605 | 1,0128388 | 0,0001440 | 0,0151555 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_25 | Vila De Rei | 27/12/2018 | MT | Abate De Árvores | 143 | 995 | 0,0076919 | 0,0001981 | 0,0222705 | 0,5818667 | 0,0000904 | 0,0106636 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_26 | Coruche | 29/12/2018 | MT | Aves | 84 | 2115 | 0,0066553 | 0,0007592 | 0,0152381 | 0,5034479 | 0,0002643 | 0,0030406 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_27 | Sever Do Vouga | 26/12/2018 | BT | Abate De Árvores | 71 | 64 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0007467 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_28 | Serpa | 31/12/2018 | MT | Aves | 93 | 596 | 0,0087818 | 0,0004401 | 0,0258962 | 0,6643148 | 0,0000884 | 0,0062633 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2018_DEZ_T_29 | Sesimbra | 31/12/2018 | MT | Escavações | 570 | 1139 | 0,0313596 | 0,0002861 | 0,0725411 | 2,3722433 | 0,0001847 | 0,0374658 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_TC_1 | Território De Portugal Continental | 21/01/2021 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 690 | 269663 | 1,73000 | 0,06000 | 3,68000 | 126,03000 | 0,05000 | 2,54000 | n.a. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como do pedido de exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alíneas c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_1 | Amadora | 02/01/2021 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 11276 | 343 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00012 | 0,37649 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_2 | Fundao | 01/01/2021 | MT | Aves | 220 | 197 | 0,04294 | 0,00016 | 0,03535 | 3,13169 | 0,00001 | 0,00270 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_3 | Silves | 04/01/2021 | AT | Veículos | 20 | 8720 | 0,02465 | 0,00118 | 0,02453 | 1,79784 | 0,00139 | 0,02896 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_4 | Covilha | 10/01/2021 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 352 | 1907 | 0,04136 | 0,00027 | 0,05407 | 3,01675 | 0,00030 | 0,03439 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a não é apresentado qualquer relatório do IPMA que demonstre a excecionalidade das condições atmosféricas adversas na zona. - A ficha de ocorrência não apresenta a descrição do incidente; - As fotografias apresentadas não permitem verificar a existência de neve/gelo excecional que demonstrem que a interrupção tenha sido causada devido a condições atmosféricas adversas. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_5 | Braganca | 09/01/2021 | MT | Abate De Árvores | 179 | 3436 | 0,01515 | 0,00064 | 0,06197 | 1,10523 | 0,00040 | 0,03755 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de uma árvore que caiu sobre um condutor da linha MT, provocando a ligação à terra da linha MT e consequente disparo do disjuntor de proteção. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_6 | Loures | 07/01/2021 | MT | Escavações | 44 | 3127 | 0,01216 | 0,00018 | 0,00811 | 0,88709 | 0,00050 | 0,02222 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_7 | Lisboa | 07/01/2021 | MT | Escavações | 54 | 1285 | 0,00438 | 0,00010 | 0,00336 | 0,31982 | 0,00014 | 0,00348 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_8 | Sintra | 04/01/2021 | BT | Veículos | 337 | 237 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,01260 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_9 | Almada | 08/01/2021 | MT | Inundações Imprevisíveis | 583 | 1962 | 0,00974 | 0,00003 | 0,00856 | 0,71067 | 0,00008 | 0,02117 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_10 | Alcobaca | 12/01/2021 | MT | Escavações | 77 | 3737 | 0,00730 | 0,00008 | 0,00494 | 0,53262 | 0,00008 | 0,00546 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_11 | Coimbra | 14/01/2021 | MT | Escavações | 58 | 1614 | 0,00634 | 0,00013 | 0,00695 | 0,46227 | 0,00018 | 0,00968 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_12 | Braganca | 17/01/2021 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 27 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00053 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_13 | Cascais | 11/01/2021 | MT | Escavações | 90 | 444 | 0,00551 | 0,00006 | 0,00418 | 0,40154 | 0,00004 | 0,00207 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_14 | Albufeira | 11/01/2021 | MT | Escavações | 58 | 2315 | 0,00112 | 0,00001 | 0,00063 | 0,08176 | 0,00003 | 0,00188 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_15 | Ferreira Do Zezere | 20/01/2021 | MT | Veículos | 94 | 1166 | 0,00970 | 0,00017 | 0,01585 | 0,70735 | 0,00010 | 0,00933 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_16 | Avis | 20/01/2021 | MT | Aves | 111 | 14 | 0,00610 | 0,00013 | 0,01036 | 0,44522 | 0,00000 | 0,00011 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_17 | Alcochete | 23/01/2021 | MT | Sabotagem | 86 | 3709 | 0,01526 | 0,00025 | 0,00982 | 1,11266 | 0,00059 | 0,01619 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_18 | Vila Do Conde | 20/01/2021 | MT | Escavações | 87 | 1967 | 0,01240 | 0,00020 | 0,01163 | 0,90430 | 0,00006 | 0,00298 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_19 | Cartaxo | 23/01/2021 | BT | Veículos | 116 | 166 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00308 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_20 | Lisboa | 22/01/2021 | MT | Escavações | 42 | 255 | 0,00223 | 0,00005 | 0,00086 | 0,16291 | 0,00004 | 0,00139 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_21 | Barcelos | 21/01/2021 | MT | Abate De Árvores | 128 | 2701 | 0,01148 | 0,00026 | 0,02259 | 0,83754 | 0,00025 | 0,02174 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de um pinheiro que caiu sobre os condutores da linha MT PENIDE-Vilar do Monte, no ramal para o PTD 0089BCL, entre os vãos 1 e 2. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_22 | Penalva Do Castelo | 18/01/2021 | MT | Abate De Árvores | 132 | 758 | 0,00453 | 0,00020 | 0,01766 | 0,33073 | 0,00012 | 0,00968 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_23 | Peso Da Regua | 21/01/2021 | BT | Veículos | 76 | 88 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00108 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_24 | Fundao | 18/01/2021 | BT | Veículos | 74 | 111 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00132 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova a totalidade dos clientes alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA; - O elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica, nem foi identificado/caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_25 | Vila Vicosa | 31/01/2021 | MT | Aves | 144 | 713 | 0,00645 | 0,00015 | 0,01105 | 0,47026 | 0,00002 | 0,00151 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_26 | Vila Nova De Gaia | 28/01/2021 | MT | Abate De Árvores | 145 | 2302 | 0,01356 | 0,00029 | 0,00999 | 0,98921 | 0,00032 | 0,01793 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório na secção 2.1. refere que o incidente foi classificado com causa “Abate de Árvores por terceiros” e, por outro lado, é referido na secção 2.3. a ocorrência de um disparo da saída MT EV15-25 Vila Viçosa – Juromenha, tendo-se constatado um “Shunt entre a travessa e o arco do condutor causado por tentativa de nidificação no apoio 22 (...)”. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_27 | Torres Vedras | 28/01/2021 | MT | Sabotagem | 70 | 1205 | 0,01168 | 0,00011 | 0,00753 | 0,85197 | 0,00019 | 0,01350 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_28 | Carregal Do Sal | 25/01/2021 | MT | Inundações Imprevisíveis | 241 | 1296 | 0,02305 | 0,00012 | 0,02203 | 1,68140 | 0,00008 | 0,01647 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que com os elementos apresentados no pedido, verifica-se que, apesar de serem referidas inundações, constata-se através da fotografia, que na realidade o incidente terá sido causado devido a infiltrações na cobertura da cabine do PT, não sendo apresentada qualquer justificação para o efeito, pelo que se pode considerar que as mesmas terão ocorrido por deficiência da construção, ou, por falta de manutenção. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_29 | Santiago Do Cacem | 25/01/2021 | MT | Escavações | 71 | 2047 | 0,00925 | 0,00027 | 0,01101 | 0,67488 | 0,00033 | 0,01237 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_30 | Pinhel | 28/01/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 161 | 127 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00328 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não comprova a totalidade dos clientes alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afetados é superior a 250 kVA, até porque é referido que a potência licenciada do mesmo é de 160 kVA; - O elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. | Não Aprovado
EDPD_2021_JAN_T_31 | Fafe | 27/01/2021 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 188 | 10 | 0,01554 | 0,00006 | 0,01209 | 1,13346 | 0,00000 | 0,00015 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_1 | Aveiro | 01/02/2021 | AT | Aves | 55 | 3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_2 | Portalegre | 01/02/2021 | MT | Aves | 153 | 1581 | 0,00794 | 0,00021 | 0,02640 | 0,61566 | 0,00008 | 0,00621 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar, a prova fotográfica é insuficiente, pois faltam evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento. | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_3 | Vouzela | 04/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 226 | 3002 | 0,01972 | 0,00054 | 0,04879 | 1,52995 | 0,00027 | 0,02363 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_4 | Gois | 05/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 240 | 573 | 0,00217 | 0,00015 | 0,01042 | 0,16857 | 0,00009 | 0,00677 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_5 | Aveiro | 04/02/2021 | AT | Aves | 36 | 3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_6 | Aveiro | 05/02/2021 | AT | Aves | 39 | 3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_7 | Almodovar | 12/02/2021 | MT | Aves | 283 | 1146 | 0,00482 | 0,00028 | 0,02873 | 0,37363 | 0,00012 | 0,01040 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_8 | Odivelas | 12/02/2021 | MT | Escavações | 54 | 2849 | 0,00361 | 0,00008 | 0,00361 | 0,27970 | 0,00013 | 0,00650 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_9 | Abrantes | 08/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 91 | 2637 | 0,00691 | 0,00092 | 0,01922 | 0,53614 | 0,00042 | 0,00930 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_10 | Avis | 11/02/2021 | MT | Aves | 155 | 63 | 0,01345 | 0,00016 | 0,02097 | 1,04320 | 0,00001 | 0,00091 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_11 | Ponte De Sor | 09/02/2021 | MT | Aves | 162 | 1240 | 0,01382 | 0,00019 | 0,02243 | 1,07208 | 0,00007 | 0,00738 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_12 | Porto | 10/02/2021 | BT | Inundações Imprevisíveis | 19 | 82 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_13 | Portel | 12/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 213 | 633 | 0,00945 | 0,00029 | 0,02981 | 0,73302 | 0,00005 | 0,01009 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_14 | Nisa | 10/02/2021 | MT | Aves | 4 | 1692 | 0,00060 | 0,00034 | 0,00145 | 0,04636 | 0,00022 | 0,00092 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_15 | Sintra | 09/02/2021 | MT | Escavações | 71 | 22 | 0,00136 | 0,00001 | 0,00076 | 0,10574 | 0,00000 | 0,00023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_16 | Vila Nova De Gaia | 14/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 184 | 2824 | 0,00958 | 0,00031 | 0,00730 | 0,74288 | 0,00045 | 0,01190 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_17 | Nisa | 11/02/2021 | MT | Aves | 171 | 4122 | 0,00500 | 0,00008 | 0,01219 | 0,38755 | 0,00005 | 0,00798 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_18 | Fornos De Algodres | 12/02/2021 | BT | Desabamento De Muros/Outras Cons | UÇÕES182 | 94 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00272 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_19 | Valpacos | 10/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 119 | 2980 | 0,00547 | 0,00028 | 0,01131 | 0,42424 | 0,00027 | 0,00779 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_20 | Alcacer Do Sal | 20/02/2021 | MT | Aves | 224 | 135 | 0,00405 | 0,00014 | 0,01798 | 0,31454 | 0,00002 | 0,00187 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_21 | Almeirim | 20/02/2021 | MT | Aves | 68 | 769 | 0,00526 | 0,00021 | 0,01422 | 0,40815 | 0,00001 | 0,00059 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_22 | Alcacer Do Sal | 16/02/2021 | AT | Aves | 218 | 5003 | 0,07807 | 0,00167 | 0,04135 | 6,05595 | 0,00071 | 0,04616 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_23 | Montemor-O-Novo | 17/02/2021 | MT | Escavações | 84 | 2012 | 0,00391 | 0,00018 | 0,00384 | 0,30343 | 0,00032 | 0,00502 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_24 | Almodovar | 15/02/2021 | MT | Aves | 159 | 1196 | 0,00193 | 0,00012 | 0,00938 | 0,15006 | 0,00006 | 0,00431 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_25 | Idanha-A-Nova | 21/02/2021 | MT | Aves | 181 | 1546 | 0,01343 | 0,00031 | 0,03022 | 1,04205 | 0,00014 | 0,00713 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_26 | Loures | 15/02/2021 | MT | Escavações | 54 | 3114 | 0,00499 | 0,00029 | 0,00420 | 0,38731 | 0,00050 | 0,00941 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_27 | Arraiolos | 18/02/2021 | MT | Aves | 101 | 1464 | 0,01290 | 0,00033 | 0,02902 | 1,00032 | 0,00016 | 0,01370 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_28 | Vila Real | 15/02/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 38 | 3329 | 0,00715 | 0,00069 | 0,01600 | 0,55457 | 0,00053 | 0,01271 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_29 | Leiria | 15/02/2021 | AT | Abate De Árvores | 482 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_30 | Vila Nova Da Barquinha | 17/02/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 164 | 1389 | 0,00254 | 0,00011 | 0,00769 | 0,19735 | 0,00004 | 0,00216 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_31 | Nisa | 19/02/2021 | MT | Aves | 6 | 24 | 0,00035 | 0,00011 | 0,00064 | 0,02698 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_32 | Alcacer Do Sal | 20/02/2021 | MT | Aves | 197 | 135 | 0,00408 | 0,00014 | 0,01811 | 0,31662 | 0,00002 | 0,00194 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_33 | Nelas | 16/02/2021 | MT | Veículos | 224 | 122 | 0,01392 | 0,00010 | 0,00861 | 1,07952 | 0,00001 | 0,00076 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_34 | Almeirim | 21/02/2021 | BT | Animais Não Aves | 224 | 177 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00635 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_35 | Estarreja | 15/02/2021 | MT | Aves | 85 | 4008 | 0,00482 | 0,00014 | 0,00756 | 0,37389 | 0,00025 | 0,01294 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_36 | Lisboa | 19/02/2021 | BT | Veículos | 206 | 59 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00195 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_37 | Portimao | 19/02/2021 | AT | Aves | 183 | 4 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_38 | Coruche | 20/02/2021 | MT | Aves | 231 | 45 | 0,00513 | 0,00014 | 0,02140 | 0,39820 | 0,00001 | 0,00092 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2021_FEV_T_39 | Evora | 19/02/2021 | MT | Veículos | 219 | 1879 | 0,00708 | 0,00088 | 0,02722 | 0,54901 | 0,00021 | 0,00588 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresentado pela E-Redes não identifica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_40 | Alcanena | 25/02/2021 | MT | Deslizamento De Terras | 126 | 3319 | 0,00356 | 0,00010 | 0,00922 | 0,27593 | 0,00006 | 0,00714 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_41 | Coruche | 25/02/2021 | MT | Aves | 181 | 702 | 0,00409 | 0,00040 | 0,01007 | 0,31751 | 0,00010 | 0,00328 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_42 | Serpa | 26/02/2021 | MT | Aves | 191 | 426 | 0,03632 | 0,00031 | 0,02779 | 2,81765 | 0,00006 | 0,00427 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_43 | Coruche | 25/02/2021 | MT | Aves | 127 | 1504 | 0,00506 | 0,00031 | 0,01533 | 0,39282 | 0,00005 | 0,00317 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional, nomeadamente não é indicado o número ou nome da linha afetada. | Não Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_44 | Valongo | 23/02/2021 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 11 | 451 | 0,00041 | 0,00003 | 0,00036 | 0,03171 | 0,00007 | 0,00081 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta evidências objetivas suficientes para que se possa concluir que o dano causado no cabo tenha sido causado por um cabo de terra, que se terá, eventualmente, partido e provocado o referido dano. | Não Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_45 | Sintra | 26/02/2021 | MT | Aves | 159 | 2901 | 0,01958 | 0,00046 | 0,01928 | 1,51886 | 0,00048 | 0,01532 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a falta de elementos que atestem a boa conservação da linha, não permitem concluir inequivocamente, que este incidente tenha sido causado pelo alegado bando de estorninhos, não podendo ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_46 | Cartaxo | 26/02/2021 | MT | Aves | 119 | 1778 | 0,01091 | 0,00049 | 0,02135 | 0,84661 | 0,00028 | 0,00954 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_47 | Leiria | 25/02/2021 | MT | Aves | 167 | 2966 | 0,02589 | 0,00029 | 0,04067 | 2,00828 | 0,00031 | 0,03398 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_48 | Odemira | 26/02/2021 | MT | Aves | 70 | 722 | 0,00282 | 0,00041 | 0,00749 | 0,21877 | 0,00011 | 0,00209 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_49 | Evora | 26/02/2021 | MT | Aves | 112 | 788 | 0,00256 | 0,00016 | 0,00882 | 0,19876 | 0,00002 | 0,00103 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_50 | Cantanhede | 25/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 98 | 1752 | 0,00952 | 0,00040 | 0,02620 | 0,73858 | 0,00028 | 0,01783 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_51 | Aveiro | 26/02/2021 | MT | Aves | 70 | 1491 | 0,00337 | 0,00016 | 0,00601 | 0,26168 | 0,00013 | 0,00436 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_52 | Elvas | 25/02/2021 | MT | Aves | 202 | 937 | 0,00817 | 0,00021 | 0,02920 | 0,63345 | 0,00002 | 0,00289 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_53 | Viana Do Alentejo | 26/02/2021 | MT | Aves | 119 | 435 | 0,00357 | 0,00010 | 0,00742 | 0,27726 | 0,00007 | 0,00308 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresentado pela E-Redes não identifica o processo de licenciamento da instalação afetada. | Não Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_54 | Ponte De Lima | 24/02/2021 | MT | Aves | 82 | 1389 | 0,00686 | 0,00029 | 0,01132 | 0,53182 | 0,00020 | 0,00754 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_55 | Macedo De Cavaleiros | 24/02/2021 | MT | Abate De Árvores | 184 | 4224 | 0,00764 | 0,00040 | 0,03076 | 0,59293 | 0,00033 | 0,02426 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que por um lado, na secção 2.1. do relatório é referido que o incidente ocorreu no vão entre os apoios 3 e 4, da linha MT 30 kV Macedo/Torre, para o PTD 0065 VNH, por outro lado, na secção 5.1. é referido que o incidente ocorreu entre o apoio 5 e o apoio 6, da referida linha. Pelo exposto, não é possível efetuar a avaliação exata e de forma inequívoca do incidente apresentado. | Não Aprovado
EREDES_2021_FEV_T_56 | Porto | 25/02/2021 | AT | Aves | 183 | 33433 | 0,11811 | 0,00301 | 0,06109 | 9,16186 | 0,00476 | 0,09120 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_1 | Viana Do Alentejo | 04/03/2021 | MT | Aves | 27 | 1 | 0,00013 | 0,00001 | 0,00029 | 0,00974 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento e a data do incidente na ficha de ocorrência diverge da data do evento. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_2 | Castelo Branco | 05/03/2021 | MT | Aves | 175 | 2376 | 0,01450 | 0,00045 | 0,04155 | 1,05775 | 0,00030 | 0,03007 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_3 | Montemor-O-Novo | 05/03/2021 | MT | Aves | 80 | 901 | 0,00272 | 0,00056 | 0,01125 | 0,19851 | 0,00010 | 0,00154 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_4 | Fundao | 07/03/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 183 | 2475 | 0,00865 | 0,00031 | 0,02128 | 0,63058 | 0,00013 | 0,00726 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que em conformidade com os elementos apresentados no pedido, verifica-se que, o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_5 | Moncao | 02/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 144 | 1209 | 0,00332 | 0,00006 | 0,00668 | 0,24198 | 0,00006 | 0,00849 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de árvore. O relatório apresenta uma inexatidão sobre o troço da linha afetada, pois no ponto 2.1 é referido “...árvore foi cair em cima dos condutores do troço entre os apoios 2 e 3...” e na Ficha de Ocorrência é referido “Linhas danificadas entre o apoio 3 e 4 ...”. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_6 | Ponte De Lima | 05/03/2021 | MT | Aves | 27 | 1388 | 0,00327 | 0,00005 | 0,00128 | 0,23870 | 0,00005 | 0,00120 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_7 | Viana Do Castelo | 06/03/2021 | MT | Aves | 89 | 3221 | 0,00488 | 0,00030 | 0,00893 | 0,35591 | 0,00032 | 0,01150 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a figura 2, não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por presença de ramos de árvore, provenientes da tentativa de nidificação de ave. A Ficha de Ocorrência apresentada na secção 5.1. não se encontra completamente preenchida, não possibilitando identificar inequivocamente o incidente e não se encontrando datada nem assinada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_8 | Almodovar | 07/03/2021 | MT | Aves | 143 | 340 | 0,00094 | 0,00021 | 0,01008 | 0,06863 | 0,00004 | 0,00174 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_9 | Salvaterra De Magos | 06/03/2021 | MT | Aves | 97 | 2559 | 0,01154 | 0,00024 | 0,01102 | 0,84201 | 0,00010 | 0,00155 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_10 | Viana Do Alentejo | 01/03/2021 | MT | Aves | 164 | 1 | 0,00050 | 0,00001 | 0,00177 | 0,03665 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional, visto que, não é identificado o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_11 | Moura | 05/03/2021 | MT | Aves | 259 | 732 | 0,01398 | 0,00046 | 0,05543 | 1,01983 | 0,00012 | 0,01521 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_12 | Arraiolos | 03/03/2021 | MT | Aves | 110 | 1592 | 0,00626 | 0,00044 | 0,01474 | 0,45645 | 0,00025 | 0,01015 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_13 | Mira | 05/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 96 | 2086 | 0,00372 | 0,00012 | 0,00913 | 0,27156 | 0,00013 | 0,01019 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_14 | Soure | 02/03/2021 | MT | Aves | 117 | 3177 | 0,00609 | 0,00032 | 0,01245 | 0,44403 | 0,00037 | 0,01237 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_15 | Viana Do Castelo | 07/03/2021 | MT | Aves | 84 | 3221 | 0,00616 | 0,00030 | 0,01200 | 0,44893 | 0,00032 | 0,01426 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a figura 2, não permite evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por presença de ramos de árvore, provenientes da tentativa de nidificação de ave. A Ficha de Ocorrência apresentada na secção 5.1. não se encontra completamente preenchida, não possibilitando identificar inequivocamente o incidente e não se encontrando datada nem assinada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_16 | Loures | 02/03/2021 | MT | Escavações | 327 | 41 | 0,01738 | 0,00002 | 0,00619 | 1,26790 | 0,00000 | 0,00059 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_17 | Alcobaca | 03/03/2021 | MT | Aves | 147 | 894 | 0,01053 | 0,00025 | 0,01955 | 0,76770 | 0,00014 | 0,00988 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_18 | Felgueiras | 01/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 136 | 2991 | 0,03004 | 0,00032 | 0,04301 | 2,19069 | 0,00023 | 0,03075 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, os registos fotográficos identificados nas figuras 2 e 3, não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por terceiros pelo abate de uma árvore. Por outro lado, constata-se que a ficha de ocorrência apresentada na secção 5.1. do relatório refere-se a um local de ocorrência distinto do identificado na secção 2.1. do relatório. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_19 | Alcobaca | 03/03/2021 | MT | Aves | 89 | 5517 | 0,00304 | 0,00020 | 0,00720 | 0,22141 | 0,00016 | 0,00444 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_20 | Santarem | 04/03/2021 | MT | Aves | 180 | 176 | 0,00857 | 0,00008 | 0,01038 | 0,62527 | 0,00003 | 0,00234 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excecional, nomeadamente, mão é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afetada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_21 | Alcobaca | 01/03/2021 | MT | Aves | 123 | 5517 | 0,00723 | 0,00020 | 0,01541 | 0,52767 | 0,00016 | 0,00967 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_22 | Aveiro | 01/03/2021 | BT | Escavações | 161 | 59 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00152 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_23 | Salvaterra De Magos | 02/03/2021 | MT | Aves | 71 | 347 | 0,00821 | 0,00017 | 0,00966 | 0,59898 | 0,00005 | 0,00348 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excecional, nomeadamente, mão é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afetada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_24 | Mealhada | 03/03/2021 | MT | Escavações | 241 | 3224 | 0,01856 | 0,00013 | 0,02146 | 1,35372 | 0,00020 | 0,03865 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_25 | Almada | 05/03/2021 | MT | Escavações | 110 | 2558 | 0,01071 | 0,00011 | 0,00804 | 0,78096 | 0,00013 | 0,01004 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_26 | Lousada | 05/03/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 89 | 702 | 0,00135 | 0,00005 | 0,00223 | 0,09811 | 0,00005 | 0,00195 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, o registo fotográfico indicado na figura 2, não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o incidente ter sido causado pela grua. Constata-se que a identificação da origem de ocorrência referida na secção 2.1. difere do descrito na figura 1. Releva-se a inexatidão na contabilização dos clientes afetados referidos na secção 2.2. e na secção 3.2. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_27 | Ponte De Sor | 08/03/2021 | MT | Aves | 135 | 2420 | 0,04544 | 0,00071 | 0,07391 | 3,31446 | 0,00027 | 0,02359 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_28 | Macao | 09/03/2021 | MT | Aves | 121 | 192 | 0,00469 | 0,00005 | 0,00649 | 0,34219 | 0,00003 | 0,00370 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar o incidente como evento excecional, nomeadamente, mão é indicado o valor da tensão nominal em todo o relatório nem o número ou nome da linha afetada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_29 | Coimbra | 12/03/2021 | MT | Escavações | 42 | 2557 | 0,00343 | 0,00005 | 0,00224 | 0,25023 | 0,00018 | 0,00739 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_30 | Aveiro | 08/03/2021 | MT | Aves | 131 | 2304 | 0,01458 | 0,00015 | 0,01330 | 1,06315 | 0,00015 | 0,01363 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_31 | Aveiro | 13/03/2021 | MT | Aves | 99 | 955 | 0,01042 | 0,00015 | 0,00945 | 0,76014 | 0,00015 | 0,00970 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_32 | Viana Do Castelo | 09/03/2021 | MT | Aves | 65 | 3221 | 0,00429 | 0,00030 | 0,00822 | 0,31253 | 0,00032 | 0,00995 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado pela tentativa de nidificação de cegonha. - Não ser possível identificar através da figura 1, o apoio 42A. - Refere-se na página 1 do relatório que o incidente iniciou no dia 2021-03-09 às 06:49 e a ficha de ocorrência apresentada na secção 5.1. apresenta a data de 03-03-2??? e a hora de 06-49. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_33 | Loures | 12/03/2021 | MT | Escavações | 115 | 2463 | 0,00898 | 0,00006 | 0,00592 | 0,65467 | 0,00038 | 0,03986 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_34 | Alcacer Do Sal | 09/03/2021 | MT | Aves | 235 | 1859 | 0,00660 | 0,00101 | 0,02016 | 0,48151 | 0,00029 | 0,00444 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_35 | Porto De Mos | 13/03/2021 | BT | Abate De Árvores | 173 | 112 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00247 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que apesar de ser referida a interrupção do fornecimento de energia elétrica afetar 112 clientes BT, não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, até porque a rede de BT em causa é alimentada por um PT do tipo R250 de 160 kVA, conforme processo de Licenciamento. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_36 | Penafiel | 10/03/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 54 | 4418 | 0,00970 | 0,00021 | 0,01143 | 0,70716 | 0,00025 | 0,01321 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_37 | Benavente | 12/03/2021 | MT | Aves | 114 | 106 | 0,00911 | 0,00016 | 0,01250 | 0,66440 | 0,00002 | 0,00153 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_38 | Golega | 12/03/2021 | MT | Furtos | 150 | 32 | 0,00623 | 0,00011 | 0,01113 | 0,45430 | 0,00000 | 0,00057 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_39 | Portimao | 11/03/2021 | MT | Aves | 354 | 701 | 0,00557 | 0,00013 | 0,01525 | 0,40646 | 0,00004 | 0,00665 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_40 | Paredes | 08/03/2021 | BT | Abate De Árvores | 106 | 115 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00196 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_41 | Albergaria-A-Velha | 11/03/2021 | MT | Aves | 98 | 4286 | 0,00892 | 0,00043 | 0,01786 | 0,65070 | 0,00049 | 0,02111 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_42 | Aveiro | 09/03/2021 | MT | Aves | 107 | 145 | 0,00082 | 0,00001 | 0,00115 | 0,05957 | 0,00002 | 0,00248 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_43 | Aveiro | 12/03/2021 | BT | Escavações | 231 | 133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00495 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi identificado o processo de Licenciamento da instalação elétrica em causa; também não foram apresentadas evidências de que os cabos estariam instalados em conformidade com o disposto nos Artigos 55 o a 58o do RSRDEEBT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_44 | Setubal | 21/03/2021 | MT | Aves | 169 | 1988 | 0,01723 | 0,00056 | 0,02029 | 1,25665 | 0,00026 | 0,00883 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não provam a existência de pau(s)/ramo(s) nos apoios, nem é visível a numeração dos apoios. Por outro lado, os estragos nas infraestruturas da RND – queda de condutor a meio vão, no ramal LI30-357- 50-01 Vale da Abrunheira, poderão ter sido provocados pela antiguidade da linha e falta de manutenção, levando à interrupção da linha aérea a 30 kV LI30-357 SE S. Sebastião - Alcácer. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_45 | Vila Vicosa | 16/03/2021 | MT | Aves | 142 | 715 | 0,00550 | 0,00015 | 0,00942 | 0,40136 | 0,00002 | 0,00133 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_46 | Almada | 15/03/2021 | BT | Veículos | 135 | 62 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00134 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_47 | Marinha Grande | 16/03/2021 | BT | Abate De Árvores | 87 | 67 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00094 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_48 | Loures | 17/03/2021 | MT | Escavações | 75 | 3113 | 0,00360 | 0,00003 | 0,00241 | 0,26222 | 0,00021 | 0,01558 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_49 | Ovar | 17/03/2021 | MT | Aves | 166 | 2820 | 0,02143 | 0,00035 | 0,02519 | 1,56335 | 0,00045 | 0,03129 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_50 | Lisboa | 20/03/2021 | MT | Escavações | 160 | 197 | 0,01234 | 0,00009 | 0,00941 | 0,89973 | 0,00003 | 0,00235 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que a linha subterrânea tenha sido estabelecida, ao longo de vias públicas, nos passeios, nas valetas ou bermas, conforme disposto no art. 79o do RSLEAT; - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80o RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_51 | Pombal | 16/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 187 | 1838 | 0,02261 | 0,00054 | 0,03891 | 1,64895 | 0,00016 | 0,00708 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_52 | Vila Pouca De Aguiar | 16/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 323 | 4482 | 0,00410 | 0,00015 | 0,01931 | 0,29938 | 0,00011 | 0,01478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_53 | Albufeira | 17/03/2021 | MT | Escavações | 31 | 2283 | 0,00060 | 0,00001 | 0,00034 | 0,04405 | 0,00003 | 0,00101 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_54 | Vila Nova De Gaia | 18/03/2021 | BT | Veículos | 175 | 54 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00152 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_55 | Beja | 24/03/2021 | MT | Aves | 128 | 713 | 0,01316 | 0,00024 | 0,02240 | 0,96017 | 0,00005 | 0,00368 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_56 | Mira | 23/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 135 | 849 | 0,00386 | 0,00010 | 0,00726 | 0,28160 | 0,00014 | 0,00788 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_57 | Alcacer Do Sal | 24/03/2021 | MT | Aves | 11 | 135 | 0,00039 | 0,00014 | 0,00153 | 0,02878 | 0,00002 | 0,00023 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_58 | Leiria | 24/03/2021 | MT | Aves | 302 | 3518 | 0,04313 | 0,00025 | 0,03582 | 3,14593 | 0,00039 | 0,05219 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_59 | Nelas | 27/03/2021 | MT | Abate De Árvores | 82 | 4147 | 0,00329 | 0,00026 | 0,00973 | 0,23989 | 0,00022 | 0,00419 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_60 | Castelo Branco | 29/03/2021 | MT | Escavações | 58 | 1587 | 0,01152 | 0,00014 | 0,00656 | 0,84040 | 0,00025 | 0,01204 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado conforme disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 79.o do RSLEAT, no que se refere à proteção mecânica e que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_61 | Lisboa | 31/03/2021 | MT | Escavações | 143 | 536 | 0,02001 | 0,00012 | 0,01146 | 1,45914 | 0,00008 | 0,00529 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_62 | Pombal | 29/03/2021 | MT | Aves | 87 | 1993 | 0,00563 | 0,00024 | 0,00739 | 0,41066 | 0,00020 | 0,00620 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_63 | Oliveira Do Bairro | 30/03/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 94 | 883 | 0,03387 | 0,00020 | 0,01180 | 2,47068 | 0,00014 | 0,00649 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAR_T_64 | Oliveira Do Bairro | 31/03/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 133 | 675 | 0,00693 | 0,00009 | 0,01027 | 0,50513 | 0,00011 | 0,01257 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_1 | Fundao | 02/04/2021 | MT | Aves | 115 | 1871 | 0,00389 | 0,00015 | 0,00917 | 0,26599 | 0,00006 | 0,00193 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_2 | Alcobaca | 04/04/2021 | BT | Veículos | 138 | 67 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00148 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_3 | Benavente | 01/04/2021 | MT | Aves | 154 | 1019 | 0,01301 | 0,00027 | 0,01081 | 0,88963 | 0,00003 | 0,00163 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_4 | Benavente | 02/04/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 709 | 338 | 0,07584 | 0,00054 | 0,15241 | 5,18448 | 0,00000 | 0,00163 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_5 | Braganca | 11/04/2021 | MT | Aves | 225 | 5400 | 0,01808 | 0,00049 | 0,01562 | 1,23633 | 0,00086 | 0,01490 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_6 | Mafra | 08/04/2021 | MT | Escavações | 247 | 878 | 0,00680 | 0,00003 | 0,00429 | 0,46506 | 0,00002 | 0,00542 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que a linha subterrânea tenha sido estabelecida, ao longo de vias públicas, nos passeios, nas valetas ou bermas, conforme disposto no art. 79o do RSLEAT; - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80o RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_7 | Lisboa | 10/04/2021 | MT | Escavações | 111 | 1218 | 0,01139 | 0,00008 | 0,00552 | 0,77865 | 0,00013 | 0,00848 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_8 | Ponte De Lima | 09/04/2021 | MT | Aves | 94 | 1381 | 0,00463 | 0,00021 | 0,01010 | 0,31652 | 0,00015 | 0,00768 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente, as figuras 1 e 2 não permitem concluir que se trata do mesmo apoio. Constata-se uma diferença entre a duração (máxima) do incidente descrito na secção 2.4. de 1h37min (início: 14:01, fim: 15:38) e a duração apresentada na secção 2.7. de 37min. Constata-te que a ficha de ocorrência não identifica a data e hora da ocorrência nem se encontra assinada. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_9 | Figueira Da Foz | 09/04/2021 | BT | Veículos | 147 | 52 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00122 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_10 | Santiago Do Cacem | 07/04/2021 | MT | Aves | 147 | 701 | 0,01809 | 0,00050 | 0,06573 | 1,23665 | 0,00011 | 0,01438 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_11 | Ovar | 09/04/2021 | MT | Aves | 49 | 2042 | 0,00610 | 0,00015 | 0,00537 | 0,41706 | 0,00027 | 0,00889 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_12 | Castelo Branco | 09/04/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 184 | 2956 | 0,00894 | 0,00057 | 0,02135 | 0,61142 | 0,00047 | 0,02125 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação do IPMA é omissa quanto à listagem das ocorrências de DEA no local do incidente; a localização da descarga indicada na Figura 2, que terá provocado o incidente está a 4 km do PT; não é feita referência ao estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, e dos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_13 | Idanha-A-Nova | 09/04/2021 | MT | Aves | 199 | 7 | 0,00662 | 0,00008 | 0,01480 | 0,45275 | 0,00000 | 0,00016 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_14 | Macao | 10/04/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 448 | 1164 | 0,01624 | 0,00033 | 0,07532 | 1,11035 | 0,00015 | 0,03321 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos que confirmem a realização das inspeções periódicas, medições ou ensaios, previstas disposto no artigo167o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_15 | Soure | 10/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 263 | 2086 | 0,01430 | 0,00023 | 0,02925 | 0,97751 | 0,00019 | 0,02663 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_16 | Sintra | 08/04/2021 | MT | Escavações | 594 | 1655 | 0,01564 | 0,00009 | 0,03211 | 1,06898 | 0,00005 | 0,00378 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_17 | Olhao | 06/04/2021 | MT | Escavações | 101 | 5051 | 0,00898 | 0,00021 | 0,00694 | 0,61367 | 0,00030 | 0,01103 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_18 | Porto | 12/04/2021 | MT | Escavações | 56 | 1651 | 0,00602 | 0,00008 | 0,00395 | 0,41145 | 0,00021 | 0,01088 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a figura 2, ao contrário do apresentado na legenda da mesma (Evidência da perfuração do cabo) não permite evidenciar, por si só e de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por perfuração de um condutor de 15 kV com rutura de isolamento e perfurado, de acordo com o indicado na secção 2.3. do relatório. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_19 | Santiago Do Cacem | 17/04/2021 | MT | Aves | 69 | 197 | 0,00588 | 0,00016 | 0,01118 | 0,40181 | 0,00003 | 0,00212 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_20 | Ferreira Do Alentejo | 12/04/2021 | MT | Aves | 160 | 1073 | 0,00650 | 0,00060 | 0,01023 | 0,44464 | 0,00017 | 0,00079 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_21 | Loures | 12/04/2021 | MT | Escavações | 61 | 24 | 0,01162 | 0,00003 | 0,00199 | 0,79428 | 0,00000 | 0,00023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_22 | Serta | 16/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 161 | 2599 | 0,01246 | 0,00027 | 0,02808 | 0,85180 | 0,00034 | 0,03453 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_23 | Fundao | 16/04/2021 | MT | Aves | 107 | 1872 | 0,01001 | 0,00038 | 0,02538 | 0,68422 | 0,00024 | 0,01848 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_24 | Elvas | 13/04/2021 | MT | Veículos | 235 | 303 | 0,01501 | 0,00031 | 0,03162 | 1,02582 | 0,00004 | 0,00434 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_25 | Aveiro | 15/04/2021 | AT | Aves | 50 | 3 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_26 | Carregal Do Sal | 14/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 80 | 2598 | 0,00767 | 0,00016 | 0,00782 | 0,52452 | 0,00021 | 0,01227 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_27 | Santiago Do Cacem | 18/04/2021 | MT | Aves | 263 | 197 | 0,02224 | 0,00016 | 0,04232 | 1,52065 | 0,00003 | 0,00804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_28 | Alter Do Chao | 21/04/2021 | MT | Aves | 182 | 278 | 0,00643 | 0,00013 | 0,01721 | 0,43967 | 0,00004 | 0,00374 | n.a. | n,a, | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_29 | Trofa | 21/04/2021 | BT | Escavações | 86 | 119 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00167 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar, de forma inequívoca, o motivo do incidente ter sido causado por uma máquina de terraplanagem. - Não é possível avaliar se a canalização estaria enterrada a uma profundidade mínima de 0,70 m, de acordo com o Artigo 57.o do Decreto Regulamentar n.o 90/84, de 26 de dezembro, nem se a canalização estaria devidamente sinalizada, de acordo com o Artigo 58.o. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_30 | Evora | 21/04/2021 | MT | Aves | 130 | 111 | 0,00208 | 0,00006 | 0,00414 | 0,14219 | 0,00000 | 0,00027 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_31 | Vendas Novas | 21/04/2021 | MT | Aves | 117 | 354 | 0,01000 | 0,00040 | 0,04323 | 0,68382 | 0,00006 | 0,00614 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_32 | Portimao | 21/04/2021 | MT | Aves | 113 | 695 | 0,00566 | 0,00013 | 0,01359 | 0,38693 | 0,00004 | 0,00455 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_33 | Loule | 20/04/2021 | MT | Escavações | 75 | 344 | 0,01213 | 0,00009 | 0,00573 | 0,82952 | 0,00004 | 0,00220 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_34 | Oleiros | 22/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 9 | 559 | 0,00003 | 0,00002 | 0,00018 | 0,00178 | 0,00001 | 0,00007 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_35 | Vila Verde | 20/04/2021 | MT | Sabotagem | 31 | 23183 | 0,04962 | 0,00370 | 0,07923 | 3,39226 | 0,00370 | 0,07719 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos suficientes no relatório para justificar as condições em que a sabotagem ocorreu, designadamente: como a pessoa acedeu ao local; a pessoa estava autorizada para aceder ao local e manobrar o disjuntor MT do TP II?; a pessoa era instruída para aceder ao local e efetuar a manobra no disjuntor?; a pessoa era funcionária de que entidade?; a ficha de ocorrência não estava assinada. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_36 | Viseu | 23/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 134 | 449 | 0,00452 | 0,00009 | 0,01156 | 0,30925 | 0,00007 | 0,00965 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_37 | Fafe | 19/04/2021 | MT | Aves | 69 | 13402 | 0,03484 | 0,00218 | 0,05034 | 2,38162 | 0,00214 | 0,04817 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_38 | Aljezur | 21/04/2021 | BT | Veículos | 267 | 68 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00291 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_39 | Vieira Do Minho | 20/04/2021 | AT | Sabotagem | 9 | 8071 | 0,00676 | 0,00146 | 0,01018 | 0,46212 | 0,00098 | 0,00674 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_40 | Aveiro | 19/04/2021 | MT | Aves | 156 | 1617 | 0,05641 | 0,00025 | 0,03319 | 3,85673 | 0,00011 | 0,01214 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_41 | Sao Bras De Alportel | 28/04/2021 | MT | Escavações | 72 | 2138 | 0,00626 | 0,00029 | 0,01526 | 0,42804 | 0,00015 | 0,00825 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_42 | Pampilhosa Da Serra | 28/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 128 | 3371 | 0,00227 | 0,00048 | 0,01132 | 0,15535 | 0,00024 | 0,00748 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_43 | Vendas Novas | 27/04/2021 | MT | Abate De Árvores | 171 | 1851 | 0,00498 | 0,00017 | 0,01207 | 0,34070 | 0,00008 | 0,00673 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_44 | Castro Marim | 26/04/2021 | MT | Aves | 82 | 4728 | 0,00915 | 0,00011 | 0,00727 | 0,62578 | 0,00039 | 0,02829 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_45 | Valongo | 26/04/2021 | MT | Escavações | 270 | 2403 | 0,04060 | 0,00062 | 0,01812 | 2,77541 | 0,00038 | 0,00767 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_46 | Viseu | 30/04/2021 | MT | Escavações | 65 | 3962 | 0,01108 | 0,00017 | 0,00845 | 0,75751 | 0,00032 | 0,01556 | n.a. | n.a. | Na sequência da análise ao pedido EREDES_2021_ABR_T_46, constata-se que o mesmo corresponde ao pedido EREDES_2021_ABR_T_47. Assim, este pedido não poderá ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_47 | Viseu | 30/04/2021 | MT | Escavações | 65 | 3962 | 0,01108 | 0,00017 | 0,00845 | 0,75751 | 0,00032 | 0,01556 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_ABR_T_48 | Gondomar | 29/04/2021 | BT | Veículos | 98 | 78 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00123 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_1 | Ponte De Sor | 03/05/2021 | MT | Abate De Árvores | 137 | 766 | 0,00685 | 0,00023 | 0,02243 | 0,42794 | 0,00008 | 0,00620 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_2 | Silves | 06/05/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 61 | 2042 | 0,00201 | 0,00004 | 0,00173 | 0,12575 | 0,00003 | 0,00102 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_3 | Vila Franca De Xira | 06/05/2021 | MT | Escavações | 57 | 3613 | 0,00767 | 0,00011 | 0,00482 | 0,47918 | 0,00044 | 0,02093 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_4 | Ourique | 05/05/2021 | MT | Aves | 204 | 3099 | 0,01380 | 0,00053 | 0,04035 | 0,86213 | 0,00015 | 0,01145 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_5 | Mafra | 09/05/2021 | BT | Veículos | 255 | 77 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00315 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_6 | Marinha Grande | 08/05/2021 | MT | Veículos | 186 | 4888 | 0,01689 | 0,00027 | 0,03409 | 1,05511 | 0,00030 | 0,03778 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_7 | Coruche | 05/05/2021 | MT | Abate De Árvores | 336 | 697 | 0,00864 | 0,00013 | 0,02819 | 0,53957 | 0,00001 | 0,00042 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_8 | Faro | 04/05/2021 | BT | Veículos | 211 | 50 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00168 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_9 | Coruche | 07/05/2021 | MT | Aves | 156 | 45 | 0,00441 | 0,00014 | 0,01780 | 0,27543 | 0,00001 | 0,00085 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_10 | Braganca | 04/05/2021 | MT | Aves | 256 | 4408 | 0,00607 | 0,00068 | 0,01963 | 0,37920 | 0,00065 | 0,01465 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_11 | Alcochete | 10/05/2021 | MT | Aves | 186 | 927 | 0,01480 | 0,00032 | 0,03812 | 0,92459 | 0,00001 | 0,00072 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_12 | Porto | 13/05/2021 | BT | Escavações | 126 | 165 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00331 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta através das figuras, qualquer evidencia de uma vala ou cabos danificados. Desta forma, os meios de prova apresentados (fotografias) não permitem evidenciar os elementos essenciais (vala e cabo), impedindo a verificação das condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_13 | Abrantes | 15/05/2021 | MT | Aves | 217 | 4570 | 0,01234 | 0,00033 | 0,04397 | 0,77108 | 0,00006 | 0,00727 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_14 | Guimaraes | 15/05/2021 | MT | Escavações | 133 | 51 | 0,00836 | 0,00011 | 0,00631 | 0,52239 | 0,00000 | 0,00029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, qualquer evidencia de uma vala. Desta forma, os meios de prova apresentados (fotografias) não permitem evidenciar um dos elementos essenciais (vala), impedindo a verificação das condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, nos termos do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_15 | Alcacer Do Sal | 10/05/2021 | MT | Aves | 266 | 693 | 0,00520 | 0,00012 | 0,01723 | 0,32459 | 0,00000 | 0,00038 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_16 | Coruche | 14/05/2021 | MT | Abate De Árvores | 123 | 2405 | 0,00927 | 0,00034 | 0,01817 | 0,57898 | 0,00032 | 0,00398 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_17 | Lisboa | 14/05/2021 | BT | Escavações | 192 | 492 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00009 | 0,00534 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta dados essenciais neste pedido, tais como: bem danificado (cabo ou armário?), número do PT afetado, potência instalada, o número total de clientes deste PT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_18 | Cabeceiras De Basto | 14/05/2021 | MT | Deslizamento De Terras | 134 | 4465 | 0,01189 | 0,00091 | 0,02874 | 0,74287 | 0,00071 | 0,02189 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento refere-se à queda de uma árvore causada por deslizamento de terras e, a consequente queda da árvore sobre a linha MT provocou a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não nos permitem fazer a avaliação de pedido de classificação com evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_19 | Braganca | 13/05/2021 | MT | Aves | 174 | 1703 | 0,00315 | 0,00027 | 0,01297 | 0,19657 | 0,00015 | 0,00456 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_20 | Lousada | 14/05/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 23 | 3276 | 0,00276 | 0,00017 | 0,00289 | 0,17220 | 0,00014 | 0,00233 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_21 | Loule | 18/05/2021 | MT | Veículos | 256 | 2030 | 0,00790 | 0,00019 | 0,01247 | 0,49374 | 0,00009 | 0,00557 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_22 | Viana Do Castelo | 20/05/2021 | MT | Escavações | 72 | 251 | 0,00289 | 0,00006 | 0,00320 | 0,18056 | 0,00001 | 0,00079 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento refere-se a um incidente motivado por escavações numa ligação entre o seccionador SECC N00115 VCT e o PTC 5070 VTC, do qual resultou o dano no cabo MT, provocando a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não trazem evidencias mínimas que nos permitem fazer a avaliação que nos é solicitada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_23 | Mafra | 18/05/2021 | MT | Escavações | 99 | 1530 | 0,01133 | 0,00028 | 0,01174 | 0,70787 | 0,00024 | 0,01392 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque com ferramentas manuais, que deverá existir nos casos em que os cabos estão instalados em percursos irregulares ou haja mudanças de direção, conforme disposto nos artigos 78o e 79o RSLEAT; - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme disposto no artigo 80o RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_24 | Loule | 23/05/2021 | MT | Aves | 146 | 289 | 0,00215 | 0,00014 | 0,01034 | 0,13415 | 0,00005 | 0,00414 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_25 | Vila Franca De Xira | 18/05/2021 | BT | Veículos | 638 | 52 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00529 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_26 | Oeiras | 20/05/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 441 | 61 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00415 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_27 | Sesimbra | 23/05/2021 | MT | Aves | 176 | 1384 | 0,01086 | 0,00045 | 0,02083 | 0,67825 | 0,00022 | 0,00725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_28 | Lisboa | 21/05/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 53 | 3958 | 0,00626 | 0,00007 | 0,00390 | 0,39097 | 0,00030 | 0,01572 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_29 | Lisboa | 24/05/2021 | MT | Escavações | 63 | 157 | 0,00554 | 0,00004 | 0,00196 | 0,34593 | 0,00002 | 0,00119 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_30 | Moura | 24/05/2021 | MT | Aves | 168 | 1419 | 0,00485 | 0,00015 | 0,01573 | 0,30288 | 0,00011 | 0,01035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a prova fotográfica é insuficiente, pois faltam evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_31 | Almeida | 28/05/2021 | BT | Veículos | 73 | 124 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00146 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - A Ficha de Ocorrência refere um cabo do tipo XS 4x6 mm2; não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_32 | Viana Do Castelo | 27/05/2021 | MT | Escavações | 62 | 4111 | 0,00323 | 0,00010 | 0,00380 | 0,20146 | 0,00027 | 0,01101 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento é referente a um incidente que ocorreu na LNMT Monserrate - Escola Técnica, da rede MT, no Concelho de Viana do Castelo, causado por escavações e provocando a interrupção de alimentação aos clientes. No entanto, as fotos apresentadas não trazem evidencias mínimas que nos permitem fazer a avaliação que nos é solicitada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_33 | Mertola | 25/05/2021 | BT | Veículos | 228 | 83 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00302 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_34 | Anadia | 26/05/2021 | BT | Veículos | 37 | 105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00062 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não foi caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_35 | Sintra | 22/05/2021 | BT | Veículos | 82 | 85 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00096 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_36 | Loures | 31/05/2021 | MT | Escavações | 88 | 825 | 0,00540 | 0,00002 | 0,00151 | 0,33753 | 0,00006 | 0,00442 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_MAI_T_37 | Loures | 31/05/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 113 | 130 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00235 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta dados, tais como: número do PT afetado, potência instalada e o número total de clientes do PT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_1 | Loures | 01/06/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 236 | 1741 | 0,04854 | 0,00033 | 0,05359 | 3,28459 | 0,00027 | 0,04265 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_2 | Sobral De Monte Agraco | 02/06/2021 | MT | Aves | 4 | 2948 | 0,00134 | 0,00058 | 0,00198 | 0,09062 | 0,00048 | 0,00162 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_3 | Vouzela | 02/06/2021 | MT | Abate De Árvores | 242 | 1257 | 0,00787 | 0,00027 | 0,02087 | 0,53259 | 0,00009 | 0,00655 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_4 | Alenquer | 01/06/2021 | MT | Aves | 315 | 1 | 0,00096 | 0,00001 | 0,00337 | 0,06491 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_5 | Viseu | 05/06/2021 | MT | Abate De Árvores | 142 | 1927 | 0,01588 | 0,00048 | 0,03385 | 1,07418 | 0,00031 | 0,02111 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_6 | Satao | 11/06/2021 | BT | Abate De Árvores | 134 | 96 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00204 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_7 | Amarante | 11/06/2021 | MT | Furtos | 354 | 4520 | 0,04184 | 0,00066 | 0,06029 | 2,83079 | 0,00045 | 0,04337 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_8 | Castelo Branco | 12/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 174 | 2424 | 0,00433 | 0,00049 | 0,01909 | 0,29280 | 0,00029 | 0,01321 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_9 | Covilha | 07/06/2021 | MT | Abate De Árvores | 138 | 2833 | 0,01717 | 0,00034 | 0,03370 | 1,16149 | 0,00021 | 0,02312 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_10 | Fundao | 12/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 427 | 2288 | 0,04430 | 0,00066 | 0,10453 | 2,99758 | 0,00036 | 0,06360 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação do IPMA é omissa quanto à listagem das ocorrências de DEA no local do incidente; não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; não é feita referência ao estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_11 | Peso Da Regua | 13/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 123 | 484 | 0,00446 | 0,00013 | 0,01569 | 0,30196 | 0,00008 | 0,00940 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_12 | Braga | 09/06/2021 | MT | Escavações | 56 | 1022 | 0,00181 | 0,00002 | 0,00101 | 0,12271 | 0,00005 | 0,00252 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_13 | Guarda | 09/06/2021 | MT | Escavações | 144 | 2097 | 0,00209 | 0,00017 | 0,00389 | 0,14171 | 0,00032 | 0,00515 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_14 | Vila Real | 13/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 275 | 27 | 0,00334 | 0,00001 | 0,00294 | 0,22603 | 0,00002 | 0,00472 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_15 | Pombal | 10/06/2021 | MT | Veículos | 129 | 291 | 0,02611 | 0,00015 | 0,01455 | 1,76685 | 0,00004 | 0,00473 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_16 | Valongo | 15/06/2021 | BT | Desabamento De Muros/Outras Cons | UÇÕES288 | 75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00339 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_17 | Castelo Branco | 16/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 277 | 2424 | 0,01100 | 0,00069 | 0,05355 | 0,74404 | 0,00039 | 0,03082 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, bem como dos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_18 | Covilha | 16/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 46 | 165 | 0,00042 | 0,00003 | 0,00147 | 0,02835 | 0,00003 | 0,00121 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não evidencia a existência de qualquer descarga no local do incidente no dia e hora a que terá ocorrido o incidente; - Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_19 | Lamego | 15/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 519 | 3884 | 0,04806 | 0,00047 | 0,09503 | 3,25220 | 0,00041 | 0,08285 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_20 | Elvas | 17/06/2021 | MT | Aves | 371 | 1 | 0,00056 | 0,00001 | 0,00397 | 0,03817 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_21 | Idanha-A-Nova | 20/06/2021 | MT | Aves | 137 | 431 | 0,00377 | 0,00022 | 0,02001 | 0,25489 | 0,00006 | 0,00441 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_22 | Vendas Novas | 15/06/2021 | MT | Aves | 127 | 1854 | 0,00415 | 0,00012 | 0,01085 | 0,28049 | 0,00004 | 0,00491 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_23 | Vila Real | 15/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 260 | 2925 | 0,02657 | 0,00028 | 0,03886 | 1,79808 | 0,00047 | 0,06608 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_24 | Mirandela | 17/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 175 | 2722 | 0,00476 | 0,00048 | 0,01091 | 0,32175 | 0,00044 | 0,00960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_25 | Sao Joao Da Pesqueira | 16/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 181 | 1 | 0,00027 | 0,00001 | 0,00193 | 0,01858 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos meios de prova apresentados não é possível estabelecer relação e verificar que a descarga atmosférica possa ter danificado a vara do seccionador, com as peças metálicas das travessas ligadas à terra, cuja evidencia não apresentada. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_26 | Aveiro | 14/06/2021 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 42 | 107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00073 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que é caracterizado o PT em termos de potência. O elemento de rede danificado EBIP não justifica a interrupção do fornecimento de energia aos clientes referidos, dado que se trata de um equipamento associado à Iluminação Pública; a informação do IPMA apresentada não permite concluir pela existência de qualquer DEA no local do incidente. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_27 | Covilha | 16/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 423 | 2076 | 0,02031 | 0,00065 | 0,04131 | 1,37429 | 0,00033 | 0,02657 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD/transformador; não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no referido PTD; não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação de acordo com os artigos 52o, 58o e 61o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_28 | Lamego | 16/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 143 | 6171 | 0,05087 | 0,00098 | 0,08705 | 3,44214 | 0,00098 | 0,07752 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_29 | Lisboa | 15/06/2021 | MT | Escavações | 141 | 372 | 0,01631 | 0,00011 | 0,01000 | 1,10330 | 0,00003 | 0,00367 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_30 | Carrazeda De Ansiaes | 19/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 128 | 1168 | 0,00019 | 0,00001 | 0,00136 | 0,01309 | 0,00002 | 0,00229 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_31 | Beja | 17/06/2021 | MT | Aves | 32 | 712 | 0,00093 | 0,00017 | 0,00371 | 0,06264 | 0,00003 | 0,00058 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_32 | Coruche | 15/06/2021 | MT | Aves | 181 | 1100 | 0,00528 | 0,00014 | 0,01793 | 0,35693 | 0,00003 | 0,00241 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_33 | Alcobaca | 18/06/2021 | BT | Veículos | 180 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00201 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_34 | Montijo | 19/06/2021 | MT | Aves | 262 | 495 | 0,03446 | 0,00016 | 0,03432 | 2,33192 | 0,00007 | 0,01317 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_35 | Palmela | 17/06/2021 | MT | Veículos | 148 | 1026 | 0,00401 | 0,00006 | 0,00841 | 0,27123 | 0,00003 | 0,00321 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_36 | Mirandela | 17/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 359 | 2722 | 0,00577 | 0,00013 | 0,02487 | 0,39041 | 0,00010 | 0,02529 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta através da figura 2, evidências de um isolador danificado, que poderá muito bem ter sido danificado por uma descarga atmosférica, mas não possível associá-lo ao referido apoio, tendo em conta a figura apresentada como meio de prova. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_37 | Vila Nova De Foz Coa | 18/06/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 289 | 2848 | 0,02098 | 0,00046 | 0,08194 | 1,41929 | 0,00021 | 0,03704 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, evidencias que nos permitam visualizar o equipamento/linhas onde ocorreram as descargas atmosféricas que a E- Redes refere como “Linhas danificadas no lugar Creigo – PTD VFL 0076 Qta Sardaça”, - Não é indicada qualquer referência do processo de licenciamento da linha em assunto. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_38 | Evora | 18/06/2021 | MT | Aves | 202 | 422 | 0,03617 | 0,00020 | 0,02591 | 2,44714 | 0,00004 | 0,00802 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_39 | Felgueiras | 25/06/2021 | MT | Furtos | 347 | 3297 | 0,05739 | 0,00024 | 0,07595 | 3,88349 | 0,00010 | 0,03058 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_40 | Fundao | 26/06/2021 | MT | Aves | 156 | 610 | 0,01839 | 0,00016 | 0,01266 | 1,24398 | 0,00005 | 0,00344 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_41 | Azambuja | 22/06/2021 | BT | Veículos | 258 | 63 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00258 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_42 | Vila Nova De Gaia | 23/06/2021 | MT | Escavações | 173 | 3686 | 0,01172 | 0,00009 | 0,00505 | 0,79334 | 0,00007 | 0,00432 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_43 | Tabua | 26/06/2021 | MT | Veículos | 300 | 801 | 0,01035 | 0,00019 | 0,02928 | 0,70064 | 0,00013 | 0,01808 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_44 | Porto | 21/06/2021 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 263 | 238 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,01010 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_45 | Chaves | 28/06/2021 | MT | Escavações | 244 | 2973 | 0,01436 | 0,00030 | 0,01111 | 0,97132 | 0,00043 | 0,01595 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_46 | Odivelas | 29/06/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 97 | 5664 | 0,00697 | 0,00036 | 0,00650 | 0,47160 | 0,00092 | 0,00995 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_47 | Serta | 30/06/2021 | MT | Abate De Árvores | 106 | 1189 | 0,00332 | 0,00047 | 0,01340 | 0,22477 | 0,00019 | 0,00396 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_48 | Lagos | 28/06/2021 | MT | Escavações | 78 | 3343 | 0,00226 | 0,00015 | 0,00230 | 0,15306 | 0,00022 | 0,00325 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_49 | Lisboa | 28/06/2021 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 33 | 0,00871 | 0,00004 | 0,00442 | 0,58940 | 0,00000 | 0,00064 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_50 | Belmonte | 30/06/2021 | MT | Abate De Árvores | 246 | 1615 | 0,01044 | 0,00044 | 0,04564 | 0,70617 | 0,00026 | 0,02576 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_51 | Fornos De Algodres | 30/06/2021 | BT | Abate De Árvores | 97 | 53 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00083 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUN_T_52 | Seia | 29/06/2021 | BT | Abate De Árvores | 99 | 84 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00135 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_TC_1 | Portugal Continental | 24/07/2021 | AT | Deslastre De Carga Automático | 126 | 977394 | 7,45400 | 0,18600 | 8,13200 | 506,02900 | 0,15600 | 6,89400 | n.a. | Atendimento telefónico para comunicação de avarias - Exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alínea b) do ponto v. do capítulo 4 do relatório. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_1 | Mourao | 03/07/2021 | MT | Aves | 227 | 69 | 0,00778 | 0,00013 | 0,02125 | 0,52830 | 0,00000 | 0,00032 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_2 | Vila Franca De Xira | 02/07/2021 | MT | Aves | 4 | 2488 | 0,00219 | 0,00076 | 0,00307 | 0,14882 | 0,00040 | 0,00160 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_3 | Moura | 04/07/2021 | MT | Animais Não Aves | 200 | 742 | 0,01205 | 0,00046 | 0,04756 | 0,81767 | 0,00012 | 0,01329 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_4 | Lisboa | 02/07/2021 | MT | Escavações | 40 | 2625 | 0,00263 | 0,00003 | 0,00118 | 0,17848 | 0,00026 | 0,00946 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78o, 79o, 80o e 81o do RSLEAT. A figura do relatório que mostra o traçado da linha subterrânea, é irregular e fora da via pública. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_5 | Albufeira | 02/07/2021 | MT | Escavações | 61 | 3189 | 0,00568 | 0,00019 | 0,00562 | 0,38577 | 0,00025 | 0,00759 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_6 | Povoa De Varzim | 01/07/2021 | BT | Veículos | 173 | 119 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00328 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_7 | Loule | 02/07/2021 | BT | Veículos | 221 | 58 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00201 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_8 | Marco De Canaveses | 04/07/2021 | MT | Furtos | 369 | 6275 | 0,00745 | 0,00014 | 0,02059 | 0,50559 | 0,00010 | 0,01502 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_9 | Vila Franca De Xira | 10/07/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 117 | 1129 | 0,01096 | 0,00007 | 0,00873 | 0,74411 | 0,00017 | 0,02038 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_10 | Sousel | 05/07/2021 | MT | Aves | 128 | 487 | 0,00567 | 0,00016 | 0,01642 | 0,38520 | 0,00008 | 0,00737 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_11 | Almodovar | 09/07/2021 | AT | Animais Não Aves | 19 | 14127 | 0,01248 | 0,00508 | 0,04650 | 0,84745 | 0,00224 | 0,01989 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_12 | Braga | 06/07/2021 | MT | Escavações | 41 | 3793 | 0,00511 | 0,00017 | 0,00414 | 0,34718 | 0,00039 | 0,00935 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_13 | Montemor-O-Velho | 16/07/2021 | MT | Abate De Árvores | 74 | 2041 | 0,00409 | 0,00020 | 0,01148 | 0,27770 | 0,00018 | 0,01051 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_14 | Mealhada | 15/07/2021 | BT | Veículos | 121 | 104 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00201 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - Não existem quaisquer evidências de que a interrupção tenha sido ocasionada por uma viatura. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_15 | Beja | 15/07/2021 | MT | Aves | 31 | 711 | 0,00341 | 0,00015 | 0,00443 | 0,23175 | 0,00003 | 0,00089 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_16 | Amadora | 13/07/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 260 | 2834 | 0,00507 | 0,00002 | 0,00311 | 0,34430 | 0,00007 | 0,01732 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_17 | Nazare | 15/07/2021 | BT | Veículos | 238 | 63 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00238 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_18 | Viseu | 17/07/2021 | MT | Abate De Árvores | 237 | 1388 | 0,02233 | 0,00033 | 0,02485 | 1,51556 | 0,00023 | 0,01673 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_19 | Portimao | 17/07/2021 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 122 | 673 | 0,02122 | 0,00049 | 0,05157 | 1,44067 | 0,00010 | 0,00956 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_20 | Lagoa | 16/07/2021 | BT | Escavações | 162 | 55 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00142 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_21 | Sintra | 14/07/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 200 | 370 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00006 | 0,01186 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_22 | Portimao | 13/07/2021 | AT | Aves | 4 | 18952 | 0,00012 | 0,00018 | 0,00064 | 0,00813 | 0,00003 | 0,00009 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_23 | Cartaxo | 17/07/2021 | MT | Aves | 234 | 1883 | 0,01629 | 0,00053 | 0,04748 | 1,10564 | 0,00030 | 0,02576 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_24 | Alenquer | 13/07/2021 | MT | Aves | 390 | 1 | 0,00059 | 0,00001 | 0,00417 | 0,04024 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_25 | Alenquer | 12/07/2021 | MT | Abate De Árvores | 203 | 1583 | 0,01181 | 0,00017 | 0,01794 | 0,80194 | 0,00011 | 0,01058 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_26 | Leiria | 24/07/2021 | MT | Escavações | 93 | 1968 | 0,01253 | 0,00029 | 0,01369 | 0,85046 | 0,00031 | 0,01530 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_27 | Alcacer Do Sal | 23/07/2021 | MT | Veículos | 488 | 1455 | 0,04144 | 0,00086 | 0,08670 | 2,81312 | 0,00007 | 0,00635 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_28 | Lisboa | 23/07/2021 | MT | Escavações | 57 | 1207 | 0,00395 | 0,00004 | 0,00225 | 0,26781 | 0,00003 | 0,00170 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78o-RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_29 | Santa Maria Da Feira | 22/07/2021 | MT | Abate De Árvores | 204 | 2476 | 0,02899 | 0,00031 | 0,02439 | 1,96808 | 0,00025 | 0,03096 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_30 | Abrantes | 20/07/2021 | MT | Furtos | 115 | 72 | 0,01220 | 0,00013 | 0,01121 | 0,82800 | 0,00001 | 0,00079 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_31 | Sintra | 23/07/2021 | MT | Escavações | 52 | 2018 | 0,00329 | 0,00002 | 0,00110 | 0,22329 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_32 | Esposende | 25/07/2021 | BT | Veículos | 454 | 150 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,01083 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_33 | Celorico De Basto | 23/07/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 95 | 4484 | 0,00946 | 0,00019 | 0,01782 | 0,64203 | 0,00016 | 0,01489 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_34 | Braga | 26/07/2021 | MT | Animais Não Aves | 114 | 2743 | 0,00568 | 0,00024 | 0,00588 | 0,38523 | 0,00027 | 0,00104 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a peça do seccionador onde terá ocorrido o curto-circuito. Também não existem evidencias da proteção no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_35 | Braga | 27/07/2021 | MT | Furtos | 278 | 2815 | 0,01147 | 0,00030 | 0,01573 | 0,77861 | 0,00024 | 0,01161 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_36 | Seixal | 26/07/2021 | MT | Escavações | 132 | 2755 | 0,00373 | 0,00003 | 0,00370 | 0,25292 | 0,00005 | 0,00575 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_37 | Pampilhosa Da Serra | 29/07/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 137 | 3388 | 0,00206 | 0,00009 | 0,01157 | 0,13955 | 0,00005 | 0,00637 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_38 | Cadaval | 29/07/2021 | MT | Escavações | 53 | 2006 | 0,00364 | 0,00011 | 0,00542 | 0,24696 | 0,00011 | 0,00563 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_39 | Vila Real | 30/07/2021 | BT | Veículos | 61 | 105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00101 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_JUL_T_40 | Albufeira | 28/07/2021 | MT | Escavações | 35 | 3193 | 0,00256 | 0,00009 | 0,00257 | 0,17359 | 0,00012 | 0,00359 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_1 | Ferreira Do Alentejo | 02/08/2021 | MT | Aves | 78 | 847 | 0,00437 | 0,00016 | 0,00713 | 0,29657 | 0,00000 | 0,00020 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_2 | Amares | 03/08/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 50 | 152 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00123 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidências fotográficas mínimas para análise. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_3 | Moita | 02/08/2021 | MT | Aves | 250 | 1580 | 0,01770 | 0,00048 | 0,02007 | 1,19972 | 0,00025 | 0,00554 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_4 | Sintra | 03/08/2021 | BT | Veículos | 147 | 220 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00004 | 0,00514 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_5 | Amarante | 04/08/2021 | MT | Escavações | 180 | 2163 | 0,00623 | 0,00011 | 0,00561 | 0,42210 | 0,00006 | 0,00542 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, um cabo subterrâneo danificado. No entanto, os meios de prova apresentados são insuficientes não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a sinalização ou justificação (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_6 | Silves | 05/08/2021 | MT | Aves | 185 | 1462 | 0,01674 | 0,00092 | 0,06654 | 1,13521 | 0,00023 | 0,01749 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_7 | Marco De Canaveses | 07/08/2021 | MT | Abate De Árvores | 225 | 2618 | 0,01771 | 0,00045 | 0,02808 | 1,20057 | 0,00042 | 0,02368 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_8 | Matosinhos | 05/08/2021 | MT | Abate De Árvores | 115 | 2701 | 0,03142 | 0,00067 | 0,02402 | 2,13037 | 0,00042 | 0,01365 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta, através da figura 2, evidências da queda da árvore que terá danificado (partido) condutores da linha. Contudo não são apresentadas evidencias de qualquer condutor danificado e como tal os dados apresentados são insuficientes. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_9 | Portalegre | 14/08/2021 | MT | Abate De Árvores | 207 | 1579 | 0,00868 | 0,00065 | 0,01734 | 0,58836 | 0,00025 | 0,00576 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_10 | Sintra | 13/08/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 54 | 372 | 0,00543 | 0,00014 | 0,00547 | 0,36837 | 0,00005 | 0,00166 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_11 | Portimao | 14/08/2021 | MT | Aves | 94 | 3386 | 0,00860 | 0,00014 | 0,00989 | 0,58321 | 0,00013 | 0,00794 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_12 | Ferreira Do Alentejo | 10/08/2021 | MT | Veículos | 321 | 1075 | 0,00764 | 0,00025 | 0,02515 | 0,51831 | 0,00009 | 0,00667 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_13 | Braga | 09/08/2021 | MT | Furtos | 166 | 2007 | 0,00795 | 0,00016 | 0,01500 | 0,53920 | 0,00015 | 0,01372 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_14 | Guimaraes | 10/08/2021 | MT | Furtos | 243 | 2947 | 0,01110 | 0,00043 | 0,02616 | 0,75243 | 0,00033 | 0,01680 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_15 | Vila Real | 13/08/2021 | MT | Incêndio | 66 | 4228 | 0,01931 | 0,00090 | 0,03955 | 1,30931 | 0,00067 | 0,03125 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_16 | Tomar | 15/08/2021 | MT | Aves | 97 | 1532 | 0,00666 | 0,00034 | 0,01668 | 0,45182 | 0,00024 | 0,01127 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_17 | Amarante | 11/08/2021 | MT | Furtos | 222 | 4545 | 0,03064 | 0,00055 | 0,04265 | 2,07712 | 0,00043 | 0,02907 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_18 | Mealhada | 11/08/2021 | BT | Veículos | 120 | 96 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00183 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_19 | Cascais | 12/08/2021 | MT | Escavações | 88 | 2184 | 0,00726 | 0,00010 | 0,00615 | 0,49234 | 0,00022 | 0,01499 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_20 | Mortagua | 11/08/2021 | BT | Veículos | 139 | 70 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00155 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_21 | Lisboa | 09/08/2021 | MT | Escavações | 48 | 877 | 0,00539 | 0,00010 | 0,00405 | 0,36540 | 0,00009 | 0,00431 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que cruzando os dados GPS com a figura de localização do relatório, a localização do incidente não parece coincidir com o cadastro dos PT onde ocorreu o corte do cabo subterrâneo, por uma empresa terceira, entre o troço PT LSB 1232 e o PT LSB 8096. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_22 | Marco De Canaveses | 09/08/2021 | BT | Veículos | 77 | 55 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00068 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_23 | Aveiro | 14/08/2021 | MT | Furtos | 211 | 2672 | 0,01300 | 0,00014 | 0,00748 | 0,88132 | 0,00015 | 0,01198 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_24 | Vila Real | 13/08/2021 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 135 | 100 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00203 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_25 | Braga | 21/08/2021 | MT | Furtos | 230 | 2823 | 0,01136 | 0,00030 | 0,01510 | 0,77013 | 0,00024 | 0,01127 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_26 | Sintra | 18/08/2021 | MT | Aves | 130 | 3030 | 0,01455 | 0,00021 | 0,01425 | 0,98652 | 0,00016 | 0,01085 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_27 | Odemira | 18/08/2021 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 586 | 10 | 0,00089 | 0,00001 | 0,00625 | 0,06025 | 0,00000 | 0,00093 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_28 | Sintra | 20/08/2021 | MT | Veículos | 33 | 2985 | 0,00393 | 0,00014 | 0,00345 | 0,26617 | 0,00011 | 0,00266 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_29 | Tomar | 16/08/2021 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 26 | 359 | 0,00171 | 0,00007 | 0,00191 | 0,11620 | 0,00006 | 0,00150 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_30 | Alcochete | 16/08/2021 | MT | Aves | 379 | 175 | 0,02170 | 0,00032 | 0,04868 | 1,47141 | 0,00001 | 0,00081 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_31 | Peniche | 17/08/2021 | MT | Escavações | 69 | 1968 | 0,00464 | 0,00004 | 0,00284 | 0,31467 | 0,00018 | 0,01215 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_32 | Amarante | 21/08/2021 | MT | Escavações | 179 | 2156 | 0,01092 | 0,00026 | 0,01957 | 0,74013 | 0,00028 | 0,02146 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_33 | Felgueiras | 19/08/2021 | MT | Aves | 117 | 3117 | 0,01747 | 0,00030 | 0,02247 | 1,18472 | 0,00033 | 0,02518 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_34 | Sobral De Monte Agraco | 27/08/2021 | MT | Aves | 25 | 255 | 0,00049 | 0,00001 | 0,00027 | 0,03328 | 0,00004 | 0,00104 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, não se entende como um curto-circuito, que alegadamente fez disparar as proteções ao TP2 5 MVA: a montante - o disjuntor a 30 kV e a jusante - o disjuntor de 10 kV e afetou apenas 255 clientes, todos em BT, pelo este incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_35 | Lisboa | 25/08/2021 | MT | Veículos | 111 | 3906 | 0,00772 | 0,00012 | 0,00493 | 0,52358 | 0,00062 | 0,01403 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_36 | Guimaraes | 23/08/2021 | MT | Furtos | 300 | 2948 | 0,02623 | 0,00058 | 0,04897 | 1,77815 | 0,00047 | 0,03706 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_37 | Azambuja | 26/08/2021 | MT | Escavações | 110 | 2974 | 0,01625 | 0,00041 | 0,01078 | 1,10184 | 0,00047 | 0,01710 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_38 | Guimaraes | 23/08/2021 | MT | Escavações | 58 | 4771 | 0,01677 | 0,00027 | 0,01247 | 1,13728 | 0,00040 | 0,01914 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidencias do cabo subterrâneo MT danificado, nem os meios fotográficos de prova permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_39 | Odemira | 31/08/2021 | MT | Aves | 131 | 1240 | 0,00599 | 0,00032 | 0,03396 | 0,40611 | 0,00009 | 0,00954 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_AGO_T_40 | Torre De Moncorvo | 31/08/2021 | MT | Abate De Árvores | 150 | 5607 | 0,01222 | 0,00020 | 0,01693 | 0,82831 | 0,00027 | 0,02285 | n.a. | n.a | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta qualquer registo fotográfico da árvore ou de ramos cortados, como evidencia naquela área. Desta forma, considera-se que os dados apresentados são insuficientes. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_1 | Coimbra | 04/09/2021 | MT | Aves | 83 | 3210 | 0,00375 | 0,00008 | 0,00616 | 0,26138 | 0,00010 | 0,00788 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_2 | Lisboa | 02/09/2021 | MT | Escavações | 71 | 1233 | 0,00439 | 0,00004 | 0,00227 | 0,30562 | 0,00007 | 0,00270 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_3 | Oeiras | 03/09/2021 | MT | Escavações | 91 | 314 | 0,00964 | 0,00010 | 0,00621 | 0,67201 | 0,00005 | 0,00324 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_4 | Torre De Moncorvo | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 279 | 4151 | 0,00427 | 0,00023 | 0,01759 | 0,29774 | 0,00019 | 0,01387 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, a instalação elétrica (posto de transformação aéreo) alvo das referidas descargas atmosféricas. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_5 | Lisboa | 02/09/2021 | MT | Escavações | 44 | 598 | 0,00326 | 0,00005 | 0,00170 | 0,22680 | 0,00008 | 0,00233 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_6 | Lamego | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 495 | 3346 | 0,02844 | 0,00049 | 0,08703 | 1,98185 | 0,00041 | 0,08472 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_7 | Moimenta Da Beira | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 412 | 2730 | 0,02237 | 0,00045 | 0,07043 | 1,55845 | 0,00030 | 0,04986 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_8 | Sao Joao Da Pesqueira | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 357 | 86 | 0,01577 | 0,00012 | 0,02910 | 1,09895 | 0,00001 | 0,00304 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_9 | Vila Real | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 92 | 2930 | 0,00519 | 0,00028 | 0,00859 | 0,36150 | 0,00046 | 0,01253 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe qualquer registo da instalação elétrica a que se refere o presente pedido, designadamente os elementos que terão sido danificados. | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_10 | Lamego | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 433 | 3886 | 0,04948 | 0,00083 | 0,10280 | 3,44772 | 0,00061 | 0,08640 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_11 | Arganil | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 198 | 623 | 0,00258 | 0,00017 | 0,01814 | 0,17964 | 0,00010 | 0,01032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD; não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no PTD; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS, tendo em conta o ponto de descarga. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_12 | Moimenta Da Beira | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 536 | 2730 | 0,04514 | 0,00045 | 0,14461 | 3,14545 | 0,00030 | 0,10080 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_13 | Pampilhosa Da Serra | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 135 | 1998 | 0,00468 | 0,00018 | 0,01975 | 0,32624 | 0,00009 | 0,00974 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido apoio; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, pelo que se considera que não existe qualquer nexo causal entre as eventuais descargas atmosféricas e o incidente. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_14 | Oliveira Do Hospital | 01/09/2021 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 327 | 129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00653 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS; o Relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_15 | Tabua | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 194 | 4302 | 0,00617 | 0,00037 | 0,02819 | 0,42971 | 0,00034 | 0,03164 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido apoio; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, pelo que se considera que não existe qualquer nexo causal entre as eventuais descargas atmosféricas e o incidente. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_16 | Alijo | 01/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 286 | 3530 | 0,01738 | 0,00079 | 0,05797 | 1,21088 | 0,00056 | 0,01616 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através das figuras, a instalação elétrica (posto de transformação aéreo) alvo das referidas descargas atmosféricas. Dado tratar-se de um posto de transformação, também não é indicado o valor da respetiva terra de proteção. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_17 | Lagoa | 03/09/2021 | MT | Escavações | 86 | 2358 | 0,00661 | 0,00010 | 0,00589 | 0,46048 | 0,00006 | 0,00383 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_18 | Amarante | 08/09/2021 | MT | Furtos | 196 | 4545 | 0,04827 | 0,00075 | 0,07164 | 3,36301 | 0,00054 | 0,05046 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_19 | Tomar | 11/09/2021 | MT | Aves | 100 | 1846 | 0,00435 | 0,00013 | 0,01283 | 0,30306 | 0,00007 | 0,00710 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fraca qualidade da fotografia só permite vislumbrar um apoio de linha com isoladores rígidos. Assim, face aos elementos apresentados, não existem elementos suficientes para analisar o sucedido. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_20 | Monchique | 09/09/2021 | MT | Aves | 225 | 1340 | 0,00414 | 0,00041 | 0,02844 | 0,28852 | 0,00008 | 0,00354 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_21 | Olhao | 06/09/2021 | MT | Escavações | 91 | 5063 | 0,00802 | 0,00007 | 0,00621 | 0,55896 | 0,00011 | 0,00923 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_22 | Coruche | 08/09/2021 | MT | Aves | 359 | 147 | 0,00781 | 0,00023 | 0,03151 | 0,54423 | 0,00002 | 0,00356 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para analisar a ocorrência reportada no relatório da E-REDES. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_23 | Cartaxo | 08/09/2021 | MT | Veículos | 187 | 315 | 0,00993 | 0,00025 | 0,02404 | 0,69219 | 0,00001 | 0,00161 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências de embate franco de avioneta contra condutores, podendo a queda de condutor ser explicada pela deslocação de ar sobre uma infraestrutura que por ser antiga acaba por ceder, caindo por si própria. - Não existem elementos suficientes para analisar o sucedido. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_24 | Leiria | 08/09/2021 | MT | Escavações | 42 | 1456 | 0,00999 | 0,00015 | 0,00615 | 0,69641 | 0,00017 | 0,00689 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_25 | Celorico De Basto | 16/09/2021 | BT | Veículos | 238 | 65 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00246 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_26 | Castelo Branco | 13/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 232 | 1878 | 0,00892 | 0,00014 | 0,03234 | 0,62183 | 0,00009 | 0,02075 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA não permite obviar pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta nos referidos elementos da rede MT; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, pelo que se considera que não existe nexo causal entre a eventual descarga atmosférica e o incidente. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_27 | Coimbra | 15/09/2021 | MT | Escavações | 137 | 4154 | 0,01463 | 0,00035 | 0,01170 | 1,01966 | 0,00066 | 0,02261 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_28 | Lisboa | 18/09/2021 | MT | Escavações | 32 | 107 | 0,00040 | 0,00001 | 0,00035 | 0,02754 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). - Na ficha de ocorrência é dito: “o cabo MT se encontra no interior do lote em obras". | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_29 | Azambuja | 15/09/2021 | MT | Veículos | 139 | 1424 | 0,01037 | 0,00054 | 0,01385 | 0,72288 | 0,00022 | 0,00541 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_30 | Cartaxo | 14/09/2021 | MT | Veículos | 257 | 1879 | 0,01089 | 0,00016 | 0,01977 | 0,75911 | 0,00013 | 0,01731 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_31 | Pombal | 13/09/2021 | MT | Abate De Árvores | 134 | 2980 | 0,00899 | 0,00059 | 0,02150 | 0,62660 | 0,00028 | 0,01261 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_32 | Vila Nova De Foz Coa | 14/09/2021 | MT | Aves | 136 | 573 | 0,00411 | 0,00013 | 0,01512 | 0,28610 | 0,00009 | 0,01052 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_33 | Castro Daire | 20/09/2021 | BT | Veículos | 49 | 55 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00044 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_34 | Braga | 20/09/2021 | MT | Escavações | 118 | 5627 | 0,03095 | 0,00040 | 0,01857 | 2,15638 | 0,00089 | 0,04868 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_35 | Guimaraes | 23/09/2021 | MT | Furtos | 190 | 5028 | 0,02394 | 0,00050 | 0,02447 | 1,66830 | 0,00049 | 0,02176 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_36 | Alandroal | 22/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 277 | 2177 | 0,01019 | 0,00028 | 0,02981 | 0,71019 | 0,00019 | 0,02080 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_37 | Sintra | 20/09/2021 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 2626 | 0,00511 | 0,00002 | 0,00191 | 0,35581 | 0,00017 | 0,01491 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não explica como foi efetuado o acesso a instalações de serviço público, as quais, deverão estar permanentemente, fechadas à chave (Artigo 33.o RSSPTS). | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_38 | Castelo Branco | 23/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 253 | 90 | 0,00794 | 0,00023 | 0,02653 | 0,55324 | 0,00001 | 0,00182 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA não permite obviar pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente; a figura 5 refere na legenda a ocorrência de duas DEA no ramal sem indicar as datas de ocorrência; não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o do RSLEAT, pelo que não existe nexo causal entre as eventuais descargas atmosféricas e o incidente. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_39 | Tomar | 21/09/2021 | BT | Veículos | 113 | 107 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00070 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_40 | Montemor-O-Novo | 23/09/2021 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 598 | 371 | 0,01159 | 0,00017 | 0,05373 | 0,80770 | 0,00002 | 0,00487 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_SET_T_41 | Lisboa | 26/09/2021 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 354 | 0,00535 | 0,00002 | 0,00295 | 0,37253 | 0,00006 | 0,00774 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe coerência nos dados apresentados, nomeadamente, na infraestrutura onde ocorreu o incidente (foi no PTS LSB 6743 ou no PTS LSB 1951), o dia em que ocorreu o incidente (foi no dia 26/09 ou no dia 28/09), o local (foi numa avenida ou numa rua), e como um PS sem clientes afeta 354 clientes em baixa tensão?. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_42 | Lisboa | 21/09/2021 | MT | Escavações | 69 | 781 | 0,00371 | 0,00004 | 0,00247 | 0,25853 | 0,00010 | 0,00568 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_43 | Marinha Grande | 21/09/2021 | MT | Aves | 178 | 1580 | 0,01912 | 0,00023 | 0,02938 | 1,33196 | 0,00018 | 0,02594 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a rotura do condutor tenha sido o embate de uma ave (pombo) com um dos condutores da LAMT, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_44 | Belmonte | 29/09/2021 | BT | Veículos | 181 | 170 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00487 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não se comprova que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, não sendo também caracterizado o respetivo PTD; a origem do incidente, embate de uma viatura numa coluna de IP, não justifica os eventuais danos consequentes. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_45 | Amares | 30/09/2021 | MT | Furtos | 597 | 1709 | 0,06954 | 0,00048 | 0,04817 | 4,84551 | 0,00027 | 0,01761 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas. | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_46 | Coimbra | 28/09/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 117 | 86 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00164 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_SET_T_47 | Murca | 29/09/2021 | MT | Escavações | 342 | 443 | 0,01398 | 0,00011 | 0,01179 | 0,97378 | 0,00007 | 0,00478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_TC_1 | Território De Portugal Co | tin29e/n1t0al/2021 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 1320 | 237413 | 3,08100 | 0,07900 | 4,38400 | 200,40600 | 0,05400 | 2,90900 | n.a. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como do pedido de exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alíneas c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_1 | Paredes | 03/10/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 436 | 3554 | 0,20728 | 0,00078 | 0,21951 | 13,48507 | 0,00055 | 0,15718 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_2 | Covilha | 09/10/2021 | MT | Aves | 114 | 2087 | 0,00281 | 0,00027 | 0,01120 | 0,18288 | 0,00011 | 0,00412 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a rotura do condutor tenha sido causada por aves em bando pousadas no condutor da linha, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_3 | Barcelos | 04/10/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 199 | 106 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00336 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_4 | Sousel | 10/10/2021 | MT | Aves | 219 | 727 | 0,01990 | 0,00053 | 0,05574 | 1,29442 | 0,00011 | 0,00959 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_5 | Lisboa | 04/10/2021 | MT | Escavações | 90 | 917 | 0,00367 | 0,00008 | 0,00346 | 0,23874 | 0,00003 | 0,00074 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_6 | Macedo De Cavaleiros | 09/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 236 | 4128 | 0,00766 | 0,00026 | 0,03963 | 0,49824 | 0,00016 | 0,02009 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_7 | Peniche | 10/10/2021 | BT | Escavações | 176 | 286 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00005 | 0,00796 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar o corte do cabo subterrâneo. Não é possível avaliar se o cabo estaria enterrada a uma profundidade mínima de 0,70 m, de acordo com o Artigo 57.o do RSRDEEBT, nem se o cabo estaria devidamente sinalizada, de acordo com o Artigo 58.o do RSRDEEBT. A entidade que efetuou as escavações não solicitou a presença de um representante da concessionária. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_8 | Marco De Canaveses | 06/10/2021 | MT | Furtos | 344 | 2627 | 0,01407 | 0,00045 | 0,02406 | 0,91551 | 0,00042 | 0,02971 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta, através da figuras quaisquer evidências dos condutores da linha aérea danificados ou outros danos na rede. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_9 | Portalegre | 14/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 183 | 1231 | 0,00893 | 0,00028 | 0,02051 | 0,58107 | 0,00013 | 0,01026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos evidenciados no pedido constata-se não ter sido possível aferir o disposto no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar no 1/92, de 18 de fevereiro), nomeadamente o referido nos artigos 28.o. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_10 | Lisboa | 15/10/2021 | MT | Escavações | 50 | 1553 | 0,00156 | 0,00002 | 0,00107 | 0,10165 | 0,00001 | 0,00029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_11 | Vila Pouca De Aguiar | 12/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 449 | 4497 | 0,00754 | 0,00087 | 0,02406 | 0,49075 | 0,00055 | 0,01400 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_12 | Lisboa | 17/10/2021 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 559 | 28 | 0,04120 | 0,00005 | 0,01910 | 2,68025 | 0,00000 | 0,00047 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos dados apresentados e pela falta de outros elementos essenciais, não é possível aferir que as instalações de serviço público, se encontravam em conformidade com a legislação aplicável, em especial, quanto à exploração e conservação (artigos 33o, 102o, 103o e 104o RRSPTS). | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_13 | Sintra | 13/10/2021 | MT | Escavações | 264 | 2570 | 0,00698 | 0,00005 | 0,00401 | 0,45417 | 0,00037 | 0,02495 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_14 | Tomar | 13/10/2021 | MT | Aves | 93 | 1245 | 0,00543 | 0,00015 | 0,01347 | 0,35336 | 0,00012 | 0,01053 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_15 | Lisboa | 15/10/2021 | MT | Escavações | 54 | 1136 | 0,00206 | 0,00001 | 0,00058 | 0,13411 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_16 | Evora | 21/10/2021 | MT | Escavações | 31 | 1 | 0,00380 | 0,00001 | 0,00034 | 0,24722 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_17 | Sesimbra | 21/10/2021 | MT | Escavações | 94 | 1295 | 0,00197 | 0,00002 | 0,00175 | 0,12823 | 0,00010 | 0,00793 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_18 | Abrantes | 20/10/2021 | MT | Veículos | 158 | 6383 | 0,00921 | 0,00030 | 0,03433 | 0,59912 | 0,00018 | 0,02016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que face aos elementos apresentados, os estragos nas infraestruturas da RND, poderão ter sido provocados por aeronave de combate de incêndios a proceder ao abastecimento de água na barragem, só que não foram apresentados elementos suficientes. Além disso, no que respeita à participação às autoridades, a troca de emails é inconclusiva entre E-REDES e a PROCIV. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_19 | Viana Do Alentejo | 20/10/2021 | MT | Veículos | 299 | 1531 | 0,00410 | 0,00027 | 0,01489 | 0,26659 | 0,00000 | 0,00016 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_20 | Lousa | 20/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 117 | 2724 | 0,00546 | 0,00021 | 0,01422 | 0,35515 | 0,00017 | 0,01352 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_21 | Amadora | 22/10/2021 | MT | Escavações | 61 | 2840 | 0,00126 | 0,00002 | 0,00101 | 0,08201 | 0,00007 | 0,00409 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_22 | Seixal | 22/10/2021 | MT | Escavações | 56 | 2757 | 0,00179 | 0,00003 | 0,00182 | 0,11648 | 0,00005 | 0,00264 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_23 | Porto De Mos | 18/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 116 | 2790 | 0,01554 | 0,00029 | 0,02570 | 1,01081 | 0,00016 | 0,01403 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_24 | Evora | 19/10/2021 | MT | Escavações | 53 | 1653 | 0,00423 | 0,00006 | 0,00264 | 0,27499 | 0,00012 | 0,00421 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_25 | Alter Do Chao | 23/10/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 162 | 1275 | 0,00634 | 0,00016 | 0,01923 | 0,41213 | 0,00005 | 0,00460 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_26 | Evora | 19/10/2021 | MT | Escavações | 58 | 195 | 0,01856 | 0,00013 | 0,00560 | 1,20764 | 0,00004 | 0,00160 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_27 | Leiria | 20/10/2021 | MT | Escavações | 499 | 2459 | 0,02653 | 0,00026 | 0,01335 | 1,72584 | 0,00039 | 0,01260 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_28 | Torres Vedras | 21/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 127 | 1747 | 0,01364 | 0,00044 | 0,03839 | 0,88727 | 0,00027 | 0,02120 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_29 | Alpiarca | 18/10/2021 | MT | Aves | 95 | 242 | 0,00369 | 0,00019 | 0,01237 | 0,24020 | 0,00004 | 0,00209 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_30 | Lisboa | 30/10/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 306 | 629 | 0,02616 | 0,00010 | 0,01748 | 1,70217 | 0,00009 | 0,01482 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_31 | Evora | 29/10/2021 | MT | Aves | 139 | 771 | 0,00405 | 0,00011 | 0,01499 | 0,26366 | 0,00000 | 0,00020 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_32 | Almada | 26/10/2021 | MT | Escavações | 86 | 2701 | 0,00871 | 0,00009 | 0,00669 | 0,56660 | 0,00038 | 0,02863 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_33 | Tomar | 31/10/2021 | MT | Aves | 151 | 1559 | 0,00797 | 0,00029 | 0,02277 | 0,51855 | 0,00025 | 0,01945 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que este incidente não está devidamente instruído. A ficha de ocorrência não corresponde ao alegado no relatório, pelo este incidente não pode ser classificado como evento excecional. A ficha de ocorrência, deste relatório, já foi analisada no pedido E-Redes 2021 OUT T 14. | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_34 | Mira | 27/10/2021 | MT | Abate De Árvores | 217 | 4446 | 0,00707 | 0,00015 | 0,01051 | 0,45970 | 0,00007 | 0,00689 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_35 | Ferreira Do Alentejo | 26/10/2021 | MT | Aves | 174 | 1 | 0,00132 | 0,00001 | 0,00187 | 0,08566 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_36 | Ferreira Do Alentejo | 29/10/2021 | MT | Aves | 110 | 191 | 0,00850 | 0,00037 | 0,01238 | 0,55284 | 0,00003 | 0,00024 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_37 | Satao | 26/10/2021 | BT | Veículos | 258 | 87 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00358 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_38 | Santiago Do Cacem | 27/10/2021 | MT | Animais Não Aves | 213 | 3096 | 0,01803 | 0,00113 | 0,05078 | 1,17326 | 0,00049 | 0,02079 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_39 | Mirandela | 31/10/2021 | MT | Aves | 211 | 781 | 0,00355 | 0,00014 | 0,01407 | 0,23088 | 0,00012 | 0,01528 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_OUT_T_40 | Marinha Grande | 29/10/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 154 | 512 | 0,05060 | 0,00060 | 0,04979 | 3,29179 | 0,00007 | 0,00379 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a descrição da ocorrência refere um apoio de derivação e uma casca de eucalipto presa num seccionador, e a fotografia da LAMT apresentada não contempla qualquer seccionador nem se refere a um apoio de derivação, pelo que se considera que a descrição da ocorrência e os meios de prova apresentados, não são coerentes entre si. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_1 | Serta | 06/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 182 | 943 | 0,00270 | 0,00005 | 0,00867 | 0,19767 | 0,00004 | 0,00535 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_2 | Silves | 02/11/2021 | AT | Aves | 6 | 1 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_3 | Amarante | 05/11/2021 | MT | Furtos | 510 | 4566 | 0,08171 | 0,00073 | 0,10531 | 5,97560 | 0,00056 | 0,07993 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_4 | Nelas | 09/11/2021 | MT | Escavações | 61 | 4155 | 0,00263 | 0,00051 | 0,00695 | 0,19228 | 0,00051 | 0,00379 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_5 | Mafra | 09/11/2021 | MT | Veículos | 119 | 689 | 0,01783 | 0,00022 | 0,01772 | 1,30420 | 0,00006 | 0,00477 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não apresenta evidências do cumprimento das condições gerais de estabelecimento de linhas quanto aos cuidados a ter para eliminar todo o perigo previsível para pessoas e bens (artigo 5.o do RSLEAT). - Não apresenta evidências do cumprimento da distância do apoio à zona de estrada, que deve ser de pelo menos 3m horizontalmente (artigo 92o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_6 | Almada | 10/11/2021 | MT | Escavações | 73 | 2700 | 0,00621 | 0,00016 | 0,00473 | 0,45411 | 0,00043 | 0,01930 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_7 | Amarante | 08/11/2021 | MT | Furtos | 373 | 3500 | 0,01660 | 0,00016 | 0,03152 | 1,21408 | 0,00012 | 0,02223 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_8 | Amares | 14/11/2021 | MT | Intervenções À Superficie | 235 | 4944 | 0,01676 | 0,00067 | 0,02194 | 1,22593 | 0,00078 | 0,02819 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_9 | Porto | 13/11/2021 | MT | Escavações | 147 | 816 | 0,01810 | 0,00004 | 0,00629 | 1,32388 | 0,00003 | 0,00407 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_10 | Loures | 15/11/2021 | MT | Escavações | 35 | 2138 | 0,00185 | 0,00002 | 0,00069 | 0,13541 | 0,00006 | 0,00184 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_11 | Sintra | 16/11/2021 | MT | Furtos | 66 | 2026 | 0,00479 | 0,00009 | 0,00275 | 0,35052 | 0,00032 | 0,00619 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos da manutenção e cuidados dos bens concessionados, conforme artigos 33o, 102o e 103o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_12 | Amarante | 16/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 121 | 4561 | 0,02384 | 0,00096 | 0,04671 | 1,74371 | 0,00072 | 0,03644 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_13 | Mealhada | 17/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 145 | 1128 | 0,01806 | 0,00030 | 0,01804 | 1,32043 | 0,00017 | 0,01019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através da ficha de ocorrência, a interrupção terá sido ocasionada na sequência de abate de árvores, por uma empresa ao serviço do PSE da E-Redes. Assim, considera-se que o pedido não retrata fielmente o que terá ocorrido, e que a E-Redes, não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, não deverão estes ser imputáveis a terceiros. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_14 | Lisboa | 18/11/2021 | MT | Escavações | 326 | 13 | 0,00394 | 0,00001 | 0,00349 | 0,28824 | 0,00000 | 0,00067 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Não é evidenciado que a vala ou os cabos se encontrem geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_15 | Amadora | 24/11/2021 | MT | Escavações | 50 | 2966 | 0,00096 | 0,00001 | 0,00054 | 0,06994 | 0,00010 | 0,00484 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78o, 79o, 80o e 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_16 | Paredes | 23/11/2021 | MT | Escavações | 104 | 1708 | 0,00989 | 0,00047 | 0,01290 | 0,72298 | 0,00026 | 0,00700 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_17 | Porto | 25/11/2021 | MT | Escavações | 58 | 222 | 0,00329 | 0,00002 | 0,00123 | 0,24036 | 0,00004 | 0,00203 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova fotográficos apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a sinalização (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_18 | Serta | 25/11/2021 | BT | Abate De Árvores | 62 | 56 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00055 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_19 | Sabugal | 24/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 55 | 631 | 0,00067 | 0,00006 | 0,00357 | 0,04908 | 0,00002 | 0,00113 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_20 | Coimbra | 24/11/2021 | BT | Escavações | 71 | 99 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00112 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_21 | Ferreira Do Alentejo | 27/11/2021 | MT | Aves | 150 | 845 | 0,00669 | 0,00027 | 0,01927 | 0,48944 | 0,00011 | 0,00819 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_22 | Castelo Branco | 23/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 73 | 2545 | 0,00776 | 0,00034 | 0,02071 | 0,56768 | 0,00016 | 0,01048 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_23 | Viana Do Castelo | 22/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 114 | 2056 | 0,00562 | 0,00028 | 0,01230 | 0,41101 | 0,00027 | 0,01095 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_24 | Monforte | 26/11/2021 | BT | Escavações | 191 | 126 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00396 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_25 | Vila Nova De Cerveira | 30/11/2021 | MT | Abate De Árvores | 211 | 917 | 0,00826 | 0,00021 | 0,01757 | 0,60384 | 0,00015 | 0,01296 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_NOV_T_26 | Braga | 29/11/2021 | MT | Sabotagem | 393 | 5676 | 0,01975 | 0,00030 | 0,02648 | 1,44447 | 0,00024 | 0,01948 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_1 | Alcochete | 02/12/2021 | MT | Escavações | 94 | 3798 | 0,01107 | 0,00011 | 0,00632 | 0,80510 | 0,00018 | 0,01000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_2 | Braga | 04/12/2021 | MT | Sabotagem | 175 | 1736 | 0,00416 | 0,00011 | 0,00698 | 0,30227 | 0,00007 | 0,00437 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_3 | Amarante | 07/12/2021 | MT | Furtos | 477 | 4561 | 0,03411 | 0,00065 | 0,05437 | 2,48108 | 0,00045 | 0,03379 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_4 | Lamego | 16/12/2021 | MT | Abate De Árvores | 457 | 2215 | 0,01718 | 0,00034 | 0,04356 | 1,51000 | 0,00035 | 0,06059 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_5 | Amadora | 17/12/2021 | MT | Escavações | 56 | 3942 | 0,00339 | 0,00005 | 0,00197 | 0,04150 | 0,00040 | 0,01297 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 80o RSLEAT, é de 1,00 m nas faixas de rodagem e de 0,70 m nos outros locais. | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_6 | Vila Franca De Xira | 13/12/2021 | MT | Escavações | 110 | 3723 | 0,01236 | 0,00012 | 0,00829 | 1,51308 | 0,00035 | 0,02974 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_7 | Montemor-O-Velho | 18/12/2021 | MT | Abate De Árvores | 125 | 1994 | 0,00458 | 0,00021 | 0,01277 | 0,47600 | 0,00018 | 0,01085 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_8 | Lisboa | 18/12/2021 | BT | Veículos | 209 | 64 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00207 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_9 | Mogadouro | 13/12/2021 | MT | Abate De Árvores | 187 | 3761 | 0,01196 | 0,00021 | 0,03526 | 1,05000 | 0,00013 | 0,02233 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_10 | Monforte | 14/12/2021 | BT | Intervenções À Superficie | 112 | 194 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00350 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_11 | Serta | 24/12/2021 | MT | Abate De Árvores | 43 | 227 | 0,00055 | 0,00004 | 0,00186 | 0,03773 | 0,00002 | 0,00088 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_12 | Salvaterra De Magos | 24/12/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 121 | 2569 | 0,01910 | 0,00077 | 0,04106 | 1,31606 | 0,00041 | 0,01310 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_13 | Chamusca | 26/12/2021 | BT | Veículos | 115 | 66 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00122 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_14 | Lisboa | 23/12/2021 | MT | Escavações | 34 | 6 | 0,00155 | 0,00002 | 0,00062 | 0,18944 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_15 | Oleiros | 23/12/2021 | MT | Abate De Árvores | 318 | 1795 | 0,00695 | 0,00014 | 0,04455 | 0,72300 | 0,00004 | 0,01272 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_16 | Chaves | 25/12/2021 | MT | Abate De Árvores | 145 | 3111 | 0,00143 | 0,00006 | 0,00558 | 0,12551 | 0,00004 | 0,00340 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_17 | Vila Nova De Gaia | 26/12/2021 | MT | Desabamento De Muros/Outras Cons | UÇÕES249 | 2630 | 0,02583 | 0,00009 | 0,01068 | 2,32101 | 0,00007 | 0,00748 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_18 | Odemira | 25/12/2021 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 147 | 1301 | 0,00726 | 0,00059 | 0,01924 | 0,49737 | 0,00015 | 0,00649 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_19 | Alcacer Do Sal | 20/12/2021 | BT | Aves | 51 | 61 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00050 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_20 | Lisboa | 28/12/2021 | MT | Escavações | 48 | 2075 | 0,00263 | 0,00003 | 0,00153 | 0,19157 | 0,00017 | 0,00828 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_21 | Viseu | 28/12/2021 | MT | Veículos | 79 | 1485 | 0,00318 | 0,00016 | 0,00696 | 0,23121 | 0,00007 | 0,00270 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_22 | Aljustrel | 27/12/2021 | MT | Aves | 114 | 1070 | 0,00785 | 0,00026 | 0,00524 | 0,57099 | 0,00017 | 0,00682 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_23 | Coimbra | 30/12/2021 | MT | Escavações | 309 | 2093 | 0,01086 | 0,00021 | 0,00854 | 0,78965 | 0,00033 | 0,00682 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2021_DEZ_T_24 | Aljustrel | 27/12/2021 | MT | Aves | 126 | 1070 | 0,00856 | 0,00016 | 0,00541 | 0,62245 | 0,00016 | 0,00739 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_1 | Coruche | 01/01/2022 07:31 | MT | Aves | 129 | 1707 | 0,0072472 | 0,0001506 | 0,0192978 | 0,6111973 | 0,0000749 | 0,0095900 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_2 | Castelo Branco | 03/01/2022 18:17 | MT | Aves | 9 | 95 | 0,0001740 | 0,0000753 | 0,0006329 | 0,0146768 | 0,0000149 | 0,0001255 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_3 | Porto | 03/01/2022 09:38 | MT | Escavações | 52 | 1413 | 0,0025634 | 0,0000323 | 0,0016995 | 0,2161823 | 0,0000175 | 0,0009219 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_4 | Covilhã | 08/01/2022 09:50 | MT | Aves | 80 | 2006 | 0,0054164 | 0,0002368 | 0,0184336 | 0,4567935 | 0,0000985 | 0,0076684 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_5 | Alenquer | 04/01/2022 13:00 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 133 | 476 | 0,0295025 | 0,0001399 | 0,0185979 | 2,4880838 | 0,0000815 | 0,0108317 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados, conforme disposto no artigo 167o do RSLEAT, elementos que atestem a boa conservação, como relatórios de inspeção. Adicionalmente, na fotografia apresentada como prova de “condutor desregulado”, são visíveis não um mas dois remendos no condutor lasso, o que põe em causa a boa conservação das instalações. | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_6 | Lisboa | 05/01/2022 15:43 | MT | Escavações | 69 | 1670 | 0,0036790 | 0,0000431 | 0,0019192 | 0,3102701 | 0,0001830 | 0,0096046 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_7 | Macedo De Cavaleiros | 07/01/2022 09:31 | BT | Escavações | 54 | 78 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000125 | 0,0006749 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_8 | Reguengos De Monsaraz | 03/01/2022 18:38 | MT | Aves | 204 | 1413 | 0,0018592 | 0,0000861 | 0,0109448 | 0,1567956 | 0,0000014 | 0,0002476 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_9 | Viseu | 03/01/2022 08:56 | MT | Abate De Árvores | 109 | 1231 | 0,0030822 | 0,0000969 | 0,0076233 | 0,2599352 | 0,0001102 | 0,0082730 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_10 | São João Da Pesqueira | 06/01/2022 11:36 | BT | Escavações | 192 | 57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000092 | 0,0017613 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_11 | Portimão | 15/01/2022 12:04 | MT | Aves | 111 | 3777 | 0,0030975 | 0,0000431 | 0,0030140 | 0,2612296 | 0,0000076 | 0,0007394 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_12 | Almada | 12/01/2022 17:30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 210 | 62 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000098 | 0,0020588 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_13 | Braga | 10/01/2022 02:29 | MT | Furtos | 215 | 2781 | 0,0102315 | 0,0003014 | 0,0135817 | 0,8628688 | 0,0002404 | 0,0100625 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_14 | Esposende | 14/01/2022 10:34 | MT | Aves | 33 | 1544 | 0,0034331 | 0,0001722 | 0,0054370 | 0,2895306 | 0,0000987 | 0,0030960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_15 | Alcácer Do Sal | 15/01/2022 12:10 | MT | Aves | 63 | 197 | 0,0052763 | 0,0001614 | 0,0099449 | 0,4449788 | 0,0000309 | 0,0019005 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_16 | Felgueiras | 12/01/2022 16:05 | MT | Escavações | 175 | 2269 | 0,0111201 | 0,0002583 | 0,0071150 | 0,9378110 | 0,0003641 | 0,0117215 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_17 | Chaves | 18/01/2022 16:39 | MT | Abate De Árvores | 160 | 1622 | 0,0027684 | 0,0002045 | 0,0087538 | 0,2334700 | 0,0000853 | 0,0074707 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_18 | Caldas Da Rainha | 17/01/2022 09:35 | MT | Veículos | 57 | 3192 | 0,0030431 | 0,0001076 | 0,0054080 | 0,2566360 | 0,0000196 | 0,0009990 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_19 | Elvas | 20/01/2022 11:45 | MT | Veículos | 132 | 97 | 0,0174728 | 0,0003659 | 0,0309095 | 1,4735670 | 0,0000114 | 0,0009585 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_20 | Odemira | 18/01/2022 10:21 | MT | Aves | 80 | 363 | 0,0028744 | 0,0001399 | 0,0097178 | 0,2424149 | 0,0000583 | 0,0035097 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_21 | Viseu | 21/01/2022 02:04 | BT | Incêndio | 77 | 89 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000143 | 0,0011074 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_22 | Lagoa (Faro) | 18/01/2022 16:04 | MT | Aves | 398 | 2999 | 0,0133777 | 0,0003875 | 0,0231242 | 1,1282068 | 0,0002221 | 0,0138187 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_23 | Odivelas | 19/01/2022 16:53 | BT | Intervenções À Superficie | 152 | 234 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000368 | 0,0055877 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_24 | Porto De Mós | 21/01/2022 15:56 | MT | Abate De Árvores | 78 | 741 | 0,0030259 | 0,0000861 | 0,0065826 | 0,2551916 | 0,0000479 | 0,0036608 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_25 | Pampilhosa Da Serra | 17/01/2022 11:44 | MT | Abate De Árvores | 111 | 3391 | 0,0027081 | 0,0004843 | 0,0135273 | 0,2283896 | 0,0002412 | 0,0068923 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_26 | Almada | 27/01/2022 09:13 | MT | Escavações | 57 | 2694 | 0,0019972 | 0,0000431 | 0,0024190 | 0,1684331 | 0,0000143 | 0,0008020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_27 | Barcelos | 28/01/2022 15:20 | MT | Abate De Árvores | 85 | 3612 | 0,0138447 | 0,0004843 | 0,0214219 | 1,1675891 | 0,0004350 | 0,0192080 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_28 | Marco De Canaveses | 24/01/2022 03:16 | MT | Furtos | 343 | 3957 | 0,0230691 | 0,0002798 | 0,0253754 | 1,9455231 | 0,0002100 | 0,0093055 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_29 | Aljustrel | 25/01/2022 16:58 | MT | Aves | 116 | 1 | 0,0005736 | 0,0000108 | 0,0012478 | 0,0483735 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_30 | Santarém | 30/01/2022 12:12 | MT | Abate De Árvores | 53 | 1497 | 0,0054043 | 0,0003444 | 0,0175001 | 0,4557709 | 0,0000988 | 0,0050202 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JAN_T_31 | Covilhã | 31/01/2022 15:39 | MT | Aves | 132 | 2009 | 0,0091561 | 0,0002368 | 0,0311607 | 0,7721777 | 0,0000988 | 0,0130052 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_1 | Gondomar | 01/02/2022 16:49 | MT | Abate De Árvores | 108 | 4404 | 0,0162570 | 0,0001176 | 0,0123601 | 1,5179240 | 0,0001917 | 0,0201425 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_2 | Sabugal | 02/02/2022 12:16 | MT | Aves | 120 | 3263 | 0,0028285 | 0,0001176 | 0,0130104 | 0,2641002 | 0,0000868 | 0,0096125 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_3 | Évora | 04/02/2022 11:13 | MT | Escavações | 28 | 2161 | 0,0021669 | 0,0000535 | 0,0012823 | 0,2023271 | 0,0001325 | 0,0032021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_4 | Évora | 04/02/2022 14:00 | MT | Escavações | 60 | 593 | 0,0036604 | 0,0000855 | 0,0026171 | 0,3417748 | 0,0000943 | 0,0031168 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_5 | Viseu | 05/02/2022 08:21 | MT | Intervenções À Superficie | 42 | 1954 | 0,0031125 | 0,0003529 | 0,0086228 | 0,2906143 | 0,0003119 | 0,0086303 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_6 | Setúbal | 13/02/2022 19:28 | MT | Aves | 151 | 1997 | 0,0122990 | 0,0005133 | 0,0218982 | 1,1483677 | 0,0002259 | 0,0125222 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_7 | Bragança | 10/02/2022 16:51 | MT | Abate De Árvores | 82 | 3430 | 0,0081154 | 0,0005667 | 0,0360003 | 0,7577426 | 0,0003546 | 0,0226428 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados, designadamente o registo fotográfico identificado na figura 2, não permitem identificar, de forma inequívoca, a linha danificada em consonância com a descrição da E‐Redes. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_8 | Sever Do Vouga | 12/02/2022 15:13 | MT | Abate De Árvores | 213 | 2242 | 0,0172649 | 0,0003529 | 0,0372218 | 1,6120299 | 0,0002687 | 0,0301715 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_9 | Torres Vedras | 10/02/2022 11:09 | MT | Abate De Árvores | 148 | 1009 | 0,0085267 | 0,0001711 | 0,0174426 | 0,7961422 | 0,0001610 | 0,0155777 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_10 | Faro | 10/02/2022 09:34 | MT | Escavações | 67 | 337 | 0,0077984 | 0,0001069 | 0,0047876 | 0,7281397 | 0,0000460 | 0,0020312 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o incidente teve lugar em Almancil concelho de Loulé o processo de licenciamento da linha é de Loulé, no entanto, o relatório e as fotos apresentadas referem Faro como origem do incidente. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_11 | Loures | 12/02/2022 17:24 | MT | Furtos | 266 | 1 | 0,0004103 | 0,0000107 | 0,0028500 | 0,0383091 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o relatório da E‐REDES não explica como foi efetuado o acesso indevido às instalações de serviço público, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_12 | Mértola | 07/02/2022 16:31 | MT | Intervenções À Superficie | 117 | 847 | 0,0011096 | 0,0001711 | 0,0075994 | 0,1036084 | 0,0000694 | 0,0035494 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_13 | Setúbal | 16/02/2022 08:14 | MT | Escavações | 195 | 2038 | 0,0130309 | 0,0001176 | 0,0106360 | 1,2235262 | 0,0002190 | 0,0147561 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_14 | Loures | 20/02/2022 18:55 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 222 | 3153 | 0,0087496 | 0,0000642 | 0,0123441 | 0,8215387 | 0,0000620 | 0,0135906 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_15 | Águeda | 14/02/2022 09:32 | MT | Abate De Árvores | 110 | 3035 | 0,0044285 | 0,0004170 | 0,0054919 | 0,4134629 | 0,0002064 | 0,0051989 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_16 | Portimão | 18/02/2022 16:12 | MT | Aves | 110 | 1423 | 0,0091427 | 0,0005026 | 0,0097302 | 0,8519863 | 0,0002265 | 0,0040315 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_17 | Sintra | 23/02/2022 00:05 | BT | Veículos | 84 | 391 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000622 | 0,0052582 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como eventos excecional, nomeadamente não é identificado o posto de transformação a que perte4ncia o AD 8954. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_18 | Mirandela | 21/02/2022 10:40 | MT | Aves | 35 | 3581 | 0,0081291 | 0,0002668 | 0,0050448 | 0,7590196 | 0,0005710 | 0,0070515 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_19 | Sintra | 25/02/2022 08:34 | MT | Escavações | 93 | 788 | 0,0073371 | 0,0000747 | 0,0059175 | 0,6850681 | 0,0001072 | 0,0082596 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_20 | Matosinhos | 25/02/2022 09:01 | MT | Escavações | 63 | 1460 | 0,0095236 | 0,0000961 | 0,0055936 | 0,8892255 | 0,0001334 | 0,0078416 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_21 | Paredes | 22/02/2022 09:12 | MT | Veículos | 258 | 1 | 0,0012674 | 0,0000107 | 0,0027536 | 0,1183373 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_22 | Reguengos De Monsaraz | 27/02/2022 10:25 | MT | Aves | 159 | 335 | 0,0190576 | 0,0001921 | 0,0300746 | 1,7794193 | 0,0000026 | 0,0003997 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o pedido não apresenta ficha de ocorrência relativa ao evento, mas de um evento do concelho de Matosinhos. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_23 | Aguiar Da Beira | 24/02/2022 11:13 | BT | Veículos | 27 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000094 | 0,0002579 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_24 | Amarante | 22/02/2022 14:04 | MT | Abate De Árvores | 194 | 2115 | 0,0078428 | 0,0002561 | 0,0170302 | 0,7322852 | 0,0002757 | 0,0189879 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento apresenta, através das figuras 2 e 3, uma linha MT danificada num dos seus condutores, mas não apresenta qualquer registo de uma árvore ou ramo cortados, que permita fundamentar a análise. Assim, o incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_25 | Alcácer Do Sal | 25/02/2022 10:26 | MT | Aves | 89 | 472 | 0,0016605 | 0,0000640 | 0,0046442 | 0,1550382 | 0,0000018 | 0,0001458 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_FEV_T_26 | Lisboa | 28/02/2022 08:42 | MT | Escavações | 78 | 2156 | 0,0104315 | 0,0000640 | 0,0041744 | 0,9739905 | 0,0002403 | 0,0156765 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_1 | Amadora | 05/03/2022 17:47 | MT | Escavações | 47 | 230 | 0,0021221 | 0,0000426 | 0,0012040 | 0,1789634 | 0,0000002 | 0,0000035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_2 | Celorico De Basto | 03/03/2022 09:01 | MT | Aves | 152 | 3607 | 0,0112959 | 0,0005112 | 0,0290325 | 0,9526393 | 0,0002732 | 0,0152237 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_3 | Elvas | 02/03/2022 13:41 | MT | Aves | 140 | 78 | 0,0035905 | 0,0001384 | 0,0115705 | 0,3028005 | 0,0000121 | 0,0008021 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_4 | Ponte De Lima | 03/03/2022 10:55 | MT | Aves | 51 | 4736 | 0,0050902 | 0,0001491 | 0,0075395 | 0,4292804 | 0,0001868 | 0,0094478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_5 | Leiria | 01/03/2022 18:36 | MT | Aves | 108 | 1841 | 0,0142763 | 0,0003195 | 0,0226154 | 1,2039859 | 0,0002115 | 0,0152146 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_6 | Alenquer | 03/03/2022 08:31 | BT | Veículos | 59 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000110 | 0,0006589 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_7 | Portimão | 06/03/2022 09:02 | MT | Aves | 114 | 1424 | 0,0088379 | 0,0000745 | 0,0083661 | 0,7453456 | 0,0000306 | 0,0034321 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_8 | Alcácer Do Sal | 05/03/2022 15:39 | MT | Aves | 149 | 197 | 0,0101974 | 0,0001597 | 0,0181992 | 0,8599908 | 0,0000304 | 0,0028045 |  |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_9 | Pampilhosa Da Serra | 05/03/2022 10:40 | AT | Abate De Árvores | 509 | 13813 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_10 | Ílhavo | 13/03/2022 14:40 | MT | Aves | 145 | 2915 | 0,0045073 | 0,0002023 | 0,0078311 | 0,3801186 | 0,0002075 | 0,0075308 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_11 | Idanha‐A‐Nova | 11/03/2022 07:11 | MT | Aves | 129 | 1219 | 0,0061185 | 0,0002449 | 0,0182938 | 0,5160001 | 0,0000166 | 0,0008795 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_12 | Montemor‐O‐Novo | 11/03/2022 10:05 | MT | Aves | 115 | 773 | 0,0061752 | 0,0002236 | 0,0200053 | 0,5207850 | 0,0000930 | 0,0082798 |  |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_13 | Setúbal | 10/03/2022 19:43 | MT | Aves | 170 | 1996 | 0,0288431 | 0,0007029 | 0,0322978 | 2,4300000 | 0,0003139 | 0,0150628 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_14 | Ílhavo | 13/03/2022 09:20 | MT | Aves | 101 | 4831 | 0,0122205 | 0,0005325 | 0,0177430 | 1,0306106 | 0,0007676 | 0,0201755 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_15 | Alter Do Chão | 12/03/2022 13:15 | MT | Aves | 130 | 1001 | 0,0109496 | 0,0002130 | 0,0187448 | 0,9234280 | 0,0001061 | 0,0082864 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_16 | Vidigueira | 11/03/2022 05:59 | MT | Aves | 125 | 1835 | 0,0050999 | 0,0004579 | 0,0155598 | 0,4301020 | 0,0000796 | 0,0022300 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_17 | Ponte De Lima | 10/03/2022 09:06 | MT | Aves | 70 | 1852 | 0,0116503 | 0,0002556 | 0,0175094 | 0,9825279 | 0,0001883 | 0,0128972 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_18 | Ílhavo | 10/03/2022 09:30 | MT | Aves | 52 | 2914 | 0,0115178 | 0,0004686 | 0,0150278 | 0,9713504 | 0,0004630 | 0,0151730 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_19 | Idanha‐A‐Nova | 13/03/2022 14:04 | MT | Aves | 149 | 1227 | 0,0048068 | 0,0009159 | 0,0177352 | 0,4053768 | 0,0001908 | 0,0023975 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_20 | Portimão | 12/03/2022 20:15 | MT | Aves | 152 | 3782 | 0,0194566 | 0,0003195 | 0,0142862 | 1,6408626 | 0,0006043 | 0,0242762 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_21 | Santarém | 13/03/2022 08:42 | MT | Aves | 164 | 677 | 0,0092617 | 0,0000958 | 0,0131534 | 0,7810863 | 0,0000172 | 0,0023237 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_22 | Oleiros | 10/03/2022 09:04 | MT | Abate De Árvores | 116 | 757 | 0,0022857 | 0,0001384 | 0,0121269 | 0,1927644 | 0,0000674 | 0,0059841 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_23 | Ponte De Sor | 11/03/2022 05:55 | MT | Aves | 223 | 17 | 0,0040355 | 0,0000958 | 0,0183705 | 0,3403330 | 0,0000022 | 0,0004296 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_24 | Silves | 11/03/2022 14:17 | MT | Aves | 109 | 1737 | 0,0054022 | 0,0001172 | 0,0123300 | 0,4555943 | 0,0001222 | 0,0128584 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_25 | Ílhavo | 12/03/2022 08:25 | MT | Aves | 23 | 2914 | 0,0031716 | 0,0001598 | 0,0036742 | 0,2674741 | 0,0001397 | 0,0032129 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_26 | Setúbal | 12/03/2022 06:36 | MT | Aves | 72 | 1996 | 0,0127255 | 0,0001917 | 0,0137257 | 1,0732042 | 0,0000890 | 0,0063752 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_27 | Vila Nova De Gaia | 09/03/2022 09:36 | MT | Abate De Árvores | 96 | 3342 | 0,0087142 | 0,0004260 | 0,0056466 | 0,7349122 | 0,0005311 | 0,0064299 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_28 | Loures | 12/03/2022 08:40 | BT | Veículos | 261 | 244 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0100000 | 0,0000389 | 0,0101483 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_29 | Aveiro | 20/03/2022 14:06 | MT | Aves | 173 | 2285 | 0,0310159 | 0,0002875 | 0,0353920 | 2,6157191 | 0,0002853 | 0,0427321 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_30 | Odemira | 19/03/2022 10:00 | MT | Aves | 107 | 361 | 0,0028236 | 0,0000852 | 0,0075235 | 0,2381273 | 0,0000567 | 0,0032482 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_31 | Aljustrel | 15/03/2022 10:01 | MT | Aves | 104 | 136 | 0,0101582 | 0,0001491 | 0,0117686 | 0,8566885 | 0,0000198 | 0,0013671 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_32 | Bragança | 17/03/2022 16:59 | MT | Abate De Árvores | 150 | 3428 | 0,0051986 | 0,0008200 | 0,0216104 | 0,4384249 | 0,0005014 | 0,0127532 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_33 | Almodôvar | 20/03/2022 15:21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 275 | 1189 | 0,0051136 | 0,0001278 | 0,0175206 | 0,4312578 | 0,0000456 | 0,0046832 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_34 | Tavira | 18/03/2022 07:19 | MT | Aves | 103 | 2890 | 0,0118946 | 0,0001384 | 0,0114617 | 1,0031277 | 0,0003957 | 0,0319804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_35 | Portimão | 20/03/2022 12:50 | MT | Aves | 104 | 3776 | 0,0057846 | 0,0001598 | 0,0048129 | 0,4878409 | 0,0001733 | 0,0012986 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_36 | Beja | 20/03/2022 15:44 | MT | Aves | 128 | 200 | 0,0094429 | 0,0001491 | 0,0129841 | 0,7963629 | 0,0000304 | 0,0019687 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_37 | Aljustrel | 15/03/2022 11:12 | MT | Aves | 113 | 1 | 0,0003469 | 0,0000106 | 0,0012056 | 0,0292542 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_38 | Aveiro | 15/03/2022 12:55 | MT | Aves | 230 | 1818 | 0,0256018 | 0,0001278 | 0,0146220 | 2,1591231 | 0,0002369 | 0,0315710 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_39 | Oliveira De Azeméis | 19/03/2022 07:45 | MT | Intervenções À Superficie | 159 | 3138 | 0,0456054 | 0,0002875 | 0,0456724 | 3,8461179 | 0,0001894 | 0,0300811 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_40 | Águeda | 15/03/2022 11:55 | MT | Aves | 58 | 2532 | 0,0087011 | 0,0004579 | 0,0163250 | 0,7338027 | 0,0004020 | 0,0143846 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_41 | Ílhavo | 17/03/2022 11:41 | MT | Aves | 64 | 1921 | 0,0012525 | 0,0000213 | 0,0013394 | 0,1056307 | 0,0000306 | 0,0019231 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_42 | Almeirim | 20/03/2022 15:15 | MT | Aves | 99 | 2008 | 0,0043493 | 0,0002236 | 0,0128687 | 0,3667961 | 0,0000817 | 0,0052605 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_43 | Benavente | 15/03/2022 11:27 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 1 | 0,0005770 | 0,0000106 | 0,0008021 | 0,0486600 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o relatório não apresenta elementos que provem que o acesso e manobra indevida às instalações de serviço público foi efetuado por terceiros, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_44 | Almeirim | 16/03/2022 08:25 | MT | Aves | 121 | 783 | 0,0058109 | 0,0001810 | 0,0134987 | 0,4900614 | 0,0000328 | 0,0019203 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_45 | Sintra | 26/03/2022 22:43 | BT | Veículos | 132 | 94 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000132 | 0,0017392 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_46 | Lisboa | 21/03/2022 08:17 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 83 | 566 | 0,0029259 | 0,0000426 | 0,0027904 | 0,2467509 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se as fotografias apresentadas não são esclarecedoras, pois não mostram uma fechadura arrancada, uma porta amolgada com pé‐de‐cabra ou um buraco para dentro do PS. Note‐se que os intrusos não costumam dar conhecimento prévio nem pedir autorização para entrar no alheio, tiveram de ultrapassar uma porta que deveria estar fechada, ou aceder pelo teto, ou através de um buraco numa parede. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_47 | Sátão | 21/03/2022 10:30 | MT | Abate De Árvores | 225 | 709 | 0,0043840 | 0,0001596 | 0,0213389 | 0,3697231 | 0,0001128 | 0,0136601 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_48 | Almodôvar | 22/03/2022 08:34 | MT | Aves | 89 | 1189 | 0,0024873 | 0,0002766 | 0,0108798 | 0,2097688 | 0,0000817 | 0,0029208 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_49 | Alter Do Chão | 22/03/2022 18:40 | MT | Aves | 146 | 1645 | 0,0220582 | 0,0001915 | 0,0218039 | 1,8602729 | 0,0002597 | 0,0310385 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_50 | Aveiro | 24/03/2022 07:20 | MT | Aves | 56 | 953 | 0,0074385 | 0,0001489 | 0,0068457 | 0,6273205 | 0,0001512 | 0,0069782 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_51 | Reguengos De Monsaraz | 22/03/2022 11:56 | MT | Intervenções À Superficie | 340 | 338 | 0,0123864 | 0,0003298 | 0,0221807 | 1,0446013 | 0,0000411 | 0,0004341 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_52 | Odivelas | 25/03/2022 08:25 | MT | Escavações | 70 | 2503 | 0,0034000 | 0,0000426 | 0,0018759 | 0,2867354 | 0,0000413 | 0,0019362 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os cabos localizam‐se no passeio, conforme disposto no artigo 79o do RSLEAT, mas aparentam estar mais perto do muro da habitação que da via publica. ‐ Não existem elementos, como dimensões concretas da localização do cabo danificado, para atestar o cumprimento da regulamentação em vigor. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_53 | Coruche | 27/03/2022 18:50 | MT | Aves | 156 | 46 | 0,0041502 | 0,0001383 | 0,0172072 | 0,3500094 | 0,0000070 | 0,0008407 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_54 | Avis | 22/03/2022 17:42 | MT | Aves | 175 | 666 | 0,0140034 | 0,0002659 | 0,0421033 | 1,1809699 | 0,0000497 | 0,0085282 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_55 | Ferreira Do Alentejo | 25/03/2022 09:50 | MT | Aves | 85 | 191 | 0,0067657 | 0,0003085 | 0,0090351 | 0,5705807 | 0,0000271 | 0,0001928 |  |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_56 | Évora | 22/03/2022 09:14 | MT | Aves | 406 | 778 | 0,0212065 | 0,0000957 | 0,0376320 | 1,7884406 | 0,0000072 | 0,0027483 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_57 | Ovar | 25/03/2022 07:53 | MT | Aves | 82 | 1723 | 0,0040824 | 0,0000319 | 0,0025786 | 0,3442895 | 0,0000444 | 0,0035912 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_58 | Rio Maior | 29/03/2022 03:32 | MT | Aves | 98 | 2293 | 0,0098583 | 0,0002553 | 0,0152198 | 0,8313973 | 0,0001706 | 0,0118588 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_59 | Beja | 29/03/2022 08:44 | MT | Aves | 72 | 3762 | 0,0059704 | 0,0005957 | 0,0100650 | 0,5035131 | 0,0002474 | 0,0048484 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_60 | Chaves | 28/03/2022 17:33 | MT | Escavações | 22 | 4455 | 0,0006779 | 0,0003191 | 0,0020726 | 0,0571670 | 0,0004970 | 0,0026686 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_61 | Alcobaça | 31/03/2022 08:03 | MT | Aves | 119 | 5567 | 0,0275911 | 0,0004787 | 0,0341797 | 2,3268890 | 0,0008857 | 0,0581844 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_62 | Leiria | 28/03/2022 08:17 | MT | Aves | 65 | 1844 | 0,0105512 | 0,0003191 | 0,0157784 | 0,8898315 | 0,0002130 | 0,0104179 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_63 | Leiria | 28/03/2022 10:04 | MT | Aves | 107 | 3269 | 0,0134959 | 0,0002659 | 0,0254737 | 1,1381722 | 0,0001805 | 0,0174220 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_64 | Aveiro | 31/03/2022 07:31 | MT | Aves | 106 | 1615 | 0,0341530 | 0,0003723 | 0,0198842 | 2,8802863 | 0,0002552 | 0,0084156 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_65 | Seia | 28/03/2022 03:14 | MT | Furtos | 87 | 72 | 0,0009863 | 0,0000532 | 0,0034342 | 0,0831787 | 0,0000113 | 0,0007090 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_66 | Albergaria‐A‐Velha | 31/03/2022 08:02 | MT | Aves | 209 | 4274 | 0,0136985 | 0,0002872 | 0,0271226 | 1,1552602 | 0,0003548 | 0,0330182 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_67 | Leiria | 30/03/2022 08:21 | MT | Aves | 85 | 1844 | 0,0116611 | 0,0003191 | 0,0170998 | 0,9834311 | 0,0002130 | 0,0111274 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_68 | Santiago Do Cacém | 30/03/2022 11:13 | MT | Escavações | 297 | 4050 | 0,0285895 | 0,0004468 | 0,0289760 | 2,4110867 | 0,0006441 | 0,0281882 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_MAR_T_69 | Silves | 29/03/2022 15:31 | MT | Aves | 98 | 1738 | 0,0048771 | 0,0001170 | 0,0111230 | 0,4113067 | 0,0001223 | 0,0116036 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_1 | Montijo | 02/04/2022 13:38 | MT | Aves | 160 | 744 | 0,0074600 | 0,0000851 | 0,0108836 | 0,6501106 | 0,0000423 | 0,0061748 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_2 | Leiria | 01/04/2022 09:19 | MT | Aves | 53 | 1847 | 0,0083031 | 0,0003191 | 0,0128526 | 0,7235817 | 0,0002132 | 0,0086734 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_3 | Tomar | 02/04/2022 19:37 | MT | Veículos | 297 | 3085 | 0,0298430 | 0,0003404 | 0,0627354 | 2,6006895 | 0,0002271 | 0,0441555 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_4 | Leiria | 03/04/2022 12:58 | MT | Aves | 117 | 3270 | 0,0106314 | 0,0002659 | 0,0195123 | 0,9264798 | 0,0001805 | 0,0128417 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_5 | Leiria | 02/04/2022 17:35 | MT | Aves | 137 | 3188 | 0,0180925 | 0,0002446 | 0,0255375 | 1,5766895 | 0,0001800 | 0,0192263 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_6 | Idanha‐A‐Nova | 01/04/2022 09:23 | BT | Veículos | 125 | 252 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000402 | 0,0050359 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os elementos de rede danificados não justificam a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; ‐ o processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa; ‐ não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_7 | Cantanhede | 07/04/2022 07:59 | MT | Aves | 127 | 1131 | 0,0068320 | 0,0001489 | 0,0185717 | 0,5953829 | 0,0001306 | 0,0162883 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_8 | Ílhavo | 09/04/2022 07:30 | MT | Aves | 92 | 1920 | 0,0042615 | 0,0000745 | 0,0035010 | 0,3713693 | 0,0000663 | 0,0024513 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_9 | Oliveira De Azeméis | 05/04/2022 11:51 | MT | Intervenções À Superficie | 146 | 3180 | 0,0072336 | 0,0005531 | 0,0115594 | 0,6303743 | 0,0005049 | 0,0119114 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_10 | Cantanhede | 10/04/2022 10:44 | MT | Aves | 73 | 1982 | 0,0063127 | 0,0002127 | 0,0115069 | 0,5501297 | 0,0001802 | 0,0095630 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_11 | Setúbal | 10/04/2022 06:20 | MT | Aves | 148 | 1997 | 0,0146714 | 0,0001595 | 0,0219792 | 1,2785498 | 0,0000561 | 0,0082982 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_12 | Águeda | 10/04/2022 10:11 | MT | Aves | 107 | 2536 | 0,0134784 | 0,0004574 | 0,0245976 | 1,1745822 | 0,0004027 | 0,0224465 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo tenha sido o embate de uma ave com os condutores, dado que o referido condutor danificado/caído não foi no local do embate, mas sim afastado do mesmo, pelo que não se considera demonstrada a existência de qualquer nexo causal entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_13 | Oleiros | 06/04/2022 11:26 | BT | Veículos | 164 | 58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000092 | 0,0015171 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_14 | Leiria | 16/04/2022 14:56 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 232 | 2909 | 0,0011376 | 0,0000106 | 0,0024712 | 0,0991403 | 0,0000003 | 0,0000741 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_15 | Montemor‐O‐Novo | 11/04/2022 18:47 | MT | Escavações | 149 | 75 | 0,0124720 | 0,0003829 | 0,0309674 | 1,0868859 | 0,0000104 | 0,0008508 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_16 | Póvoa De Varzim | 14/04/2022 08:22 | MT | Aves | 94 | 3681 | 0,0119467 | 0,0002659 | 0,0212318 | 1,0411068 | 0,0001888 | 0,0160035 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_17 | Gouveia | 13/04/2022 12:52 | BT | Intervenções À Superficie | 123 | 66 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0012756 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_18 | Benavente | 11/04/2022 05:00 | MT | Aves | 91 | 92 | 0,0198321 | 0,0001170 | 0,0087453 | 1,7282808 | 0,0000080 | 0,0006486 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_19 | Felgueiras | 14/04/2022 15:40 | MT | Abate De Árvores | 154 | 1867 | 0,0114763 | 0,0002446 | 0,0185754 | 1,0001145 | 0,0001169 | 0,0089463 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_20 | Lamego | 23/04/2022 07:30 | BT | Escavações | 142 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000081 | 0,0011578 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_21 | Santarém | 19/04/2022 22:12 | MT | Aves | 134 | 1687 | 0,0106730 | 0,0002234 | 0,0215192 | 0,9301051 | 0,0000723 | 0,0067087 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_22 | Idanha‐A‐Nova | 22/04/2022 06:29 | MT | Aves | 182 | 1223 | 0,0321149 | 0,0009147 | 0,0749653 | 2,7986786 | 0,0001906 | 0,0197592 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_23 | Aljustrel | 19/04/2022 14:41 | MT | Aves | 119 | 1 | 0,0009050 | 0,0000106 | 0,0012590 | 0,0789202 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_24 | Serpa | 22/04/2022 06:50 | MT | Aves | 226 | 209 | 0,0272030 | 0,0004574 | 0,0579983 | 2,3706296 | 0,0000314 | 0,0049339 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_25 | Sertã | 21/04/2022 17:02 | MT | Abate De Árvores | 71 | 2220 | 0,0036334 | 0,0005637 | 0,0124066 | 0,3166372 | 0,0002732 | 0,0059365 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_26 | Marinha Grande | 19/04/2022 03:19 | MT | Aves | 173 | 4877 | 0,0146995 | 0,0000532 | 0,0089630 | 1,2810012 | 0,0000269 | 0,0045419 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_27 | Montemor‐O‐Novo | 23/04/2022 08:56 | MT | Aves | 213 | 126 | 0,0225345 | 0,0004042 | 0,0509073 | 1,9637900 | 0,0000185 | 0,0017997 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_28 | Castelo Branco | 20/04/2022 10:30 | MT | Aves | 64 | 2980 | 0,0031467 | 0,0001808 | 0,0074789 | 0,2742232 | 0,0001603 | 0,0070666 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_29 | Chaves | 20/04/2022 08:08 | MT | Abate De Árvores | 173 | 2103 | 0,0092665 | 0,0004467 | 0,0305012 | 0,8075408 | 0,0003334 | 0,0212554 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_30 | Coruche | 18/04/2022 11:28 | MT | Abate De Árvores | 85 | 703 | 0,0030356 | 0,0001702 | 0,0093810 | 0,2643821 | 0,0000279 | 0,0015104 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_31 | Fornos De Algodres | 21/04/2022 19:09 | BT | Incêndio | 37 | 104 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000166 | 0,0006222 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o elemento de rede danificado (cabo de torçada do tipo LXS 4x25+16mm2) não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos 104 clientes BT indicados, e a potência dos clientes afetados não poderá ser superior a 250 kVA, uma vez que consultado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, verifica‐se que se trata de um PT do tipo CA de 200 kVA. | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_32 | Aveiro | 19/04/2022 16:14 | MT | Aves | 109 | 3971 | 0,0171322 | 0,0004467 | 0,0270154 | 1,4929990 | 0,0004817 | 0,0289448 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_33 | Amarante | 22/04/2022 19:14 | BT | Veículos | 104 | 212 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000338 | 0,0035407 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_34 | Portimão | 22/04/2022 04:56 | MT | Aves | 233 | 6135 | 0,0177311 | 0,0001595 | 0,0174213 | 1,5451877 | 0,0001740 | 0,0042618 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_35 | Porto | 28/04/2022 10:13 | MT | Escavações | 30 | 1319 | 0,0017275 | 0,0000213 | 0,0006356 | 0,1505409 | 0,0000966 | 0,0028857 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_36 | Estarreja | 26/04/2022 13:32 | MT | Aves | 69 | 3834 | 0,0061897 | 0,0001383 | 0,0092953 | 0,5394047 | 0,0002495 | 0,0167733 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_37 | Coimbra | 30/04/2022 15:56 | BT | Veículos | 52 | 62 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000099 | 0,0005235 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_ABR_T_38 | Almada | 27/04/2022 14:14 | MT | Escavações | 171 | 970 | 0,0041712 | 0,0000532 | 0,0038128 | 0,3635060 | 0,0000742 | 0,0068095 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 80o RSLEAT; ‐ Não evidencia que, nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível, conforme disposto no artigo 79o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_1 | Cascais | 05/05/2022 14:09 | BT | Abate De Árvores | 273 | 356 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000559 | 0,0152864 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_2 | Almada | 03/05/2022 15:17 | MT | Escavações | 54 | 2695 | 0,0018900 | 0,0000425 | 0,0022860 | 0,1593951 | 0,0000143 | 0,0007713 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). ‐ Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_3 | Coruche | 08/05/2022 06:48 | AT | Aves | 4 | 4815 | 0,0039198 | 0,0021896 | 0,0073811 | 0,3305757 | 0,0007558 | 0,0025152 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_4 | Alcácer Do Sal | 05/05/2022 10:55 | MT | Escavações | 70 | 2376 | 0,0492965 | 0,0003189 | 0,0211768 | 4,1574035 | 0,0003774 | 0,0250709 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_5 | Azambuja | 03/05/2022 11:31 | MT | Abate De Árvores | 68 | 507 | 0,0044335 | 0,0001913 | 0,0128012 | 0,3738944 | 0,0000791 | 0,0052732 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_6 | Santa Maria Da Feira | 05/05/2022 12:57 | MT | Aves | 96 | 2904 | 0,0141674 | 0,0003189 | 0,0158241 | 1,1947998 | 0,0002759 | 0,0124899 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_7 | Gouveia | 02/05/2022 18:20 | MT | Aves | 99 | 2367 | 0,0074863 | 0,0006696 | 0,0173944 | 0,6313552 | 0,0003750 | 0,0116623 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_8 | Castelo Branco | 05/05/2022 07:21 | AT | Aves | 13 | 10749 | 0,0136804 | 0,0035714 | 0,0344028 | 1,1537284 | 0,0017018 | 0,0172337 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_9 | Alcácer Do Sal | 09/05/2022 15:57 | MT | Veículos | 312 | 1374 | 0,0105569 | 0,0004358 | 0,0073043 | 0,8903149 | 0,0001320 | 0,0010971 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_10 | Oeiras | 09/05/2022 08:40 | BT | Veículos | 135 | 78 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000123 | 0,0016601 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_11 | Sesimbra | 09/05/2022 12:20 | MT | Abate De Árvores | 290 | 3134 | 0,0642364 | 0,0006059 | 0,0687234 | 5,4173539 | 0,0004960 | 0,0453352 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_12 | Mealhada | 11/05/2022 16:41 | MT | Abate De Árvores | 132 | 1983 | 0,0101380 | 0,0003295 | 0,0150307 | 0,8549817 | 0,0003142 | 0,0088725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_13 | Seia | 11/05/2022 13:39 | MT | Abate De Árvores | 242 | 1212 | 0,0025418 | 0,0001275 | 0,0122354 | 0,2143583 | 0,0001352 | 0,0146443 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_14 | Alcácer Do Sal | 14/05/2022 13:39 | MT | Aves | 92 | 8 | 0,0167337 | 0,0000744 | 0,0062792 | 1,4112329 | 0,0000005 | 0,0000407 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_15 | Leiria | 12/05/2022 07:16 | MT | Aves | 123 | 2898 | 0,0112472 | 0,0003720 | 0,0295531 | 0,9485298 | 0,0002235 | 0,0151701 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_16 | Coimbra | 19/05/2022 08:14 | MT | Abate De Árvores | 175 | 3402 | 0,0047678 | 0,0001488 | 0,0104040 | 0,4020905 | 0,0002321 | 0,0144339 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_17 | Gondomar | 17/05/2022 09:18 | MT | Abate De Árvores | 214 | 4400 | 0,0309975 | 0,0002657 | 0,0253037 | 2,6141649 | 0,0004023 | 0,0451269 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_18 | Torre De Moncorvo | 16/05/2022 20:42 | MT | Aves | 170 | 5540 | 0,0041895 | 0,0000957 | 0,0107103 | 0,3533203 | 0,0001379 | 0,0140539 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_19 | Santarém | 16/05/2022 11:01 | MT | Intervenções À Superficie | 142 | 283 | 0,0217316 | 0,0002764 | 0,0244867 | 1,8327271 | 0,0000043 | 0,0002767 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_20 | Amarante | 18/05/2022 15:43 | BT | Veículos | 112 | 71 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0012724 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_21 | Cantanhede | 21/05/2022 10:59 | MT | Veículos | 236 | 1458 | 0,0086768 | 0,0001913 | 0,0221467 | 0,7317562 | 0,0002318 | 0,0284399 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_22 | Évora | 17/05/2022 15:44 | MT | Escavações | 81 | 1653 | 0,0039724 | 0,0000531 | 0,0024679 | 0,3350147 | 0,0001154 | 0,0047446 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_23 | Vila Nova De Paiva | 16/05/2022 11:25 | BT | Intervenções À Superficie | 239 | 140 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000223 | 0,0053440 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o elemento de rede danificado (cabo de torçada do tipo LXS 2x16mm2) não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica aos 140 clientes BT indicados, e a potência dos clientes afetados não poderá ser superior a 250 kVA, uma vez que consultado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, verifica‐se que se trata de um PT do tipo CA de 250. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_24 | Ourém | 25/05/2022 08:38 | MT | Abate De Árvores | 240 | 3248 | 0,0164599 | 0,0002020 | 0,0319916 | 1,3867090 | 0,0000883 | 0,0104916 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_25 | Amarante | 27/05/2022 17:06 | BT | Veículos | 75 | 200 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000321 | 0,0024200 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_26 | Figueira Da Foz | 28/05/2022 09:44 | MT | Abate De Árvores | 214 | 1566 | 0,0166545 | 0,0001275 | 0,0239865 | 1,4030984 | 0,0001705 | 0,0318412 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_27 | Loures | 24/05/2022 17:04 | MT | Escavações | 130 | 3919 | 0,0111717 | 0,0001916 | 0,0072822 | 0,9431378 | 0,0006282 | 0,0254627 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_28 | Macedo De Cavaleiros | 25/05/2022 08:36 | MT | Abate De Árvores | 257 | 5090 | 0,0047260 | 0,0002657 | 0,0206559 | 0,3985680 | 0,0001668 | 0,0162203 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o documento apresenta, através da figuras 2, evidências da linha danificada num dos três condutores, contudo não é apresentada qualquer evidencia de queda de árvore ou corte de árvore que nos permita associar a causa à consequência. | Não Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_29 | Sever Do Vouga | 24/05/2022 11:06 | MT | Abate De Árvores | 140 | 1230 | 0,0029402 | 0,0001063 | 0,0090618 | 0,2479580 | 0,0000642 | 0,0047326 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_MAI_T_30 | Tavira | 27/05/2022 17:01 | MT | Escavações | 212 | 4344 | 0,0286064 | 0,0001169 | 0,0164110 | 2,4150138 | 0,0003746 | 0,0486827 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_1 | Miranda Do Corvo | 01/06/2022 16:26 | MT | Abate De Árvores | 137 | 2781 | 0,0032493 | 0,0001064 | 0,0074572 | 0,2831614 | 0,0001125 | 0,0098984 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_2 | Almada | 05/06/2022 16:29 | BT | Veículos | 112 | 78 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000125 | 0,0014032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_3 | Almodôvar | 05/06/2022 13:09 | MT | Intervenções À Superficie | 168 | 4651 | 0,0038232 | 0,0015008 | 0,0108730 | 0,3331760 | 0,0007415 | 0,0029590 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_4 | Amadora | 02/06/2022 17:00 | MT | Escavações | 86 | 1572 | 0,0128555 | 0,0000852 | 0,0071082 | 1,1203041 | 0,0000304 | 0,0025742 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_5 | Matosinhos | 02/06/2022 10:20 | MT | Intervenções À Superficie | 47 | 3630 | 0,0016762 | 0,0000213 | 0,0009831 | 0,1460696 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_6 | Caldas Da Rainha | 01/06/2022 11:37 | BT | Escavações | 77 | 65 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0008039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_7 | Torre De Moncorvo | 04/06/2022 03:58 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 435 | 474 | 0,0111220 | 0,0000426 | 0,0096631 | 0,9692376 | 0,0000758 | 0,0134372 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados no documento, nomeadamente as fotografias, não permitem associar os danos indicados à instalação afetada. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_8 | Vila Nova De Gaia | 02/06/2022 18:24 | MT | Escavações | 151 | 757 | 0,0443823 | 0,0002874 | 0,0294109 | 3,8677352 | 0,0001179 | 0,0164716 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_9 | São João Da Madeira | 05/06/2022 09:46 | MT | Furtos | 189 | 603 | 0,0059622 | 0,0000213 | 0,0040234 | 0,5195833 | 0,0000963 | 0,0182020 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_10 | Macedo De Cavaleiros | 04/06/2022 04:35 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 437 | 2965 | 0,0161086 | 0,0003832 | 0,0694059 | 1,4037979 | 0,0002904 | 0,0559662 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento, através das figuras apresentadas, não demostra a evidencia do equipamento danificado e o local específico de instalação. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_11 | Macedo De Cavaleiros | 04/06/2022 06:51 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 357 | 118 | 0,0010934 | 0,0000106 | 0,0037999 | 0,0952850 | 0,0000189 | 0,0067505 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento, através das figuras apresentadas, não demostra a evidencia do equipamento danificado e o local específico de instalação. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_12 | Leiria | 07/06/2022 07:13 | MT | Aves | 130 | 1171 | 0,0136183 | 0,0001703 | 0,0176378 | 1,1867818 | 0,0000372 | 0,0028965 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_13 | Póvoa De Lanhoso | 06/06/2022 17:34 | MT | Abate De Árvores | 99 | 1667 | 0,0034979 | 0,0001384 | 0,0100850 | 0,3048260 | 0,0000888 | 0,0070085 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_14 | Sintra | 06/06/2022 14:42 | MT | Escavações | 42 | 2 | 0,0002062 | 0,0000106 | 0,0004479 | 0,0179716 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_15 | Torres Vedras | 09/06/2022 16:23 | MT | Intervenções À Superficie | 45 | 1762 | 0,0044213 | 0,0005748 | 0,0032565 | 0,3852942 | 0,0002772 | 0,0011473 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_16 | Cantanhede | 07/06/2022 10:20 | MT | Abate De Árvores | 84 | 643 | 0,0023423 | 0,0000958 | 0,0078776 | 0,2041207 | 0,0001030 | 0,0084731 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_17 | Estarreja | 15/06/2022 18:06 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 191 | 343 | 0,0072027 | 0,0001384 | 0,0110993 | 0,6276855 | 0,0000527 | 0,0062121 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o relatório do IPMA não é esclarecedor quanto à existência de descargas atmosféricas no local do incidente (apoio/seccionador); ‐ A figura 6, que não faz parte do relatório do IPMA, refere na legenda a ocorrência de DEA’s em locais afastados da ocorrência e em hora muito anterior às das interrupções registadas; ‐ Não é indicado o estado da instalação que evidencie o disposto nos arto 147o, 152o e 158o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_18 | Guarda | 18/06/2022 05:45 | MT | Aves | 75 | 249 | 0,0032227 | 0,0001277 | 0,0061715 | 0,2808451 | 0,0000362 | 0,0017740 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_19 | Montemor‐O‐Novo | 16/06/2022 04:45 | MT | Aves | 237 | 74 | 0,0140085 | 0,0003832 | 0,0332271 | 1,2207819 | 0,0000103 | 0,0008760 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_20 | Chaves | 15/06/2022 18:41 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 128 | 1456 | 0,0111980 | 0,0002980 | 0,0292363 | 0,9758591 | 0,0002320 | 0,0227718 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demostrar a evidencia do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_21 | Aveiro | 19/06/2022 00:21 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 49 | 1 | 0,0003775 | 0,0000106 | 0,0005247 | 0,0328960 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_22 | Abrantes | 18/06/2022 09:00 | MT | Aves | 125 | 3012 | 0,0207238 | 0,0003832 | 0,0180605 | 1,8059924 | 0,0004812 | 0,0183057 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_23 | Cartaxo | 16/06/2022 13:48 | MT | Aves | 103 | 62 | 0,0052102 | 0,0000213 | 0,0021948 | 0,4540449 | 0,0000006 | 0,0000661 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_24 | Almodôvar | 17/06/2022 03:21 | AT | Animais Não Aves | 18 | 14166 | 0,0066803 | 0,0035232 | 0,0232622 | 0,5821609 | 0,0016234 | 0,0121821 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_25 | Bragança | 15/06/2022 18:30 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 265 | 2612 | 0,0077449 | 0,0002235 | 0,0390711 | 0,6749324 | 0,0001550 | 0,0279109 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_26 | Olhão | 14/06/2022 23:38 | MT | Escavações | 90 | 4218 | 0,0089967 | 0,0000745 | 0,0061148 | 0,7840247 | 0,0001341 | 0,0114372 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_27 | Pombal | 18/06/2022 10:22 | MT | Animais Não Aves | 99 | 1894 | 0,0022986 | 0,0000852 | 0,0084087 | 0,2003120 | 0,0000460 | 0,0045415 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_28 | Mogadouro | 15/06/2022 21:27 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 189 | 3754 | 0,0315523 | 0,0005535 | 0,0652267 | 2,7496479 | 0,0004602 | 0,0633438 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demostrar a evidencia do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_29 | Ferreira Do Alentejo | 20/06/2022 16:12 | MT | Aves | 90 | 414 | 0,0127051 | 0,0001486 | 0,0127411 | 1,1071992 | 0,0000614 | 0,0051960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_30 | Gouveia | 22/06/2022 10:00 | MT | Abate De Árvores | 125 | 641 | 0,0075165 | 0,0001911 | 0,0170839 | 0,6550342 | 0,0001018 | 0,0100926 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_31 | Coimbra | 21/06/2022 16:16 | BT | Veículos | 212 | 73 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000116 | 0,0024630 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_32 | Portimão | 23/06/2022 10:17 | MT | Escavações | 226 | 2789 | 0,0138034 | 0,0001380 | 0,0078481 | 1,2029053 | 0,0002602 | 0,0185997 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_33 | Porto | 24/06/2022 13:55 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 144 | 3 | 0,0019968 | 0,0000212 | 0,0024739 | 0,1740163 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_34 | Beja | 26/06/2022 11:51 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 138 | 218 | 0,0065707 | 0,0001593 | 0,0219872 | 0,5726121 | 0,0000340 | 0,0046925 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_35 | Aljustrel | 30/06/2022 21:34 | MT | Aves | 206 | 1582 | 0,0103941 | 0,0005627 | 0,0124189 | 0,9058025 | 0,0001792 | 0,0011039 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_36 | Abrantes | 29/06/2022 11:15 | MT | Abate De Árvores | 92 | 1586 | 0,0005629 | 0,0000212 | 0,0019588 | 0,0490505 | 0,0000180 | 0,0016633 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_37 | Macedo De Cavaleiros | 28/06/2022 21:39 | MT | Aves | 93 | 2060 | 0,0021021 | 0,0001062 | 0,0092118 | 0,1831901 | 0,0000618 | 0,0053458 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_38 | Serpa | 29/06/2022 09:58 | MT | Aves | 99 | 1 | 0,0003005 | 0,0000106 | 0,0010457 | 0,0261869 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_39 | Porto | 30/06/2022 09:15 | MT | Escavações | 59 | 1609 | 0,0033749 | 0,0000319 | 0,0018643 | 0,2941116 | 0,0001486 | 0,0086954 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUN_T_40 | Loures | 28/06/2022 10:57 | BT | Escavações | 140 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000109 | 0,0015142 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_1 | Mogadouro | 03/07/2022 23:33 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 290 | 3750 | 0,0134279 | 0,0002018 | 0,0414045 | 1,1324366 | 0,0001305 | 0,0268584 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_2 | Vila Franca De Xira | 01/07/2022 11:35 | MT | Escavações | 108 | 302 | 0,0116598 | 0,0001168 | 0,0070345 | 0,9833253 | 0,0000062 | 0,0004793 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_3 | Santa Maria Da Feira | 03/07/2022 06:25 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 118 | 2926 | 0,0324720 | 0,0004248 | 0,0236343 | 2,7385167 | 0,0004653 | 0,0215475 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_4 | Vila Do Conde | 03/07/2022 10:58 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 235 | 365 | 0,0228568 | 0,0001487 | 0,0142968 | 1,9276206 | 0,0000393 | 0,0034492 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se não foram apresentados elementos de prova suficientes no relatório, nomeadamente o valor da terra de proteção do Posto de Transformação referenciado. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_5 | Amarante | 01/07/2022 19:01 | MT | Veículos | 219 | 36 | 0,0006687 | 0,0000106 | 0,0023264 | 0,0563953 | 0,0000144 | 0,0031463 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_6 | Beja | 07/07/2022 17:55 | MT | Aves | 133 | 288 | 0,0033654 | 0,0001168 | 0,0115251 | 0,2838211 | 0,0000452 | 0,0056522 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_7 | Serpa | 05/07/2022 11:53 | MT | Aves | 78 | 1652 | 0,0060081 | 0,0010832 | 0,0102580 | 0,5066915 | 0,0002448 | 0,0031586 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_8 | Vila Real | 05/07/2022 18:42 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 638 | 3194 | 0,0370521 | 0,0004991 | 0,0799937 | 3,1247735 | 0,0005081 | 0,0770763 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_9 | Seia | 04/07/2022 20:39 | MT | Animais Não Aves | 7 | 969 | 0,0009405 | 0,0002973 | 0,0019327 | 0,0793155 | 0,0001275 | 0,0008288 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_10 | Vila Nova De Gaia | 07/07/2022 13:42 | MT | Incêndio | 196 | 659 | 0,0106708 | 0,0001274 | 0,0089440 | 0,8999226 | 0,0000326 | 0,0008453 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_11 | Entroncamento | 05/07/2022 13:47 | BT | Escavações | 179 | 99 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000158 | 0,0028356 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_12 | Chaves | 16/07/2022 17:37 | MT | Incêndio | 161 | 2830 | 0,0105083 | 0,0005097 | 0,0289486 | 0,8862177 | 0,0003455 | 0,0188265 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_13 | Bragança | 14/07/2022 17:25 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 391 | 4368 | 0,0291685 | 0,0006478 | 0,1036143 | 2,4599128 | 0,0007047 | 0,1274581 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_14 | Loulé | 11/07/2022 10:19 | MT | Escavações | 55 | 3536 | 0,0046671 | 0,0000531 | 0,0029097 | 0,3935965 | 0,0002205 | 0,0120857 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_15 | Odivelas | 13/07/2022 12:42 | BT | Escavações | 116 | 375 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000598 | 0,0068909 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_16 | Loulé | 13/07/2022 15:15 | MT | Incêndio | 981 | 5614 | 0,0252970 | 0,0001062 | 0,0538543 | 2,1334136 | 0,0000367 | 0,0142781 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_17 | Sertã | 15/07/2022 20:06 | MT | Aves | 193 | 2566 | 0,0088003 | 0,0005734 | 0,0345801 | 0,7421720 | 0,0004084 | 0,0324258 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_18 | Chaves | 16/07/2022 17:37 | MT | Incêndio | 612 | 4125 | 0,0201433 | 0,0005097 | 0,0546264 | 1,6987782 | 0,0006637 | 0,0681518 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_19 | Palmela | 11/07/2022 21:53 | MT | Aves | 109 | 243 | 0,0089310 | 0,0000850 | 0,0053809 | 0,7531932 | 0,0000069 | 0,0001329 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem elementos de prova suficientes que permitam verificar que o incidente tenha sido provocado por uma ave. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_20 | Loures | 11/07/2022 08:54 | MT | Escavações | 146 | 3613 | 0,0056265 | 0,0000743 | 0,0050628 | 0,4745120 | 0,0000905 | 0,0050379 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_21 | Monchique | 13/07/2022 13:43 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 49 | 499 | 0,0021624 | 0,0001168 | 0,0057667 | 0,1823695 | 0,0000796 | 0,0039311 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_22 | Mogadouro | 14/07/2022 17:51 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 265 | 3763 | 0,0307198 | 0,0006796 | 0,0507513 | 2,5907453 | 0,0005973 | 0,0457049 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o documento, através das figuras apresentadas não permite recolher as evidências mínimas do local, sendo adequado demostrar a evidencia do equipamento danificado e o local onde se encontra instalado. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_23 | Setúbal | 13/07/2022 13:59 | AT | Incêndio | 1152 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_24 | Macedo De Cavaleiros | 14/07/2022 17:08 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 552 | 4228 | 0,0413475 | 0,0007646 | 0,1209608 | 3,4870263 | 0,0006734 | 0,1015631 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_25 | Águeda | 12/07/2022 22:19 | MT | Abate De Árvores | 744 | 1 | 0,0071486 | 0,0000106 | 0,0078950 | 0,6028771 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_26 | Chaves | 15/07/2022 19:12 | MT | Incêndio | 276 | 3304 | 0,0209335 | 0,0007009 | 0,0531949 | 1,7654220 | 0,0005252 | 0,0346333 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_27 | Setúbal | 13/07/2022 14:17 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 548 | 1308 | 0,0330786 | 0,0002442 | 0,0461807 | 2,7896723 | 0,0002075 | 0,0337079 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_28 | Loulé | 13/07/2022 15:42 | MT | Incêndio | 456 | 1388 | 0,0182381 | 0,0002230 | 0,0284064 | 1,5381017 | 0,0001894 | 0,0198276 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_29 | Palmela | 14/07/2022 10:23 | BT | Incêndio | 328 | 79 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000124 | 0,0040912 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_30 | Setúbal | 13/07/2022 12:45 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 12 | 1 | 0,0002890 | 0,0000106 | 0,0001257 | 0,0243704 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_31 | Palmela | 13/07/2022 13:46 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 271 | 3847 | 0,0119697 | 0,0006584 | 0,0168856 | 1,0094646 | 0,0006300 | 0,0114981 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_32 | Lousã | 13/07/2022 16:54 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 48 | 3553 | 0,0074677 | 0,0005947 | 0,0176796 | 0,6297851 | 0,0005664 | 0,0170091 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se referido o ponto 3.4 do pedido não é coerente com o tipo de Causa do Incidente em apreço, não é apresentada Ficha de ocorrência, o designado Relatório da ANPC não é apresentado nos moldes habituais, no que diz respeito ao seu formato, não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_33 | Portimão | 21/07/2022 00:19 | MT | Aves | 107 | 682 | 0,0049341 | 0,0001699 | 0,0122552 | 0,4161126 | 0,0000415 | 0,0031173 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_34 | Amarante | 19/07/2022 02:49 | MT | Furtos | 315 | 4578 | 0,0748702 | 0,0006478 | 0,0947032 | 6,3141566 | 0,0004553 | 0,0661489 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_35 | Sesimbra | 21/07/2022 09:38 | MT | Escavações | 403 | 1239 | 0,0253828 | 0,0000956 | 0,0177233 | 2,1406488 | 0,0001830 | 0,0522606 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_36 | Santo Tirso | 18/07/2022 06:50 | MT | Aves | 159 | 3203 | 0,0265508 | 0,0003398 | 0,0419652 | 2,2391571 | 0,0003035 | 0,0373735 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_37 | Coimbra | 18/07/2022 15:18 | MT | Escavações | 48 | 3090 | 0,0194312 | 0,0002442 | 0,0107180 | 1,6387278 | 0,0004914 | 0,0211771 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_38 | Penalva Do Castelo | 23/07/2022 08:02 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 175 | 84 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000134 | 0,0023532 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_39 | Ourém | 18/07/2022 18:40 | BT | Incêndio | 99 | 83 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000132 | 0,0013049 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_40 | Sesimbra | 18/07/2022 03:05 | MT | Furtos | 344 | 3700 | 0,0147036 | 0,0004885 | 0,0126594 | 1,2400225 | 0,0005884 | 0,0109105 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_41 | Seia | 29/07/2022 16:06 | MT | Escavações | 287 | 24 | 0,0077249 | 0,0000212 | 0,0035177 | 0,6530174 | 0,0000024 | 0,0006834 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). ‐ Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_42 | Chamusca | 25/07/2022 05:42 | MT | Aves | 163 | 782 | 0,0043884 | 0,0002442 | 0,0143612 | 0,3705856 | 0,0000830 | 0,0026006 | n.a | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_43 | Penacova | 25/07/2022 18:35 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 102 | 502 | 0,0008564 | 0,0000425 | 0,0043334 | 0,0723930 | 0,0000185 | 0,0018885 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foi devidamente identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem o designado Relatório da ANPC o qual não é apresentado nos moldes habituais, refere tal facto. | Não Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_44 | Póvoa De Varzim | 26/07/2022 16:43 | MT | Abate De Árvores | 199 | 1786 | 0,0029348 | 0,0000850 | 0,0057299 | 0,2475059 | 0,0000263 | 0,0011857 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_45 | Lisboa | 28/07/2022 09:40 | MT | Escavações | 54 | 1562 | 0,0024867 | 0,0000319 | 0,0017188 | 0,2089621 | 0,0001422 | 0,0076710 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_JUL_T_46 | Ourém | 31/07/2022 16:06 | MT | Incêndio | 153 | 5230 | 0,0521585 | 0,0011257 | 0,1150067 | 4,3987717 | 0,0008303 | 0,0922994 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_1 | Loures | 01/08/2022 17:56 | BT | Intervenções À Superficie | 73 | 496 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000797 | 0,0058691 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_2 | Figueira Da Foz | 02/08/2022 19:47 | BT | Veículos | 67 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0006108 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_3 | Oliveira De Azeméis | 02/08/2022 08:56 | MT | Abate De Árvores | 101 | 1410 | 0,0070485 | 0,0001381 | 0,0072938 | 0,5944311 | 0,0001078 | 0,0056161 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_4 | Lisboa | 03/08/2022 08:52 | MT | Escavações | 61 | 2194 | 0,0062228 | 0,0000637 | 0,0037807 | 0,5247986 | 0,0001943 | 0,0113720 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_5 | Fundão | 07/08/2022 04:24 | BT | Veículos | 209 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000088 | 0,0018506 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_6 | Lisboa | 05/08/2022 14:11 | BT | Intervenções À Superficie | 118 | 121 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000191 | 0,0022569 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os elementos não são suficientes para atestar que as instalações se encontravam em cumprimento com o disposto nos artigos 57.o e 58.o do RSRDEEBT. | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_7 | Alcobaça | 01/08/2022 17:41 | BT | Veículos | 177 | 128 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000206 | 0,0036500 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_8 | Mealhada | 01/08/2022 09:49 | BT | Escavações | 436 | 75 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000119 | 0,0051861 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_9 | Bragança | 05/08/2022 12:18 | MT | Incêndio | 175 | 4426 | 0,0079007 | 0,0003187 | 0,0307872 | 0,6663006 | 0,0004545 | 0,0333677 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_10 | Mogadouro | 10/08/2022 02:09 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 231 | 3764 | 0,0212654 | 0,0001912 | 0,0297372 | 1,7934104 | 0,0002266 | 0,0275043 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_11 | Benavente | 08/08/2022 19:42 | MT | Aves | 199 | 4117 | 0,0607832 | 0,0002443 | 0,0481605 | 5,1261298 | 0,0000365 | 0,0071858 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_12 | Oliveira Do Bairro | 10/08/2022 17:06 | MT | Intervenções À Superficie | 168 | 915 | 0,0300874 | 0,0002018 | 0,0136572 | 2,5374147 | 0,0001460 | 0,0076144 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_13 | Mogadouro | 10/08/2022 07:14 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 186 | 3764 | 0,0158904 | 0,0005524 | 0,0233808 | 1,3401081 | 0,0004627 | 0,0182965 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_14 | Guarda | 11/08/2022 16:57 | MT | Incêndio | 155 | 950 | 0,0034481 | 0,0002337 | 0,0157195 | 0,2907915 | 0,0001392 | 0,0043440 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_15 | Macedo De Cavaleiros | 08/08/2022 20:17 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 81 | 1918 | 0,0031423 | 0,0001487 | 0,0119000 | 0,2650078 | 0,0001413 | 0,0113080 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_16 | Rio Maior | 12/08/2022 16:43 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 42 | 574 | 0,0023713 | 0,0001062 | 0,0044315 | 0,1999851 | 0,0000919 | 0,0038320 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_17 | Abrantes | 09/08/2022 12:33 | MT | Abate De Árvores | 175 | 6422 | 0,0141539 | 0,0017209 | 0,0355200 | 1,1936665 | 0,0009629 | 0,0227652 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_18 | Vagos | 16/08/2022 02:56 | MT | Aves | 194 | 912 | 0,0104437 | 0,0001487 | 0,0188403 | 0,8807690 | 0,0001463 | 0,0189327 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_19 | Ourém | 19/08/2022 16:19 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 33 | 525 | 0,0025403 | 0,0001593 | 0,0052663 | 0,2142321 | 0,0000835 | 0,0027599 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_20 | Barcelos | 16/08/2022 00:59 | MT | Aves | 180 | 616 | 0,0232053 | 0,0001593 | 0,0229504 | 1,9570075 | 0,0000978 | 0,0121104 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_21 | Leiria | 19/08/2022 11:55 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 68 | 1139 | 0,0051345 | 0,0002656 | 0,0095488 | 0,4330197 | 0,0001820 | 0,0055484 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte de ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem o designado Relatório da ANPC que não é apresentado nos moldes habituas, refere tal facto. | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_22 | Vila Real | 15/08/2022 15:45 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 385 | 11 | 0,0004212 | 0,0000212 | 0,0007142 | 0,0355233 | 0,0000014 | 0,0000486 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_23 | Belmonte | 15/08/2022 18:26 | MT | Incêndio | 1164 | 2605 | 0,0165820 | 0,0006692 | 0,0903773 | 1,3984404 | 0,0004172 | 0,0457571 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_24 | Vila Do Conde | 18/08/2022 08:16 | MT | Escavações | 46 | 5633 | 0,0026188 | 0,0000531 | 0,0015690 | 0,2208535 | 0,0001179 | 0,0035561 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_25 | Vila Real | 21/08/2022 16:26 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 393 | 4186 | 0,0472792 | 0,0009773 | 0,0897173 | 3,9872759 | 0,0006679 | 0,0450617 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_26 | Ourém | 21/08/2022 22:07 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 166 | 3105 | 0,0046344 | 0,0001169 | 0,0171365 | 0,3908446 | 0,0000954 | 0,0129978 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_27 | Condeixa‐A‐Nova | 19/08/2022 10:24 | MT | Abate De Árvores | 136 | 551 | 0,0046422 | 0,0001169 | 0,0134465 | 0,3914958 | 0,0000882 | 0,0092115 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_28 | Belmonte | 15/08/2022 16:43 | MT | Incêndio | 1258 | 1752 | 0,0316988 | 0,0002868 | 0,0868222 | 2,6733097 | 0,0001803 | 0,0586528 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_29 | Ourém | 19/08/2022 16:10 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 46 | 643 | 0,0014863 | 0,0001275 | 0,0058319 | 0,1253428 | 0,0001031 | 0,0047168 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_30 | Coimbra | 18/08/2022 10:34 | MT | Abate De Árvores | 142 | 3330 | 0,0119437 | 0,0002762 | 0,0176225 | 1,0072716 | 0,0002704 | 0,0185593 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_31 | Vila Pouca De Aguiar | 21/08/2022 14:33 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 245 | 1521 | 0,0049088 | 0,0002868 | 0,0135554 | 0,4139781 | 0,0002277 | 0,0130288 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_32 | Ourém | 19/08/2022 18:13 | MT | Incêndio | 253 | 2232 | 0,0321884 | 0,0005949 | 0,0618793 | 2,7146002 | 0,0003567 | 0,0327366 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_33 | Ourém | 25/08/2022 06:52 | MT | Incêndio | 715 | 2242 | 0,0403775 | 0,0006170 | 0,1088483 | 3,4052225 | 0,0003544 | 0,0675544 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_34 | Mogadouro | 24/08/2022 18:47 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 219 | 2253 | 0,0033955 | 0,0001596 | 0,0114177 | 0,2863622 | 0,0001538 | 0,0153042 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_35 | Amarante | 22/08/2022 02:54 | MT | Furtos | 112 | 4580 | 0,0198833 | 0,0009468 | 0,0315766 | 1,6768523 | 0,0007331 | 0,0230489 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_36 | Lousada | 27/08/2022 00:50 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 42 | 816 | 0,0026833 | 0,0001383 | 0,0021683 | 0,2262940 | 0,0001302 | 0,0020092 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_37 | Tavira | 22/08/2022 14:53 | BT | Escavações | 269 | 66 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000106 | 0,0028611 | n.a.. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_38 | Torres Vedras | 25/08/2022 13:42 | BT | Escavações | 159 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000088 | 0,0014067 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_39 | Braga | 26/08/2022 02:45 | MT | Furtos | 297 | 2808 | 0,0492758 | 0,0003085 | 0,0524678 | 4,1556623 | 0,0002451 | 0,0415679 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_40 | Ovar | 29/08/2022 17:53 | MT | Aves | 153 | 46 | 0,0011707 | 0,0000106 | 0,0016296 | 0,0987348 | 0,0000074 | 0,0011326 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que um dos arcos de ligação do apoio n.o 4, tenha partido na sequência de embate de uma pomba com os condutores do vão referido, pelo que não se considera demonstrada a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_41 | Amarante | 31/08/2022 02:59 | MT | Furtos | 383 | 4584 | 0,0617329 | 0,0009468 | 0,0744818 | 5,2062284 | 0,0007334 | 0,0584532 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_42 | Coimbra | 31/08/2022 09:12 | MT | Escavações | 105 | 4143 | 0,0120528 | 0,0002340 | 0,0097427 | 1,0164718 | 0,0006301 | 0,0318792 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o referido sobre a execução de trabalhos de abertura de vala por máquina escavadora, nem confirmar o descrito na Ficha de Ocorrência, sobre a existência de “sinalização danificada na zona da avaria”, pelo que se considera não terem sido apresentadas evidências de que referido cabo estaria instalado conforme o disposto nos Artigos 79.o e 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_AGO_T_43 | Chamusca | 30/08/2022 08:09 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 77 | 135 | 0,0049244 | 0,0001277 | 0,0099341 | 0,4152997 | 0,0000164 | 0,0012758 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem elementos de prova para o que é alegado: primeiro, porque não foi possível identificar a presença de objeto estranho na instalação elétrica; e segundo, porque se o objeto foi removido enquanto a instalação se encontrava em tensão não houve interrupção de energia. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_1 | Portimão | 02/09/2022 18:33 | BT | Veículos | 73 | 85 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000136 | 0,0009998 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_2 | Viseu | 02/09/2022 16:46 | MT | Escavações | 119 | 2754 | 0,0117756 | 0,0000741 | 0,0070788 | 1,0261928 | 0,0001226 | 0,0116386 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_3 | Castro Daire | 01/09/2022 14:47 | MT | Abate De Árvores | 208 | 2472 | 0,0133933 | 0,0004024 | 0,0304720 | 1,1671727 | 0,0002568 | 0,0231095 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_4 | Amares | 01/09/2022 19:26 | MT | Veículos | 565 | 6550 | 0,0224629 | 0,0005718 | 0,0553935 | 1,9575513 | 0,0006645 | 0,0592815 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_5 | Silves | 05/09/2022 06:41 | MT | Aves | 115 | 1163 | 0,0093628 | 0,0005294 | 0,0161551 | 0,8159250 | 0,0001841 | 0,0065916 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_6 | Celorico De Basto | 07/09/2022 09:15 | MT | Aves | 6 | 20316 | 0,0109153 | 0,0044471 | 0,0200253 | 0,9512197 | 0,0032369 | 0,0145422 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_7 | Castro Daire | 08/09/2022 03:23 | BT | Incêndio | 90 | 73 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000117 | 0,0010445 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_8 | Gondomar | 06/09/2022 11:03 | MT | Intervenções À Superficie | 87 | 2653 | 0,0201600 | 0,0002012 | 0,0127596 | 1,7568576 | 0,0003274 | 0,0206638 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_9 | Braga | 09/09/2022 15:48 | MT | Escavações | 41 | 975 | 0,0093110 | 0,0001800 | 0,0029259 | 0,8114108 | 0,0001545 | 0,0018425 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento apresenta, através da figura 3, a existência de uma vala evidenciando um condutor danificado. Os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não evidenciam as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, de acordo com os artigos 80.o e 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_10 | Moimenta Da Beira | 09/09/2022 11:56 | BT | Veículos | 255 | 106 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000168 | 0,0042763 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_11 | Alvito | 12/09/2022 16:20 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 250 | 854 | 0,0030554 | 0,0001271 | 0,0109977 | 0,2662637 | 0,0000188 | 0,0043522 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_12 | Castelo Branco | 13/09/2022 12:18 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 456 | 98 | 0,0104930 | 0,0001165 | 0,0524164 | 0,9144181 | 0,0000115 | 0,0037861 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas no local do incidente (descargas diretas no referido apoio); ‐ As figuras 5 e 6 apresentadas, não faz parte do relatório do IPMA e como tal não indicam data nem hora em que as descargas terão ocorrido; ‐ Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_13 | Castelo Branco | 13/09/2022 04:42 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 351 | 1485 | 0,0201853 | 0,0004235 | 0,0691784 | 1,7590657 | 0,0001991 | 0,0398481 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descargas atmosféricas nos locais do incidente(descargas diretas no apoio e OCR’s); ‐ As figuras 5, 6 e 7 apresentadas, não fazem parte do relatório do IPMA e como tal não indicam data nem hora em que as descargas terão ocorrido; ‐ Não é indicado o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_14 | Portimão | 12/09/2022 22:04 | MT | Aves | 230 | 5 | 0,0003487 | 0,0000106 | 0,0024281 | 0,0303868 | 0,0000008 | 0,0001830 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_15 | Sertã | 16/09/2022 09:44 | MT | Aves | 229 | 651 | 0,0067776 | 0,0002118 | 0,0282326 | 0,5906359 | 0,0001036 | 0,0121239 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_16 | Águeda | 21/09/2022 09:45 | MT | Abate De Árvores | 114 | 841 | 0,0063542 | 0,0002435 | 0,0171693 | 0,5533570 | 0,0001248 | 0,0075095 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_17 | Cascais | 20/09/2022 18:25 | BT | Veículos | 168 | 277 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000158 | 0,0026673 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_18 | Braga | 25/09/2022 02:26 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 2724 | 0,0237355 | 0,0002859 | 0,0243192 | 2,0683314 | 0,0002313 | 0,0196759 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_19 | Coimbra | 19/09/2022 13:04 | BT | Veículos | 77 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000083 | 0,0006457 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_20 | Pampilhosa Da Serra | 24/09/2022 22:46 | MT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 200 | 3664 | 0,0017851 | 0,0001059 | 0,0107789 | 0,1555185 | 0,0000848 | 0,0078842 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se os elementos apresentados no pedido, nomeadamente as fotografias apresentadas, não permitem verificar os factos, nem os danos descritos. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_21 | Mértola | 20/09/2022 18:01 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 344 | 1158 | 0,0041403 | 0,0002118 | 0,0217238 | 0,3619924 | 0,0000955 | 0,0110668 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_22 | Serpa | 21/09/2022 00:23 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 208 | 50 | 0,0026700 | 0,0001588 | 0,0185927 | 0,2334447 | 0,0000080 | 0,0009622 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_23 | Moura | 21/09/2022 00:53 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 466 | 287 | 0,1088358 | 0,0002329 | 0,0861218 | 9,5156092 | 0,0000073 | 0,0026828 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_24 | Torres Vedras | 20/09/2022 10:54 | BT | Escavações | 170 | 243 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000388 | 0,0066007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os elementos não são suficientes para atestar que as instalações se encontravam em cumprimento com o disposto nos artigos 57.o e 58.o do RSRDEEBT. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_25 | Almeirim | 20/09/2022 18:18 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 257 | 619 | 0,0068123 | 0,0001588 | 0,0154264 | 0,5937849 | 0,0000985 | 0,0114439 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem elementos que atestem que as instalações se encontravam em cumprimento com o RSLEAT e RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_26 | Sintra | 26/09/2022 14:09 | MT | Escavações | 79 | 4030 | 0,0051394 | 0,0000424 | 0,0029944 | 0,4478785 | 0,0001693 | 0,0118661 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_27 | Aveiro | 29/09/2022 09:01 | MT | Aves | 28 | 2278 | 0,0035594 | 0,0001484 | 0,0033574 | 0,3101881 | 0,0001567 | 0,0035425 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_28 | Póvoa De Lanhoso | 28/09/2022 02:44 | MT | Furtos | 245 | 3535 | 0,0744495 | 0,0004347 | 0,1066058 | 6,4879670 | 0,0004361 | 0,1069284 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_29 | Loulé | 30/09/2022 09:32 | MT | Escavações | 52 | 3338 | 0,0057147 | 0,0001166 | 0,0027643 | 0,4980101 | 0,0005360 | 0,0112258 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_30 | Paredes | 29/09/2022 08:02 | MT | Aves | 195 | 1 | 0,0023729 | 0,0000106 | 0,0020677 | 0,2067868 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_31 | Castro Daire | 28/09/2022 10:30 | MT | Abate De Árvores | 197 | 2475 | 0,0070185 | 0,0001803 | 0,0151110 | 0,6116324 | 0,0001332 | 0,0114735 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_SET_T_32 | Braga | 27/09/2022 15:13 | MT | Veículos | 576 | 2958 | 0,0268856 | 0,0002439 | 0,0142243 | 2,3429677 | 0,0004724 | 0,0308688 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o documento apresenta, através da figura 3 e 4, evidências de um cabo de baixa tensão apanhado pela alfaia de corta‐mato e danos no referido cabo “torçada” e no QGBT, justificando a interrupção na distribuição de energia. Contudo, não foi possível perceber do relatório o local onde se encontrava o cabo e como foi possível aquele tipo de alfaia (figura 4), limitada em altura, alcançar o cabo de baixa tensão. | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_33 | Lisboa | 28/09/2022 09:39 | BT | Escavações | 74 | 97 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000156 | 0,0011543 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_SET_T_34 | Lisboa | 28/09/2022 11:12 | MT | Escavações | 69 | 5 | 0,0032835 | 0,0000212 | 0,0012725 | 0,2861466 | 0,0000008 | 0,0000497 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem elementos de prova que atestem que a instalação se encontrava em cumprimento do disposto nos artigos 79o, 80o e 81o do RSLEAT, em especial, saber se o furo foi feito em zona de domínio público ou particular. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_1 | Celorico De Basto | 01/10/2022 08:37 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 313 | 35 | 0,0009501 | 0,0000106 | 0,0033109 | 0,0801287 | 0,0000056 | 0,0017494 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_2 | Santarém | 03/10/2022 08:47 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 818 | 0,0263274 | 0,0001164 | 0,0090848 | 2,2203160 | 0,0001300 | 0,0101391 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS, ou seja, não é explicado como os desconhecidos acederam ou ultrapassaram portas, paredes, janelas. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_3 | Figueira Da Foz | 05/10/2022 17:00 | BT | Veículos | 110 | 58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000093 | 0,0010228 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_4 | Borba | 06/10/2022 09:23 | MT | Escavações | 71 | 1768 | 0,0110208 | 0,0001269 | 0,0088350 | 0,9294358 | 0,0000953 | 0,0066319 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_5 | Fundão | 04/10/2022 10:18 | BT | Intervenções À Superficie | 71 | 67 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000107 | 0,0007641 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_6 | Leiria | 11/10/2022 11:30 | MT | Escavações | 65 | 3349 | 0,0150209 | 0,0002116 | 0,0128016 | 1,2667823 | 0,0003210 | 0,0193471 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_7 | Lisboa | 14/10/2022 12:29 | MT | Furtos | 325 | 2 | 0,0028975 | 0,0000106 | 0,0034467 | 0,2443615 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS. ‐ Os Relatórios E‐Redes 2022 OUT T 7/8 são para o mesmo dia e mesma instalação. A 1a interrupção foi das 05h13 às 07h13 ficha de ocorrência 25/2022/9909851 às 7h26. A 2a interrupção foi das 12h29 às 17h54 e tem ficha de ocorrência 24/2022/9909851. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_8 | Lisboa | 14/10/2022 05:13 | MT | Furtos | 120 | 3544 | 0,0134241 | 0,0001269 | 0,0088592 | 1,1321136 | 0,0005650 | 0,0401340 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS. ‐ Os Relatórios E‐Redes 2022 OUT T 7/8 são para o mesmo dia e mesma instalação. A 1a interrupção foi das 05h13 às 07h13 ficha de ocorrência 25/2022/9909851 às 7h26. A 2a interrupção foi das 12h29 às 17h54 e tem ficha de ocorrência 24/2022/9909851. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_9 | Maia | 14/10/2022 10:00 | MT | Escavações | 45 | 2176 | 0,0051551 | 0,0001481 | 0,0032930 | 0,4347520 | 0,0001935 | 0,0034391 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se o documento apresenta, através da fotografia da figura 3, o que poderá eventualmente ser um condutor elétrico danificado. Contudo a fotografia torna impossível perceber minimamente a profundidade em que o condutor se encontrava instalado (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_10 | Castro Verde | 16/10/2022 13:54 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 105 | 2573 | 0,0077974 | 0,0000846 | 0,0071189 | 0,6575947 | 0,0001549 | 0,0126452 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_11 | Alandroal | 13/10/2022 07:34 | MT | Escavações | 176 | 922 | 0,0053727 | 0,0001058 | 0,0109499 | 0,4531073 | 0,0000415 | 0,0040325 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_12 | Évora | 14/10/2022 10:15 | BT | Escavações | 429 | 126 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000201 | 0,0086275 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_13 | Alcobaça | 19/10/2022 08:09 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 183 | 1681 | 0,0225657 | 0,0002225 | 0,0314139 | 1,8987642 | 0,0000778 | 0,0117723 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_14 | Oeiras | 20/10/2022 22:26 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 959 | 0,0061912 | 0,0000106 | 0,0005260 | 0,5221390 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS, ou seja, não é explicado como os desconhecidos abriram a(s) porta(s), até conseguir aceder e manipular órgãos em tensão. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_15 | Amadora | 20/10/2022 11:55 | MT | Escavações | 64 | 243 | 0,0093174 | 0,0000635 | 0,0033888 | 0,7857835 | 0,0000380 | 0,0018245 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_16 | Bombarral | 21/10/2022 12:46 | MT | Abate De Árvores | 168 | 828 | 0,0063864 | 0,0001695 | 0,0185062 | 0,5385971 | 0,0000880 | 0,0097684 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_17 | Felgueiras | 25/10/2022 12:56 | MT | Furtos | 131 | 2787 | 0,0205482 | 0,0005299 | 0,0240886 | 1,7329277 | 0,0003736 | 0,0166663 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_18 | Vila Nova De Famalicão | 29/10/2022 02:42 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 683 | 54 | 0,0033269 | 0,0000106 | 0,0072434 | 0,2805727 | 0,0000085 | 0,0058174 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_19 | Arganil | 28/10/2022 14:11 | MT | Escavações | 184 | 2807 | 0,0083533 | 0,0003815 | 0,0089200 | 0,7044756 | 0,0004497 | 0,0108096 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_20 | Porto | 29/10/2022 06:56 | MT | Inundações Imprevisíveis | 359 | 1128 | 0,0195623 | 0,0000636 | 0,0094517 | 1,6497841 | 0,0000779 | 0,0158663 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_21 | Ferreira Do Alentejo | 28/10/2022 18:39 | MT | Aves | 104 | 844 | 0,0063372 | 0,0001484 | 0,0112816 | 0,5344490 | 0,0000048 | 0,0003303 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_22 | Braga | 28/10/2022 06:35 | MT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 97 | 981 | 0,0084528 | 0,0001802 | 0,0042818 | 0,7128667 | 0,0001559 | 0,0061730 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_23 | Felgueiras | 24/10/2022 07:35 | MT | Furtos | 148 | 2114 | 0,0272953 | 0,0004027 | 0,0384249 | 2,3019411 | 0,0001844 | 0,0212931 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_24 | Fronteira | 29/10/2022 08:55 | BT | Intervenções À Superficie | 121 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000095 | 0,0011420 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_25 | Pampilhosa Da Serra | 31/10/2022 09:53 | MT | Aves | 98 | 3372 | 0,0024895 | 0,0001166 | 0,0092797 | 0,2099488 | 0,0000705 | 0,0054367 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_OUT_T_26 | Barcelos | 31/10/2022 15:35 | MT | Intervenções À Superficie | 89 | 3669 | 0,0098018 | 0,0003074 | 0,0158866 | 0,8266347 | 0,0001431 | 0,0061032 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_1 | Alcochete | 02/11/2022 14:32 | MT | Escavações | 70 | 797 | 0,0133565 | 0,0001587 | 0,0049251 | 1,1639647 | 0,0001269 | 0,0038933 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_2 | Seixal | 05/11/2022 13:58 | MT | Escavações | 482 | 284 | 0,0488838 | 0,0001905 | 0,0241691 | 4,2600211 | 0,0000218 | 0,0013631 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_3 | Aveiro | 09/11/2022 11:24 | BT | Aves | 119 | 147 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000239 | 0,0028499 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_4 | Mortágua | 12/11/2022 14:21 | MT | Abate De Árvores | 211 | 933 | 0,0029392 | 0,0001481 | 0,0160374 | 0,2561390 | 0,0000795 | 0,0080139 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_5 | Figueira Da Foz | 13/11/2022 17:10 | MT | Aves | 114 | 6072 | 0,0095180 | 0,0001481 | 0,0141063 | 0,8294548 | 0,0002474 | 0,0219251 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_6 | Almada | 08/11/2022 14:20 | MT | Escavações | 40 | 3369 | 0,0074550 | 0,0002963 | 0,0055332 | 0,6496735 | 0,0005388 | 0,0089815 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_7 | Bragança | 07/11/2022 08:45 | MT | Abate De Árvores | 140 | 1274 | 0,0049597 | 0,0003492 | 0,0264394 | 0,4322148 | 0,0002037 | 0,0144083 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_8 | Vila Real | 11/11/2022 09:17 | BT | Incêndio | 100 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000095 | 0,0009479 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_9 | Odivelas | 09/11/2022 13:39 | MT | Escavações | 57 | 2651 | 0,0014258 | 0,0000317 | 0,0016395 | 0,1242503 | 0,0000846 | 0,0044160 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_10 | Odemira | 08/11/2022 17:16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 131 | 1494 | 0,0096734 | 0,0004127 | 0,0166476 | 0,8429995 | 0,0002373 | 0,0039956 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_11 | Marinha Grande | 08/11/2022 10:30 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 184 | 3154 | 0,0460946 | 0,0006032 | 0,0586884 | 4,0169498 | 0,0004426 | 0,0400898 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_12 | Ourém | 07/11/2022 10:21 | MT | Veículos | 153 | 519 | 0,0032344 | 0,0000635 | 0,0096558 | 0,2818655 | 0,0000830 | 0,0126252 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_13 | Marinha Grande | 08/11/2022 10:34 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 14 | 57 | 0,0082051 | 0,0003598 | 0,0051427 | 0,7150403 | 0,0000042 | 0,0000594 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_14 | Aljezur | 13/11/2022 11:49 | MT | Abate De Árvores | 203 | 53 | 0,0013405 | 0,0000423 | 0,0072111 | 0,1168192 | 0,0000082 | 0,0008775 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_15 | Sines | 16/11/2022 13:43 | MT | Escavações | 61 | 494 | 0,0033030 | 0,0000529 | 0,0024020 | 0,2878448 | 0,0000168 | 0,0009943 | n.a. | n.a | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_16 | Leiria | 16/11/2022 23:54 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 46 | 1186 | 0,0119280 | 0,0002645 | 0,0123056 | 1,0394731 | 0,0001889 | 0,0087892 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_17 | Loures | 16/11/2022 10:40 | BT | Veículos | 88 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000111 | 0,0009814 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_18 | Soure | 14/11/2022 13:02 | MT | Abate De Árvores | 193 | 754 | 0,0028495 | 0,0001905 | 0,0080451 | 0,2483245 | 0,0001202 | 0,0063699 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_19 | Sines | 14/11/2022 09:21 | MT | Escavações | 181 | 2302 | 0,0071080 | 0,0000847 | 0,0075955 | 0,6194333 | 0,0000471 | 0,0027565 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_20 | Lisboa | 14/11/2022 16:20 | MT | Escavações | 24 | 2196 | 0,0015121 | 0,0000317 | 0,0007783 | 0,1317709 | 0,0002319 | 0,0056853 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_21 | Fafe | 18/11/2022 01:54 | MT | Furtos | 521 | 4894 | 0,0737095 | 0,0005502 | 0,1329125 | 6,4234737 | 0,0004293 | 0,0971748 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_22 | Marinha Grande | 17/11/2022 09:11 | BT | Furtos | 323 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000111 | 0,0035728 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_23 | Beja | 15/11/2022 10:42 | MT | Aves | 228 | 1 | 0,0003455 | 0,0000106 | 0,0024064 | 0,0301061 | 0,0000002 | 0,0000364 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_24 | Vila Pouca De Aguiar | 21/11/2022 10:53 | MT | Abate De Árvores | 210 | 2922 | 0,0150095 | 0,0002115 | 0,0439328 | 1,3080169 | 0,0001320 | 0,0273090 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_25 | Barreiro | 23/11/2022 13:46 | BT | Veículos | 149 | 82 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000131 | 0,0019515 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_26 | Viseu | 22/11/2022 12:02 | MT | Abate De Árvores | 176 | 1522 | 0,0033465 | 0,0002010 | 0,0112641 | 0,2916333 | 0,0001428 | 0,0084090 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_27 | Albufeira | 25/11/2022 09:26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 76 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000082 | 0,0006217 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_28 | Alcobaça | 22/11/2022 09:56 | MT | Abate De Árvores | 132 | 1508 | 0,0139837 | 0,0001587 | 0,0161681 | 1,2186230 | 0,0000210 | 0,0020119 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_29 | Serpa | 26/11/2022 06:41 | MT | Aves | 187 | 212 | 0,0171320 | 0,0004654 | 0,0359349 | 1,4929805 | 0,0000320 | 0,0026082 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_30 | Albergaria‐A‐Velha | 25/11/2022 10:41 | MT | Abate De Árvores | 261 | 4452 | 0,0190437 | 0,0003067 | 0,0314097 | 1,6595759 | 0,0002926 | 0,0285287 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_NOV_T_31 | Oliveira Do Bairro | 28/11/2022 10:55 | MT | Abate De Árvores | 147 | 4086 | 0,0154275 | 0,0006770 | 0,0252113 | 1,3444393 | 0,0005839 | 0,0262432 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_TC_1 | Sobral De Monte Agraço | 07/12/2022 17:30 | AT | Inundações Imprevisíveis | 1140 | 32809 | 0,5460000 | 0,0040000 | 0,4230000 | 46,0110000 | 0,0050000 | 0,6420000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_TC_2 | Território De Portugal Continental | 11/12/2022 00:00 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 2280 | 387223 | 4,700 | 0,080 | 6,840 | 390,700 | 0,070 | 5,810 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como do pedido de exclusão, para efeitos de comparação com o padrão geral, do contributo para o indicador geral de qualidade de serviço comercial referente ao atendimento telefónico de comunicação de avarias, no período referenciado na alíneas c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_1 | Idanha‐A‐Nova | 02/12/2022 10:36 | BT | Veículos | 94 | 57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000091 | 0,0008616 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_2 | Sertã | 06/12/2022 14:41 | MT | Abate De Árvores | 139 | 2218 | 0,0077807 | 0,0007920 | 0,0283991 | 0,6461013 | 0,0003430 | 0,0090876 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_3 | Idanha‐A‐Nova | 05/12/2022 17:51 | BT | Veículos | 205 | 250 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000401 | 0,0081974 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os elementos de rede danificados não justificam a interrupção ao número de clientes referidos; o processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa; não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_4 | Alter Do Chão | 06/12/2022 13:17 | MT | Aves | 98 | 184 | 0,0049511 | 0,0001373 | 0,0133040 | 0,4108458 | 0,0000282 | 0,0027265 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que existe incoerência entre as datas do incidente, página n.o 1 do relatório (06/12/2022) e a data na tabela 2 – Caraterização da duração de interrupções (01/12/2022) e a data indefinida na ficha de ocorrência. | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_5 | Chaves | 07/12/2022 21:55 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 35 | 72 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000115 | 0,0004016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_6 | Nisa | 05/12/2022 08:14 | MT | Aves | 251 | 1560 | 0,0133488 | 0,0003802 | 0,0125782 | 1,1076810 | 0,0002481 | 0,0012969 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_7 | Vendas Novas | 12/12/2022 08:48 | MT | Abate De Árvores | 84 | 729 | 0,0030649 | 0,0000951 | 0,0078385 | 0,2543228 | 0,0000128 | 0,0010575 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_8 | Aljustrel | 18/12/2022 12:48 | MT | Aves | 109 | 1052 | 0,0131973 | 0,0001162 | 0,0078273 | 1,0951137 | 0,0000159 | 0,0008854 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_9 | São Pedro Do Sul | 12/12/2022 11:32 | MT | Veículos | 213 | 640 | 0,0006467 | 0,0000106 | 0,0022568 | 0,0536635 | 0,0000079 | 0,0016783 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_10 | Elvas | 14/12/2022 01:34 | MT | Inundações Imprevisíveis | 3565 | 27 | 0,1143916 | 0,0001901 | 0,1676784 | 9,4922130 | 0,0000038 | 0,0037349 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_11 | Alandroal | 15/12/2022 00:22 | MT | Aves | 305 | 726 | 0,0201471 | 0,0001795 | 0,0499123 | 1,6718021 | 0,0000880 | 0,0245032 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_12 | Azambuja | 18/12/2022 15:38 | MT | Aves | 205 | 1218 | 0,0129378 | 0,0001267 | 0,0257990 | 1,0735801 | 0,0000800 | 0,0162822 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_13 | Santo Tirso | 23/12/2022 20:48 | BT | Veículos | 184 | 79 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000127 | 0,0023365 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_14 | Coimbra | 19/12/2022 13:00 | MT | Escavações | 51 | 2219 | 0,0119408 | 0,0001690 | 0,0077599 | 0,9908474 | 0,0003541 | 0,0172239 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). ‐ Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_15 | Coimbra | 19/12/2022 12:52 | MT | Abate De Árvores | 115 | 2889 | 0,0015390 | 0,0002746 | 0,0039172 | 0,1277098 | 0,0003007 | 0,0062024 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_16 | Guimarães | 20/12/2022 01:40 | MT | Furtos | 561 | 3007 | 0,0411536 | 0,0005386 | 0,0520072 | 3,4149261 | 0,0004797 | 0,0443018 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_17 | Viseu | 22/12/2022 22:33 | MT | Veículos | 39 | 2008 | 0,0017876 | 0,0001267 | 0,0046786 | 0,1483375 | 0,0001539 | 0,0056807 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_18 | Odemira | 20/12/2022 05:39 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 75 | 1138 | 0,0075831 | 0,0001690 | 0,0122014 | 0,6292482 | 0,0001112 | 0,0080341 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_19 | Odemira | 25/12/2022 15:40 | MT | Aves | 102 | 400 | 0,0029406 | 0,0001267 | 0,0097859 | 0,2440093 | 0,0000640 | 0,0048299 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_20 | Almada | 21/12/2022 16:01 | MT | Escavações | 157 | 2629 | 0,0215867 | 0,0001056 | 0,0148297 | 1,7912669 | 0,0001334 | 0,0181949 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_21 | Lisboa | 20/12/2022 14:15 | BT | Inundações Imprevisíveis | 108 | 142 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000215 | 0,0023029 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_22 | Elvas | 31/12/2022 00:48 | MT | Aves | 187 | 506 | 0,0118269 | 0,0004013 | 0,0167554 | 0,9813993 | 0,0000580 | 0,0030246 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_23 | Abrantes | 30/12/2022 08:52 | MT | Aves | 106 | 4808 | 0,0119927 | 0,0009822 | 0,0162928 | 0,9951509 | 0,0006179 | 0,0153834 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_24 | Vila Pouca De Aguiar | 31/12/2022 02:42 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 510 | 83 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000133 | 0,0067890 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_25 | Montemor‐O‐Velho | 30/12/2022 10:48 | BT | Veículos | 108 | 140 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000221 | 0,0023930 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2022_DEZ_T_26 | Alenquer | 29/12/2022 08:56 | MT | Intervenções À Superficie | 261 | 1739 | 0,0236525 | 0,0001479 | 0,0387115 | 1,9626827 | 0,0000168 | 0,0044065 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_1 | Barcelos | 02/01/2023 02:25 | MT | Furtos | 330 | 3676 | 0,05332 | 0,00048 | 0,07789 | 4,54484 | 0,00045 | 0,06678 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_TC_1 | Lourinhã | 01/01/2023 08:00 | AT - Alta tensão | Vento Intensidade Excepcional | 780 | 77213 | 0,56000 | 0,01400 | 0,84200 | 47,70100 | 0,01200 | 0,82200 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, do período referenciado na alínea a) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_2 | Odemira | 07/01/2023 12:33 | MT | Aves | 94 | 743 | 0,00251 | 0,00013 | 0,00836 | 0,21412 | 0,00006 | 0,00410 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_3 | Porto | 01/01/2023 07:25 | BT | Inundações Imprevisíveis | 239 | 79 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000127 | 0,0030471 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_4 | Santiago Do Cacém | 01/01/2023 17:19 | MT | Aves | 297 | 199 | 0,01242 | 0,00017 | 0,02626 | 1,05873 | 0,00003 | 0,00806 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_5 | Ponte De Sor | 04/01/2023 16:34 | BT | Veículos | 73 | 95 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000153 | 0,0011193 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_6 | Celorico De Basto | 04/01/2023 11:35 | MT | Abate De Árvores | 151 | 274 | 0,0159702 | 0,0001058 | 0,0128508 | 1,3612623 | 0,0000435 | 0,0053482 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_7 | Porto | 01/01/2023 20:07 | BT | Inundações Imprevisíveis | 228 | 193 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00697 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_8 | Porto | 01/01/2023 16:59 | BT | Inundações Imprevisíveis | 34 | 174 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00108 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_9 | Lisboa | 06/01/2023 09:58 | MT | Escavações | 40 | 2396 | 0,0041579 | 0,0000529 | 0,0020108 | 0,3544086 | 0,0002729 | 0,0104029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos disponibilizados, cruzando a informação fornecida do cadastro do traçado da linha, que seria ao longo do passeio, com o ponto indicado e confirmado pelas coordenadas GPS, o qual fica dentro do lote, o cabo C.0044 não está localizado segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 79o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_10 | Porto | 02/01/2023 04:09 | BT | Inundações Imprevisíveis | 219 | 206 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00713 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_11 | Águeda | 04/01/2023 15:03 | MT | Abate De Árvores | 54 | 841 | 0,00343 | 0,00024 | 0,00873 | 0,29230 | 0,00013 | 0,00413 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_12 | Porto | 02/01/2023 14:00 | BT | Inundações Imprevisíveis | 50 | 173 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00132 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_13 | Águeda | 08/01/2023 12:04 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 259 | 95 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000153 | 0,0039675 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_14 | Vieira Do Minho | 11/01/2023 10:56 | MT | Abate De Árvores | 132 | 2059 | 0,0108606 | 0,0000847 | 0,0104475 | 0,9257349 | 0,0000380 | 0,0047884 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que apesar do documento apresentar, através das figuras 3 e 4, uma linha MT danificada num dos seus condutores, não é apresentada qualquer evidencia de queda de árvore ou corte de árvore que permita associar a causa à consequência. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_15 | Aveiro | 10/01/2023 10:32 | MT | Aves | 208 | 3924 | 0,01972 | 0,00055 | 0,02761 | 1,68126 | 0,00055 | 0,02553 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_16 | Covilhã | 10/01/2023 22:45 | MT | Aves | 132 | 2004 | 0,00829 | 0,00022 | 0,02905 | 0,70673 | 0,00010 | 0,01313 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_17 | Porto | 15/01/2023 16:18 | MT | Incêndio | 71 | 1833 | 0,00537 | 0,00004 | 0,00297 | 0,45753 | 0,00010 | 0,00732 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_18 | Elvas | 12/01/2023 10:31 | MT | Aves | 123 | 921 | 0,00548 | 0,00020 | 0,01956 | 0,46703 | 0,00002 | 0,00150 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_19 | Elvas | 13/01/2023 16:25 | MT | Aves | 138 | 1603 | 0,00576 | 0,00029 | 0,01827 | 0,49114 | 0,00007 | 0,00680 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_20 | Vouzela | 12/01/2023 09:45 | MT | Abate De Árvores | 185 | 2987 | 0,01127 | 0,00040 | 0,02788 | 0,96083 | 0,00019 | 0,01491 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_21 | Mogadouro | 09/01/2023 21:05 | AT - Alta tensão | Animais Não Aves | 4 | 9277 | 0,00121 | 0,00112 | 0,00360 | 0,10314 | 0,00090 | 0,00287 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_22 | Porto | 15/01/2023 16:27 | MT | Incêndio | 47 | 200 | 0,00057 | 0,00001 | 0,00050 | 0,04862 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_23 | Castelo Branco | 13/01/2023 14:45 | BT | Veículos | 68 | 116 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000187 | 0,0012789 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_24 | Sertã | 17/01/2023 02:40 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 466 | 2599 | 0,00972 | 0,00019 | 0,02869 | 0,82855 | 0,00027 | 0,03608 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_25 | Salvaterra De Magos | 22/01/2023 09:10 | MT | Aves | 111 | 2626 | 0,00722 | 0,00008 | 0,00754 | 0,61571 | 0,00008 | 0,00873 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_26 | Covilhã | 19/01/2023 22:28 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 179 | 2825 | 0,0113399 | 0,0003386 | 0,0242302 | 0,9665820 | 0,0002091 | 0,0145459 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excecional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_27 | Guarda | 17/01/2023 04:12 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 32 | 2168 | 0,0062471 | 0,0001693 | 0,0048573 | 0,5324840 | 0,0002722 | 0,0079129 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excecional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_28 | Castro Marim | 17/01/2023 10:38 | MT | Abate De Árvores | 353 | 265 | 0,00736 | 0,00007 | 0,01552 | 0,62711 | 0,00004 | 0,01292 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_29 | Viseu | 16/01/2023 11:19 | BT | Veículos | 115 | 165 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000266 | 0,0030548 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_30 | Covilhã | 17/01/2023 06:39 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 411 | 4109 | 0,0104057 | 0,0005397 | 0,0264603 | 0,8869572 | 0,0004524 | 0,0190706 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excecional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_31 | Guarda | 17/01/2023 06:52 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 23 | 1036 | 0,0003882 | 0,0000952 | 0,0021205 | 0,0330856 | 0,0000483 | 0,0010739 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem demonstrar que a interrupção foi causada por condições atmosféricas adversas, vento de intensidade excecional, que só por si tenham provocado a rotura de um arco de ligação no OCR, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.13o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_32 | Idanha-A-Nova | 24/01/2023 21:16 | MT | Aves | 255 | 1220 | 0,02080 | 0,00093 | 0,04557 | 1,77286 | 0,00019 | 0,01148 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_33 | Vila Nova De Famalicão | 26/01/2023 14:13 | MT | Aves | 44 | 762 | 0,0103628 | 0,0007089 | 0,0122788 | 0,8841097 | 0,0007089 | 0,0003650 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ponto de tentativa de nidificação referido no ponto 2.3 do pedido. | Não Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_34 | Ourém | 26/01/2023 10:31 | MT | Abate De Árvores | 159 | 3091 | 0,00371 | 0,00037 | 0,01387 | 0,31659 | 0,00033 | 0,01037 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_35 | Belmonte | 31/01/2023 16:41 | MT | Abate De Árvores | 281 | 1777 | 0,00342 | 0,00034 | 0,01338 | 0,29136 | 0,00020 | 0,00924 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_36 | Chamusca | 30/01/2023 11:23 | MT | Furtos | 65 | 1 | 0,00020 | 0,00001 | 0,00068 | 0,01662 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JAN_T_37 | Santarém | 30/01/2023 12:57 | BT | Veículos | 227 | 97 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000158 | 0,0035796 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_1 | Montijo | 01/02/2023 16:31 | MT | Escavações | 67 | 2128 | 0,01012 | 0,00011 | 0,00674 | 0,83137 | 0,00011 | 0,00662 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_2 | Coimbra | 03/02/2023 09:44 | BT | Veículos | 76 | 109 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00134 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_3 | Aljustrel | 03/02/2023 13:29 | MT | Aves | 101 | 104 | 0,01028 | 0,00012 | 0,00627 | 0,84434 | 0,00002 | 0,00074 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_4 | Braga | 01/02/2023 05:22 | MT | Sabotagem | 121 | 2744 | 0,03242 | 0,00029 | 0,03328 | 2,66385 | 0,00024 | 0,02753 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_5 | Barcelos | 02/02/2023 01:35 | MT | Furtos | 215 | 1546 | 0,00168 | 0,00002 | 0,00450 | 0,13789 | 0,00001 | 0,00124 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_6 | Abrantes | 03/02/2023 09:40 | MT | Aves | 143 | 64 | 0,01541 | 0,00013 | 0,01605 | 1,26579 | 0,00001 | 0,00135 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_7 | Leiria | 02/02/2023 09:10 | MT | Aves | 92 | 3195 | 0,00733 | 0,00023 | 0,01004 | 0,60246 | 0,00018 | 0,00715 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_8 | Ílhavo | 03/02/2023 11:05 | MT | Aves | 60 | 3362 | 0,01123 | 0,00049 | 0,01268 | 0,92284 | 0,00055 | 0,01274 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_9 | Águeda | 03/02/2023 11:21 | MT | Aves | 40 | 2532 | 0,00555 | 0,00045 | 0,01050 | 0,45623 | 0,00041 | 0,00972 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_10 | Pombal | 03/02/2023 15:44 | MT | Aves | 111 | 1851 | 0,01072 | 0,00052 | 0,01860 | 0,88114 | 0,00017 | 0,00431 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_11 | Almeirim | 04/02/2023 17:12 | MT | Veículos | 225 | 308 | 0,00526 | 0,00017 | 0,02108 | 0,43215 | 0,00005 | 0,00270 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_12 | Águeda | 08/02/2023 10:31 | MT | Aves | 102 | 1650 | 0,00555 | 0,00012 | 0,00749 | 0,45612 | 0,00011 | 0,00827 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_13 | Fundão | 10/02/2023 11:10 | MT | Abate De Árvores | 42 | 1147 | 0,00176 | 0,00017 | 0,00709 | 0,14448 | 0,00019 | 0,00777 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_14 | Santiago Do Cacém | 06/02/2023 11:29 | MT | Aves | 56 | 198 | 0,00418 | 0,00017 | 0,00828 | 0,34306 | 0,00003 | 0,00165 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_15 | Gavião | 11/02/2023 16:49 | MT | Abate De Árvores | 133 | 596 | 0,00484 | 0,00012 | 0,01411 | 0,39746 | 0,00010 | 0,00983 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_16 | Ílhavo | 16/02/2023 11:51 | MT | Aves | 141 | 1846 | 0,00370 | 0,00005 | 0,00244 | 0,30408 | 0,00012 | 0,00649 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_17 | Leiria | 16/02/2023 11:32 | MT | Aves | 118 | 3192 | 0,01586 | 0,00093 | 0,02195 | 1,30315 | 0,00051 | 0,01626 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_18 | Ílhavo | 13/02/2023 17:49 | MT | Aves | 125 | 1191 | 0,01330 | 0,00021 | 0,02614 | 1,09232 | 0,00017 | 0,02123 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_19 | Valongo | 17/02/2023 11:12 | MT | Abate De Árvores | 283 | 3041 | 0,02878 | 0,00029 | 0,03829 | 2,36453 | 0,00009 | 0,02047 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_20 | Lisboa | 17/02/2023 08:56 | MT | Escavações | 58 | 5 | 0,00733 | 0,00002 | 0,00124 | 0,60237 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos elementos fornecidos, Figura 1 do relatório, fica claro que no cadastro, o traçado da linha já poderá estar fora da via pública, e o ponto exato indicado nas coordenadas GPS, ainda coloca mais para dentro do lote/estacionamento ad-hoc, ou seja, não parece cumprir o disposto no artigo 79o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_21 | Leiria | 15/02/2023 12:53 | MT | Aves | 131 | 3704 | 0,01318 | 0,00006 | 0,00824 | 1,08276 | 0,00003 | 0,00351 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_22 | Ovar | 15/02/2023 15:01 | MT | Aves | 106 | 2767 | 0,03313 | 0,00034 | 0,03512 | 2,72191 | 0,00046 | 0,04721 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_23 | Mação | 16/02/2023 15:54 | MT | Abate De Árvores | 281 | 1031 | 0,00514 | 0,00028 | 0,02478 | 0,42234 | 0,00017 | 0,01335 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_24 | Alcobaça | 18/02/2023 04:11 | MT | Furtos | 279 | 8200 | 0,00757 | 0,00019 | 0,01579 | 0,62215 | 0,00015 | 0,00851 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_25 | Portalegre | 19/02/2023 10:38 | BT | Aves | 44 | 46 | 0,00027 | 0,00003 | 0,00140 | 0,02190 | 0,00001 | 0,00029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_26 | Leiria | 13/02/2023 10:12 | MT | Aves | 111 | 3703 | 0,01141 | 0,00006 | 0,00713 | 0,93741 | 0,00003 | 0,00304 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_27 | Penafiel | 14/02/2023 11:40 | MT | Abate De Árvores | 152 | 1602 | 0,00922 | 0,00015 | 0,01715 | 0,75729 | 0,00012 | 0,01325 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_28 | Ovar | 21/02/2023 09:30 | MT | Aves | 66 | 2764 | 0,02069 | 0,00034 | 0,02195 | 1,70002 | 0,00046 | 0,02954 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_29 | Caldas Da Rainha | 24/02/2023 07:34 | MT | Aves | 132 | 3149 | 0,00986 | 0,00020 | 0,01722 | 0,80971 | 0,00013 | 0,01578 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_30 | Abrantes | 23/02/2023 09:33 | MT | Aves | 125 | 1155 | 0,00288 | 0,00016 | 0,00530 | 0,23674 | 0,00019 | 0,00198 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a Figura 3 do relatório mostra um apoio tipo fim-de-linha, com os arcos de ligação pendurados e desligados, sem interruptor-seccionador (IS), e sem os condutores/barras que ligam o IS (em falta) aos descarregadores de tensão no topo da cuba do transformador. Face aos elementos apresentados, ou a falta de clareza dos mesmos, não é possível concluir o que terá acontecido. | Não Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_31 | Soure | 24/02/2023 11:55 | MT | Aves | 136 | 3195 | 0,00725 | 0,00031 | 0,01580 | 0,59562 | 0,00038 | 0,01799 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_32 | Ferreira Do Alentejo | 23/02/2023 08:57 | MT | Aves | 67 | 17 | 0,01092 | 0,00015 | 0,00848 | 0,89684 | 0,00000 | 0,00011 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_33 | Ovar | 24/02/2023 12:23 | MT | Aves | 33 | 2765 | 0,01052 | 0,00034 | 0,01116 | 0,86430 | 0,00046 | 0,01502 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_34 | Pombal | 24/02/2023 19:33 | MT | Aves | 150 | 1095 | 0,00563 | 0,00018 | 0,01382 | 0,46269 | 0,00010 | 0,01029 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_35 | Aveiro | 22/02/2023 20:06 | MT | Aves | 187 | 3221 | 0,01751 | 0,00016 | 0,02192 | 1,43876 | 0,00021 | 0,03302 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_36 | Santa Maria Da Feira | 23/02/2023 10:28 | MT | Abate De Árvores | 80 | 2147 | 0,00541 | 0,00015 | 0,00661 | 0,44475 | 0,00025 | 0,01192 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_FEV_T_37 | Pombal | 28/02/2023 17:34 | MT | Aves | 176 | 1095 | 0,00927 | 0,00035 | 0,02370 | 0,76190 | 0,00018 | 0,01487 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_1 | Ferreira Do Alentejo | 05/03/2023 07:16 | MT | Aves | 200 | 13 | 0,01015 | 0,00012 | 0,01493 | 0,81367 | 0,00000 | 0,00012 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_2 | Santarém | 04/03/2023 13:30 | MT | Furtos | 1557 | 5 | 0,01181 | 0,00001 | 0,01652 | 0,94666 | 0,00000 | 0,00126 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas e demais elementos de prova mostram o seccionador aberto, mas não provam que as instalações de serviço público estavam em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS, pois não mostram um cadeado arrancado, as varas de manobra do seccionador danificadas, nem o punho do seccionador na posição de aberto. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_3 | Alcochete | 01/03/2023 09:48 | MT | Escavações | 88 | 4035 | 0,01206 | 0,00018 | 0,01008 | 0,96638 | 0,00037 | 0,02002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a instalação não está executada segundo o traçado da linha e não cumpre o disposto no artigo 78o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_4 | Almeirim | 04/03/2023 13:34 | MT | Aves | 79 | 778 | 0,00274 | 0,00006 | 0,00501 | 0,22001 | 0,00006 | 0,00485 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_5 | Benavente | 05/03/2023 00:46 | MT | Aves | 119 | 1843 | 0,01307 | 0,00021 | 0,01520 | 1,04729 | 0,00017 | 0,01019 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_6 | Avis | 03/03/2023 18:54 | MT | Aves | 128 | 1723 | 0,00473 | 0,00011 | 0,01072 | 0,37918 | 0,00009 | 0,00846 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_7 | Sousel | 05/03/2023 15:47 | MT | Aves | 137 | 328 | 0,00565 | 0,00012 | 0,01003 | 0,45284 | 0,00000 | 0,00013 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_8 | Loulé | 05/03/2023 12:42 | MT | Aves | 141 | 495 | 0,00939 | 0,00030 | 0,01984 | 0,75274 | 0,00008 | 0,00550 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_9 | Leiria | 04/03/2023 10:34 | MT | Aves | 96 | 2582 | 0,00268 | 0,00008 | 0,00524 | 0,21467 | 0,00006 | 0,00470 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_10 | Leiria | 05/03/2023 10:47 | MT | Aves | 222 | 1859 | 0,01909 | 0,00019 | 0,02599 | 1,53044 | 0,00014 | 0,01954 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_11 | Aveiro | 05/03/2023 12:23 | MT | Aves | 287 | 3293 | 0,01648 | 0,00013 | 0,01644 | 1,32129 | 0,00010 | 0,00803 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_12 | Pombal | 03/03/2023 08:13 | MT | Abate De Árvores | 138 | 1967 | 0,00331 | 0,00022 | 0,00963 | 0,26533 | 0,00011 | 0,00567 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_13 | Almeirim | 04/03/2023 07:39 | AT - Alta tensão | Aves | 4 | 5463 | 0,00351 | 0,00171 | 0,00667 | 0,28138 | 0,00088 | 0,00318 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_14 | Ponte De Lima | 12/03/2023 11:43 | MT | Aves | 46 | 1849 | 0,00369 | 0,00010 | 0,00422 | 0,29539 | 0,00011 | 0,00506 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_15 | Ponte De Lima | 12/03/2023 11:43 | MT | Aves | 46 | 1849 | 0,00369 | 0,00010 | 0,00422 | 0,29539 | 0,00011 | 0,00506 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_16 | Seixal | 10/03/2023 15:30 | BT | Veículos | 52 | 56 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00047 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_17 | Póvoa De Varzim | 06/03/2023 13:01 | MT | Aves | 388 | 3743 | 0,05528 | 0,00027 | 0,10217 | 4,43108 | 0,00019 | 0,07388 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_18 | Ovar | 10/03/2023 08:09 | MT | Aves | 110 | 5008 | 0,00559 | 0,00013 | 0,00843 | 0,44816 | 0,00017 | 0,01087 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_19 | Silves | 10/03/2023 08:51 | MT | Aves | 167 | 1459 | 0,00680 | 0,00042 | 0,02512 | 0,54494 | 0,00013 | 0,01093 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_20 | Vendas Novas | 10/03/2023 11:01 | MT | Abate De Árvores | 166 | 1846 | 0,01230 | 0,00061 | 0,03702 | 0,98630 | 0,00025 | 0,01514 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_21 | Fundão | 09/03/2023 07:39 | MT | Aves | 187 | 2980 | 0,00174 | 0,00008 | 0,00900 | 0,13909 | 0,00001 | 0,00083 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_22 | Mangualde | 07/03/2023 13:42 | MT | Abate De Árvores | 128 | 3880 | 0,01179 | 0,00058 | 0,01971 | 0,94537 | 0,00036 | 0,01287 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_23 | Ílhavo | 06/03/2023 20:09 | MT | Aves | 70 | 1658 | 0,00574 | 0,00012 | 0,00690 | 0,45992 | 0,00016 | 0,00876 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_24 | Guarda | 09/03/2023 10:55 | MT | Aves | 98 | 152 | 0,00334 | 0,00005 | 0,00452 | 0,26767 | 0,00002 | 0,00219 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_25 | Melgaço | 07/03/2023 11:25 | BT | Veículos | 55 | 65 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00058 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_26 | Ovar | 07/03/2023 08:56 | MT | Aves | 90 | 5009 | 0,00592 | 0,00014 | 0,00811 | 0,47437 | 0,00017 | 0,01025 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_27 | Meda | 11/03/2023 09:30 | MT | Aves | 183 | 1441 | 0,00227 | 0,00021 | 0,01339 | 0,18186 | 0,00009 | 0,00416 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_28 | Pombal | 06/03/2023 08:10 | MT | Aves | 183 | 589 | 0,01189 | 0,00016 | 0,02875 | 0,95339 | 0,00010 | 0,01758 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_29 | Vila Nova Da Barquinha | 09/03/2023 09:23 | MT | Aves | 103 | 404 | 0,00273 | 0,00008 | 0,00692 | 0,21919 | 0,00000 | 0,00017 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_30 | Marco De Canaveses | 07/03/2023 01:55 | MT | Furtos | 455 | 6335 | 0,01397 | 0,00015 | 0,03910 | 1,12012 | 0,00011 | 0,03022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 3, um apoio tombado. Contudo, não são apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_31 | Pombal | 10/03/2023 12:37 | MT | Abate De Árvores | 182 | 2505 | 0,00146 | 0,00011 | 0,00485 | 0,11717 | 0,00010 | 0,00363 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_32 | Chamusca | 07/03/2023 08:53 | MT | Aves | 72 | 773 | 0,00492 | 0,00012 | 0,00811 | 0,39445 | 0,00006 | 0,00401 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_33 | Salvaterra De Magos | 07/03/2023 05:43 | MT | Aves | 230 | 758 | 0,01722 | 0,00023 | 0,02012 | 1,38054 | 0,00009 | 0,00682 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_34 | Castro Daire | 17/03/2023 12:13 | MT | Abate De Árvores | 169 | 1378 | 0,01109 | 0,00029 | 0,04258 | 0,88869 | 0,00022 | 0,03372 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_35 | Póvoa De Varzim | 16/03/2023 08:26 | MT | Aves | 77 | 3739 | 0,01089 | 0,00027 | 0,02012 | 0,87268 | 0,00019 | 0,01454 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_36 | Ferreira Do Alentejo | 15/03/2023 10:33 | MT | Aves | 157 | 39 | 0,00976 | 0,00010 | 0,01488 | 0,78232 | 0,00000 | 0,00010 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_37 | Viseu | 16/03/2023 09:57 | BT | Intervenções À Superficie | 130 | 52 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00110 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_38 | Fundão | 18/03/2023 09:51 | MT | Aves | 129 | 2997 | 0,01186 | 0,00056 | 0,02518 | 0,95077 | 0,00036 | 0,02121 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_39 | Sintra | 19/03/2023 08:24 | AT - Alta tensão | Animais Não Aves | 4 | 1663 | 0,00292 | 0,00042 | 0,00147 | 0,23427 | 0,00012 | 0,00041 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_40 | Coimbra | 15/03/2023 11:04 | BT | Intervenções À Superficie | 76 | 72 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00088 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_41 | Valença | 18/03/2023 10:15 | MT | Aves | 154 | 823 | 0,00811 | 0,00011 | 0,01629 | 0,64981 | 0,00011 | 0,01761 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_42 | Benavente | 17/03/2023 11:04 | MT | Aves | 80 | 1050 | 0,00564 | 0,00072 | 0,01388 | 0,45219 | 0,00014 | 0,00311 |  |  | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_43 | Lisboa | 13/03/2023 19:44 | MT | Furtos | 83 | 463 | 0,00125 | 0,00001 | 0,00088 | 0,10036 | 0,00013 | 0,01079 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_44 | Soure | 13/03/2023 12:20 | MT | Aves | 91 | 2093 | 0,00699 | 0,00037 | 0,01453 | 0,56062 | 0,00034 | 0,01446 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_45 | Coruche | 18/03/2023 05:43 | MT | Aves | 144 | 1098 | 0,00449 | 0,00024 | 0,01484 | 0,35969 | 0,00005 | 0,00389 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_46 | Sintra | 13/03/2023 16:25 | MT | Escavações | 41 | 1619 | 0,00290 | 0,00005 | 0,00213 | 0,23273 | 0,00006 | 0,00236 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 80o e 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_47 | Belmonte | 13/03/2023 20:08 | AT - Alta tensão | Animais Não Aves | 44 | 9344 | 0,01531 | 0,00245 | 0,04153 | 1,22695 | 0,00151 | 0,02527 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_48 | Benavente | 14/03/2023 16:49 | MT | Aves | 77 | 31 | 0,00478 | 0,00012 | 0,00871 | 0,38279 | 0,00000 | 0,00030 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_49 | Viana Do Castelo | 26/03/2023 14:12 | MT | Aves | 114 | 4127 | 0,00745 | 0,00016 | 0,01760 | 0,59719 | 0,00016 | 0,01724 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_50 | Portimão | 25/03/2023 11:54 | MT | Aves | 34 | 216 | 0,00069 | 0,00003 | 0,00109 | 0,05513 | 0,00001 | 0,00043 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_51 | Loulé | 22/03/2023 10:50 | MT | Escavações | 79 | 2092 | 0,00835 | 0,00023 | 0,00693 | 0,66966 | 0,00028 | 0,01378 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_52 | Ílhavo | 26/03/2023 00:12 | MT | Aves | 227 | 1650 | 0,06977 | 0,00018 | 0,03169 | 5,59245 | 0,00022 | 0,03435 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_53 | Beja | 24/03/2023 00:56 | MT | Aves | 282 | 712 | 0,02169 | 0,00011 | 0,02963 | 1,73884 | 0,00000 | 0,00027 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_54 | Vila Verde | 26/03/2023 07:55 | MT | Aves | 152 | 5464 | 0,02494 | 0,00024 | 0,02512 | 1,99921 | 0,00017 | 0,01471 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_55 | Albergaria-A-Velha | 25/03/2023 16:34 | MT | Aves | 74 | 2138 | 0,00817 | 0,00020 | 0,01216 | 0,65526 | 0,00023 | 0,01326 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_56 | Leiria | 20/03/2023 07:51 | MT | Aves | 134 | 1091 | 0,01522 | 0,00011 | 0,01408 | 1,21961 | 0,00015 | 0,02014 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_57 | Coruche | 21/03/2023 12:03 | MT | Aves | 88 | 1343 | 0,00332 | 0,00013 | 0,00913 | 0,26586 | 0,00003 | 0,00174 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_58 | Coruche | 21/03/2023 12:47 | MT | Aves | 308 | 1489 | 0,00798 | 0,00083 | 0,01511 | 0,63970 | 0,00024 | 0,00698 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos apresentados, não é possível justificar os danos no transformador do PTD CCH 0260 com uma tentativa de nidificação, já que tal ninho não terá sido feito entre as 12h50 e as 12h53. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_59 | Castro Marim | 30/03/2023 07:02 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 101 | 166 | 0,00200 | 0,00002 | 0,00215 | 0,16009 | 0,00003 | 0,00273 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_60 | Viana Do Castelo | 28/03/2023 08:37 | MT | Aves | 87 | 3192 | 0,00429 | 0,00021 | 0,01001 | 0,34384 | 0,00020 | 0,01025 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_61 | Braga | 30/03/2023 10:08 | MT | Aves | 37 | 2920 | 0,00462 | 0,00045 | 0,00505 | 0,37011 | 0,00047 | 0,00433 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_62 | Águeda | 27/03/2023 08:46 | MT | Aves | 91 | 1475 | 0,01487 | 0,00044 | 0,01905 | 1,19188 | 0,00019 | 0,01238 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_63 | Porto | 30/03/2023 13:48 | MT | Escavações | 95 | 1541 | 0,01811 | 0,00012 | 0,00952 | 1,45176 | 0,00025 | 0,02068 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das figuras 3 e 4, a existência de uma escavação evidenciando um condutor danificado. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAR_T_64 | Salvaterra De Magos | 27/03/2023 14:51 | MT | Abate De Árvores | 275 | 1677 | 0,00493 | 0,00021 | 0,01384 | 0,39486 | 0,00009 | 0,00519 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_1 | Lisboa | 01/04/2023 12:28 | BT | Veículos | 364 | 65 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00014 | 0,05022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_2 | Valença | 01/04/2023 11:42 | MT | Aves | 149 | 501 | 0,02799 | 0,00016 | 0,02321 | 2,02689 | 0,00003 | 0,00395 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_3 | Oliveira Do Bairro | 01/04/2023 14:14 | MT | Aves | 114 | 1821 | 0,00737 | 0,00022 | 0,01107 | 0,53342 | 0,00029 | 0,01344 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_4 | Albergaria-A-Velha | 01/04/2023 11:48 | MT | Aves | 101 | 4261 | 0,01158 | 0,00042 | 0,02252 | 0,83841 | 0,00049 | 0,02724 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_5 | Melgaço | 03/04/2023 14:59 | MT | Abate De Árvores | 155 | 1417 | 0,00424 | 0,00018 | 0,01684 | 0,30724 | 0,00013 | 0,01100 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_6 | Alcácer Do Sal | 04/04/2023 09:14 | MT | Escavações | 53 | 2394 | 0,02419 | 0,00024 | 0,01233 | 1,75127 | 0,00028 | 0,01428 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_7 | Mértola | 03/04/2023 15:56 | MT | Intervenções À Superficie | 142 | 1212 | 0,00509 | 0,00023 | 0,01722 | 0,36889 | 0,00020 | 0,01372 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_8 | Monção | 08/04/2023 15:30 | BT | Veículos | 32 | 77 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00040 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_9 | Braga | 06/04/2023 14:39 | MT | Abate De Árvores | 172 | 2925 | 0,00522 | 0,00044 | 0,00812 | 0,37774 | 0,00044 | 0,00640 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_10 | Cantanhede | 07/04/2023 07:09 | MT | Abate De Árvores | 130 | 3015 | 0,00236 | 0,00010 | 0,00765 | 0,17082 | 0,00010 | 0,00725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_11 | Rio Maior | 05/04/2023 11:03 | MT | Abate De Árvores | 116 | 412 | 0,00465 | 0,00016 | 0,01254 | 0,33676 | 0,00007 | 0,00457 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_12 | Águeda | 12/04/2023 15:57 | MT | Aves | 101 | 3553 | 0,01350 | 0,00036 | 0,01926 | 0,97758 | 0,00028 | 0,02355 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_13 | Ílhavo | 12/04/2023 20:13 | MT | Aves | 114 | 1653 | 0,01866 | 0,00012 | 0,00548 | 1,35136 | 0,00011 | 0,00434 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_14 | Leiria | 21/04/2023 10:47 | MT | Aves | 131 | 1087 | 0,01473 | 0,00011 | 0,01364 | 1,06645 | 0,00015 | 0,01946 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_15 | Beja | 19/04/2023 12:23 | MT | Aves | 222 | 1 | 0,00067 | 0,00001 | 0,00235 | 0,04851 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_16 | Loulé | 21/04/2023 21:46 | MT | Aves | 168 | 499 | 0,00374 | 0,00008 | 0,00913 | 0,27005 | 0,00001 | 0,00122 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_17 | Santa Maria Da Feira | 19/04/2023 10:53 | MT | Escavações | 92 | 2244 | 0,00463 | 0,00011 | 0,00779 | 0,33555 | 0,00012 | 0,00859 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_18 | Beja | 21/04/2023 21:37 | MT | Aves | 139 | 1087 | 0,02107 | 0,00019 | 0,02619 | 1,52210 | 0,00003 | 0,00356 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_19 | Santiago Do Cacém | 22/04/2023 10:11 | MT | Aves | 124 | 1016 | 0,00287 | 0,00010 | 0,00721 | 0,20797 | 0,00000 | 0,00018 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_20 | Loures | 20/04/2023 13:55 | MT | Intervenções À Superficie | 159 | 475 | 0,00644 | 0,00023 | 0,00635 | 0,46725 | 0,00008 | 0,00172 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_21 | Paredes | 17/04/2023 11:41 | MT | Escavações | 175 | 4008 | 0,01377 | 0,00053 | 0,01856 | 0,99307 | 0,00052 | 0,01869 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_22 | Sintra | 18/04/2023 13:10 | MT | Escavações | 240 | 1513 | 0,01852 | 0,00021 | 0,02184 | 1,34112 | 0,00024 | 0,01545 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 80o e 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_23 | Vila Franca De Xira | 22/04/2023 19:01 | MT | Animais Não Aves | 84 | 1161 | 0,00594 | 0,00004 | 0,00306 | 0,43117 | 0,00000 | 0,00019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi explicado como o animal entrou nas instalações, nem como o animal eletrocutado está do lado de fora da cela do transformador. Não existem evidências de onde ocorreu o curto- circuito e que tenha sido o animal a provocá-lo. O PT deve estar protegido nos termos do artigo 43.o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_24 | Sesimbra | 20/04/2023 10:46 | MT | Intervenções À Superficie | 210 | 2220 | 0,01919 | 0,00033 | 0,02867 | 1,38917 | 0,00021 | 0,01359 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_25 | Setúbal | 20/04/2023 06:34 | MT | Aves | 196 | 1985 | 0,01901 | 0,00037 | 0,02150 | 1,37648 | 0,00019 | 0,00893 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_26 | Leiria | 21/04/2023 12:34 | MT | Aves | 105 | 3256 | 0,00877 | 0,00018 | 0,01635 | 0,63532 | 0,00012 | 0,01059 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_27 | Guarda | 21/04/2023 16:33 | MT | Aves | 111 | 654 | 0,00302 | 0,00018 | 0,01048 | 0,21815 | 0,00010 | 0,00699 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_28 | Fundão | 21/04/2023 17:50 | MT | Aves | 145 | 910 | 0,00103 | 0,00003 | 0,00229 | 0,07419 | 0,00001 | 0,00112 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_29 | Ourém | 20/04/2023 14:45 | MT | Abate De Árvores | 211 | 3093 | 0,01638 | 0,00032 | 0,02139 | 1,18620 | 0,00016 | 0,00784 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_30 | Sabugal | 21/04/2023 16:42 | MT | Aves | 173 | 4293 | 0,00288 | 0,00021 | 0,01577 | 0,20855 | 0,00015 | 0,00543 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_31 | Tavira | 18/04/2023 17:20 | MT | Abate De Árvores | 80 | 177 | 0,00352 | 0,00036 | 0,01382 | 0,25435 | 0,00010 | 0,00350 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_32 | Caldas Da Rainha | 17/04/2023 11:39 | MT | Abate De Árvores | 127 | 545 | 0,00295 | 0,00012 | 0,00844 | 0,21335 | 0,00009 | 0,00733 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_33 | Lagoa (Faro) | 30/04/2023 06:31 | MT | Aves | 184 | 3381 | 0,01076 | 0,00008 | 0,00768 | 0,77905 | 0,00019 | 0,01685 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_34 | Braga | 27/04/2023 01:51 | MT | Furtos | 278 | 2930 | 0,04915 | 0,00055 | 0,07548 | 3,55860 | 0,00047 | 0,07323 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_35 | Vila Real | 24/04/2023 09:34 | MT | Abate De Árvores | 90 | 2392 | 0,00669 | 0,00041 | 0,01413 | 0,48424 | 0,00040 | 0,01392 | n.a | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_36 | Lousã | 27/04/2023 14:42 | MT | Abate De Árvores | 147 | 3553 | 0,00532 | 0,00015 | 0,01029 | 0,38536 | 0,00010 | 0,00690 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_37 | Águeda | 28/04/2023 05:36 | MT | Veículos | 388 | 363 | 0,10769 | 0,00044 | 0,08971 | 7,79707 | 0,00005 | 0,00239 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_38 | Lisboa | 25/04/2023 21:46 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 160 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000258 | 0,0020156 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório centra-se no facto de haver danos graves dentro de um Posto de Transformação, causado alegadamente pelo contacto com uma bicicleta ali estacionada ou guardada. - Não são apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam inacessíveis e em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_39 | Viana Do Castelo | 27/04/2023 10:01 | MT | Abate De Árvores | 115 | 3188 | 0,01148 | 0,00020 | 0,02171 | 0,83140 | 0,00024 | 0,02728 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_40 | Nelas | 28/04/2023 17:13 | MT | Escavações | 93 | 2409 | 0,00961 | 0,00011 | 0,00986 | 0,69549 | 0,00016 | 0,01518 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_41 | Alcobaça | 28/04/2023 16:45 | MT | Abate De Árvores | 175 | 965 | 0,0083048 | 0,0000951 | 0,0081118 | 0,6013063 | 0,0000891 | 0,0066258 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_42 | Pombal | 28/04/2023 12:20 | MT | Abate De Árvores | 106 | 1392 | 0,00922 | 0,00019 | 0,02011 | 0,66737 | 0,00013 | 0,01414 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_43 | Estarreja | 29/04/2023 23:12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 26 | 0,00014 | 0,00001 | 0,00097 | 0,00998 | 0,00000 | 0,00038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_44 | Óbidos | 30/04/2023 10:31 | BT | Incêndio | 96 | 71 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00108 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_ABR_T_45 | Santarém | 25/04/2023 14:49 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 27 | 0,0003923 | 0,0000106 | 0,0008589 | 0,0284011 | 0,0000044 | 0,0003541 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados quaisquer elementos que provem que as instalações de serviço público estavam inacessíveis, assim como, não mostram que métodos especiais foram usados para aceder aos órgãos de comando do PT, que tinham de estar em conformidade com o artigo 33o do RSSPTS. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_1 | Vidigueira | 07/05/2023 13:34 | MT | Aves | 152 | 196 | 0,00582 | 0,00010 | 0,01157 | 0,39808 | 0,00003 | 0,00326 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_2 | Mogadouro | 05/05/2023 07:56 | MT | Abate De Árvores | 268 | 2707 | 0,00199 | 0,00051 | 0,00684 | 0,13602 | 0,00044 | 0,00208 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_3 | Coimbra | 03/05/2023 10:37 | MT | Abate De Árvores | 117 | 791 | 0,00636 | 0,00016 | 0,01123 | 0,43501 | 0,00013 | 0,00836 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_4 | Soure | 04/05/2023 17:17 | MT | Abate De Árvores | 116 | 3870 | 0,00868 | 0,00049 | 0,02356 | 0,59406 | 0,00049 | 0,01931 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_5 | Vila Real | 06/05/2023 09:01 | MT | Aves | 143 | 4063 | 0,00612 | 0,00014 | 0,00758 | 0,41887 | 0,00015 | 0,01013 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_6 | Guimarães | 03/05/2023 09:24 | MT | Escavações | 32 | 1173 | 0,00644 | 0,00014 | 0,00403 | 0,44066 | 0,00019 | 0,00555 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_7 | Mogadouro | 06/05/2023 17:36 | MT | Intervenções À Superficie | 112 | 4290 | 0,00749 | 0,00044 | 0,03265 | 0,51272 | 0,00037 | 0,02571 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_8 | Lisboa | 03/05/2023 19:34 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 40 | 1146 | 0,0038558 | 0,0000745 | 0,0029488 | 0,2638967 | 0,0000554 | 0,0021954 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas no relatório provam que as instalações de serviço público não estavam em conformidade com os artigos 43o e 73o do RSSPTS, pois mostram janelas sem resistência a choques. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_9 | Santarém | 04/05/2023 08:59 | MT | Veículos | 339 | 2083 | 0,0184838 | 0,0000851 | 0,0286510 | 1,2650639 | 0,0000176 | 0,0059287 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_10 | Celorico De Basto | 05/05/2023 02:18 | MT | Abate De Árvores | 157 | 1726 | 0,00820 | 0,00011 | 0,01207 | 0,56150 | 0,00008 | 0,01064 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_11 | Lagos | 02/05/2023 11:45 | MT | Escavações | 73 | 6153 | 0,0101162 | 0,0000957 | 0,0065972 | 0,6923680 | 0,0000589 | 0,0040684 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_12 | Estarreja | 03/05/2023 05:59 | MT | Aves | 160 | 3899 | 0,00771 | 0,00014 | 0,01230 | 0,52773 | 0,00024 | 0,02081 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_13 | Montemor-O-Velho | 02/05/2023 19:44 | BT | Veículos | 116 | 105 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00199 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_14 | Rio Maior | 06/05/2023 11:47 | MT | Abate De Árvores | 173 | 1413 | 0,0116288 | 0,0001596 | 0,0274321 | 0,7958965 | 0,0000667 | 0,0114651 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_15 | Águeda | 09/05/2023 08:30 | MT | Aves | 74 | 3074 | 0,01232 | 0,00045 | 0,02346 | 0,84346 | 0,00042 | 0,02163 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_16 | Lisboa | 12/05/2023 14:16 | MT | Escavações | 31 | 2269 | 0,0030102 | 0,0000638 | 0,0018566 | 0,2060232 | 0,0003687 | 0,0108192 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram fornecidos elementos que permitam atestar que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78o, 79o, 80o e 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_17 | Lisboa | 10/05/2023 18:01 | MT | Inundações Imprevisíveis | 669 | 553 | 0,0114195 | 0,0001170 | 0,0121288 | 0,7815706 | 0,0000491 | 0,0023419 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_18 | Aveiro | 14/05/2023 22:45 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 275 | 1 | 0,00208 | 0,00001 | 0,00292 | 0,14236 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_19 | Ponte De Sor | 12/05/2023 06:45 | MT | Aves | 156 | 1715 | 0,04144 | 0,00066 | 0,07035 | 2,83604 | 0,00027 | 0,02776 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_20 | Amares | 08/05/2023 20:10 | BT | Veículos | 94 | 81 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00124 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_21 | Porto | 08/05/2023 14:50 | MT | Escavações | 260 | 632 | 0,00993 | 0,00001 | 0,00276 | 0,67980 | 0,00002 | 0,00513 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_22 | Ferreira Do Alentejo | 21/05/2023 07:59 | MT | Aves | 91 | 189 | 0,00195 | 0,00009 | 0,00566 | 0,13351 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_23 | Castelo Branco | 17/05/2023 00:44 | MT | Aves | 146 | 1518 | 0,00482 | 0,00012 | 0,01093 | 0,32995 | 0,00013 | 0,01438 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_24 | Estremoz | 16/05/2023 10:20 | MT | Intervenções À Superficie | 130 | 59 | 0,00414 | 0,00007 | 0,00668 | 0,28359 | 0,00001 | 0,00032 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_25 | Nazaré | 18/05/2023 15:01 | BT | Aves | 164 | 77 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00192 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_26 | Fafe | 18/05/2023 02:05 | MT | Furtos | 335 | 1784 | 0,05139 | 0,00037 | 0,06840 | 3,51748 | 0,00029 | 0,05181 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, uma árvore tombada e um cadeado estroncado. No entanto, não é evidenciada a prática da tentativa de furto, a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_27 | Almada | 20/05/2023 22:50 | BT | Veículos | 38 | 82 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00050 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_28 | Coruche | 23/05/2023 17:32 | MT | Aves | 120 | 1000 | 0,0049844 | 0,0001808 | 0,0138042 | 0,3411430 | 0,0000921 | 0,0078227 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_29 | Mafra | 24/05/2023 11:50 | MT | Abate De Árvores | 131 | 1655 | 0,0104069 | 0,0002872 | 0,0185971 | 0,7122657 | 0,0002692 | 0,0152187 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_30 | Coruche | 23/05/2023 22:55 | MT | Aves | 145 | 997 | 0,0076427 | 0,0001808 | 0,0167658 | 0,5230784 | 0,0000921 | 0,0071349 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_31 | Macedo De Cavaleiros | 28/05/2023 17:32 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 193 | 6426 | 0,00439 | 0,00018 | 0,01539 | 0,30050 | 0,00016 | 0,01385 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_32 | Alcanena | 23/05/2023 16:33 | MT | Veículos | 182 | 3362 | 0,0118125 | 0,0003191 | 0,0299356 | 0,8084689 | 0,0002402 | 0,0227171 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_33 | Beja | 26/05/2023 16:12 | MT | Aves | 129 | 393 | 0,01167 | 0,00032 | 0,03574 | 0,79852 | 0,00006 | 0,00704 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_34 | Lisboa | 22/05/2023 09:15 | MT | Escavações | 36 | 2285 | 0,0005513 | 0,0000106 | 0,0003867 | 0,0377319 | 0,0000222 | 0,0008061 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia que as valas foram estabelecidas ao longo das vias públicas, nos passeios se possível, como determinado para as zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_35 | Silves | 22/05/2023 13:33 | MT | Aves | 104 | 2466 | 0,01156 | 0,00013 | 0,01045 | 0,79152 | 0,00034 | 0,02788 | \n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_36 | Albergaria-A-Velha | 27/05/2023 15:12 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 76 | 4291 | 0,00151 | 0,00017 | 0,00354 | 0,10346 | 0,00014 | 0,00079 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52o e n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS, tendo em conta o ponto de descarga. - Pelos elementos apresentados no pedido, verifica-se que o relatório do IPMA não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no PTD. | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_37 | Albufeira | 22/05/2023 09:13 | MT | Intervenções À Superficie | 121 | 865 | 0,02057 | 0,00013 | 0,01264 | 1,40758 | 0,00002 | 0,00127 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_38 | Abrantes | 23/05/2023 21:55 | MT | Aves | 188 | 869 | 0,0153307 | 0,0002021 | 0,0303044 | 1,0492587 | 0,0001409 | 0,0237810 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_39 | Figueira Da Foz | 25/05/2023 10:08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 54 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00092 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_40 | Oleiros | 28/05/2023 00:06 | BT | Veículos | 114 | 129 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00238 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_41 | Macedo De Cavaleiros | 30/05/2023 17:53 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 296 | 6680 | 0,02462 | 0,00147 | 0,08586 | 1,68503 | 0,00107 | 0,05598 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_MAI_T_42 | Vila Nova De Paiva | 31/05/2023 17:35 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 292 | 76 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00337 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_1 | Alandroal | 04/06/2023 14:28 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 212 | 2291 | 0,02131 | 0,00039 | 0,02941 | 1,47575 | 0,00037 | 0,02580 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_2 | Macedo De Cavaleiros | 02/06/2023 15:46 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 221 | 3181 | 0,03083 | 0,00057 | 0,07680 | 2,13500 | 0,00051 | 0,05724 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_3 | Vila Real | 07/06/2023 01:39 | MT | Aves | 78 | 3016 | 0,01185 | 0,00029 | 0,01664 | 0,82074 | 0,00049 | 0,02853 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_4 | Évora | 07/06/2023 14:17 | MT | Intervenções À Superficie | 286 | 267 | 0,05839 | 0,00019 | 0,04802 | 4,04362 | 0,00000 | 0,00066 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_5 | Amares | 05/06/2023 01:18 | MT | Furtos | 622 | 1773 | 0,05794 | 0,00015 | 0,05667 | 4,01257 | 0,00006 | 0,02229 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_6 | Grândola | 08/06/2023 03:02 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 58 | 666 | 0,00225 | 0,00006 | 0,00337 | 0,15550 | 0,00000 | 0,00004 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_7 | Vila Nova De Gaia | 08/06/2023 18:38 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 162 | 462 | 0,00837 | 0,00013 | 0,00612 | 0,57954 | 0,00003 | 0,00043 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_8 | Silves | 09/06/2023 05:43 | MT | Aves | 71 | 1531 | 0,00205 | 0,00007 | 0,00299 | 0,14190 | 0,00005 | 0,00170 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_9 | Silves | 09/06/2023 08:45 | MT | Aves | 163 | 2461 | 0,01279 | 0,00013 | 0,01172 | 0,88578 | 0,00034 | 0,03263 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_10 | Vila Nova De Cerveira | 06/06/2023 14:31 | MT | Veículos | 127 | 917 | 0,00856 | 0,00021 | 0,01662 | 0,59283 | 0,00015 | 0,01219 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_11 | Sobral De Monte Agraço | 06/06/2023 08:58 | BT | Veículos | 154 | 87 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00213 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_12 | Almeirim | 13/06/2023 05:23 | BT | Incêndio | 133 | 88 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00189 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_13 | Amadora | 14/06/2023 14:00 | MT | Escavações | 37 | 1516 | 0,0026081 | 0,0000211 | 0,0007251 | 0,1806112 | 0,0000691 | 0,0024407 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78o- RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_14 | Covilhã | 12/06/2023 17:17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 44 | 2004 | 0,00275 | 0,00023 | 0,00943 | 0,19064 | 0,00010 | 0,00410 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA apresentado não permite concluir pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS, tendo em conta o ponto de descarga. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_15 | Penamacor | 17/06/2023 13:43 | MT | Abate De Árvores | 208 | 875 | 0,00523 | 0,00022 | 0,02301 | 0,36237 | 0,00014 | 0,01401 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_16 | Loulé | 13/06/2023 16:39 | MT | Escavações | 67 | 760 | 0,01540 | 0,00018 | 0,00925 | 1,06615 | 0,00012 | 0,00589 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_17 | Ourém | 12/06/2023 10:01 | MT | Aves | 89 | 1173 | 0,0105658 | 0,0002112 | 0,0182322 | 0,7316994 | 0,0001111 | 0,0095913 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_18 | Vila Franca De Xira | 14/06/2023 14:49 | MT | Escavações | 177 | 1110 | 0,0204749 | 0,0001267 | 0,0185117 | 1,4179177 | 0,0001744 | 0,0305692 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). - A entidade exploradora deverá ter plantas e outros desenhos atualizados e pormenorizados, que permitam a fácil localização dos cabos no terreno (art. 78o- RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_19 | Ferreira Do Alentejo | 19/06/2023 16:07 | BT | Escavações | 66 | 133 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00140 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível avaliar, pelas fotos apresentadas, se cumpre com a profundidade e com as sinalizações dos cabos de forma regulamentar. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_20 | Lisboa | 19/06/2023 13:53 | MT | Escavações | 86 | 62 | 0,0026777 | 0,0000422 | 0,0023396 | 0,1854347 | 0,0000018 | 0,0000639 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 78o e 79o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_21 | Santiago Do Cacém | 19/06/2023 16:09 | MT | Inundações Imprevisíveis | 53 | 2112 | 0,00296 | 0,00005 | 0,00212 | 0,20500 | 0,00020 | 0,00813 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_22 | Leiria | 24/06/2023 08:02 | MT | Aves | 127 | 2608 | 0,00517 | 0,00026 | 0,01093 | 0,35774 | 0,00023 | 0,01178 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_23 | Lousã | 21/06/2023 14:24 | MT | Aves | 82 | 3527 | 0,00266 | 0,00044 | 0,00513 | 0,18436 | 0,00041 | 0,00433 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_24 | Idanha-A-Nova | 19/06/2023 18:52 | MT | Aves | 110 | 1519 | 0,00662 | 0,00026 | 0,01513 | 0,45834 | 0,00000 | 0,00017 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_25 | Póvoa De Lanhoso | 19/06/2023 03:20 | MT | Furtos | 281 | 1469 | 0,01195 | 0,00030 | 0,02458 | 0,82757 | 0,00024 | 0,01561 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_26 | Peniche | 20/06/2023 10:58 | MT | Intervenções À Superficie | 284 | 2581 | 0,0355977 | 0,0000949 | 0,0248361 | 2,4651931 | 0,0000398 | 0,0073268 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o documento apresenta elementos de prova suficientes que permitam evidenciar o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o do RSLEAT). – Nas zonas urbanizadas as valas serão geralmente ao longo das vias públicas, nos passeios se possível (art. 79o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_27 | Benavente | 19/06/2023 15:36 | BT | Veículos | 130 | 207 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000333 | 0,0043343 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_28 | Gondomar | 30/06/2023 17:00 | MT | Intervenções À Superficie | 53 | 1818 | 0,00911 | 0,00009 | 0,00418 | 0,63086 | 0,00016 | 0,00668 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_29 | Albergaria-A-Velha | 26/06/2023 09:33 | MT | Veículos | 187 | 430 | 0,01199 | 0,00009 | 0,01244 | 0,83040 | 0,00007 | 0,00850 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUN_T_30 | Lisboa | 27/06/2023 10:28 | MT | Escavações | 128 | 2489 | 0,0143122 | 0,0001265 | 0,0080226 | 0,9911412 | 0,0003993 | 0,0223755 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem elementos de prova suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos art. 78o e 79o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_1 | Carregal Do Sal | 04/07/2023 09:07 | MT | Abate De Árvores | 139 | 2638 | 0,0047103 | 0,0001166 | 0,0061465 | 0,3454385 | 0,0001563 | 0,0094921 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_2 | Almodôvar | 07/07/2023 17:58 | MT | Abate De Árvores | 303 | 683 | 0,0045276 | 0,0001696 | 0,0254453 | 0,3320445 | 0,0000518 | 0,0046295 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_3 | Almada | 07/07/2023 11:11 | BT | Veículos | 228 | 124 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000200 | 0,0045701 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_4 | Montemor-O-Velho | 08/07/2023 20:00 | MT | Aves | 61 | 2025 | 0,0046191 | 0,0001802 | 0,0105954 | 0,3387537 | 0,0001434 | 0,0084300 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_5 | Águeda | 04/07/2023 10:45 | MT | Abate De Árvores | 35 | 3153 | 0,0092059 | 0,0003181 | 0,0073455 | 0,6751390 | 0,0000961 | 0,0019170 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_6 | Oliveira Do Bairro | 03/07/2023 15:10 | MT | Veículos | 185 | 1008 | 0,0471256 | 0,0002015 | 0,0190296 | 3,4560769 | 0,0001628 | 0,0098449 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_7 | Tomar | 03/07/2023 09:50 | MT | Veículos | 130 | 661 | 0,0048866 | 0,0001166 | 0,0042571 | 0,3583711 | 0,0000442 | 0,0004005 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_8 | Matosinhos | 15/07/2023 14:04 | MT | Escavações | 56 | 3447 | 0,0044762 | 0,0000526 | 0,0028218 | 0,3282758 | 0,0000503 | 0,0027007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_9 | Porto | 11/07/2023 15:28 | MT | Escavações | 79 | 2094 | 0,0168758 | 0,0001157 | 0,0088862 | 1,2376260 | 0,0001340 | 0,0102473 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_10 | Ílhavo | 11/07/2023 13:51 | MT | Escavações | 31 | 3450 | 0,0055478 | 0,0002419 | 0,0051257 | 0,4068610 | 0,0003241 | 0,0069549 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_11 | Leiria | 14/07/2023 21:13 | MT | Aves | 350 | 1195 | 0,0342288 | 0,0001788 | 0,0443215 | 2,5102560 | 0,0000378 | 0,0048255 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_12 | Alcácer Do Sal | 15/07/2023 01:32 | MT | Aves | 151 | 714 | 0,0037884 | 0,0003366 | 0,0112801 | 0,2778328 | 0,0000592 | 0,0004846 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_13 | Alenquer | 13/07/2023 11:32 | BT | Veículos | 44 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000095 | 0,0004175 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_14 | Amares | 10/07/2023 02:40 | MT | Furtos | 533 | 1773 | 0,0880125 | 0,0004734 | 0,0831587 | 6,4546168 | 0,0002816 | 0,0453593 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_15 | Aljustrel | 11/07/2023 16:23 | MT | Aves | 110 | 1062 | 0,0271054 | 0,0006417 | 0,0356760 | 1,9878413 | 0,0001674 | 0,0090093 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_16 | Porto | 11/07/2023 22:07 | MT | Escavações | 63 | 871 | 0,0139670 | 0,0000842 | 0,0053031 | 1,0243072 | 0,0001061 | 0,0066890 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_17 | Anadia | 12/07/2023 17:07 | MT | Abate De Árvores | 106 | 1461 | 0,0184002 | 0,0003997 | 0,0240839 | 1,3494268 | 0,0002321 | 0,0165187 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_18 | Almada | 10/07/2023 16:19 | MT | Escavações | 72 | 986 | 0,0087028 | 0,0001262 | 0,0076474 | 0,6382401 | 0,0001330 | 0,0080502 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentadas evidências de acordos/acompanhamento da concessionária nas alterações feitas nas linhas, nem sobre os cuidados tidos para eliminar todo o perigo previsível para pessoas e bens (art. 5.o e 7o do RSLEAT); -Não evidencia a existência de dispositivos de proteção suplementar contra o choque com ferramentas manuais (art. 78o e 79o RSLEAT), nem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_19 | Leiria | 19/07/2023 09:28 | MT | Aves | 202 | 1875 | 0,0158345 | 0,0001893 | 0,0214766 | 1,1612573 | 0,0001385 | 0,0169175 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_20 | Pampilhosa Da Serra | 19/07/2023 17:31 | MT | Veículos | 194 | 3129 | 0,0064757 | 0,0007784 | 0,0207434 | 0,4749108 | 0,0005024 | 0,0210730 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_21 | Alcochete | 17/07/2023 17:10 | MT | Escavações | 110 | 3132 | 0,0085555 | 0,0000842 | 0,0067280 | 0,6274427 | 0,0002813 | 0,0225994 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_22 | Matosinhos | 20/07/2023 09:32 | MT | Escavações | 15 | 3447 | 0,0008222 | 0,0000631 | 0,0003203 | 0,0603000 | 0,0000698 | 0,0004462 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_23 | Castelo Branco | 19/07/2023 09:39 | BT | Veículos | 99 | 247 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000397 | 0,0039327 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o pedido não caracteriza a potência do PT associado à rede de BT em causa, nem identifica o mesmo, pelo que, incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_24 | Sintra | 27/07/2023 17:10 | MT | Escavações | 71 | 951 | 0,0118901 | 0,0001368 | 0,0096026 | 0,8718317 | 0,0001524 | 0,0107157 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_25 | Ílhavo | 25/07/2023 20:12 | MT | Veículos | 133 | 1809 | 0,0126544 | 0,0000421 | 0,0049908 | 0,9276586 | 0,0000011 | 0,0001492 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_JUL_T_26 | Lisboa | 08/07/2023 15:48 | MT | Escavações | 65 | 9 | 0,0036595 | 0,0000316 | 0,0015839 | 0,2625103 | 0,0000013 | 0,0000728 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - O relatório associado ao pedido com o código EREDES_2023_JUL_T_26 corresponde ao pedido EREDES_2023_AGO_T_7, - Pelo exposto, o pedido EREDES_2023_JUL_T_26 foi considerado inválido para análise. | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_1 | Reguengos De Monsaraz | 04/08/2023 09:52 | MT | Veículos | 90 | 2165 | 0,0093721 | 0,0001894 | 0,0068604 | 0,6722008 | 0,0000770 | 0,0058101 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_2 | Castelo Branco | 04/08/2023 17:53 | MT | Incêndio | 595 | 3149 | 0,0192063 | 0,0008312 | 0,0942144 | 1,3817395 | 0,0005067 | 0,0608429 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_3 | Proença-A-Nova | 04/08/2023 20:17 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 481 | 2373 | 0,0093622 | 0,0001578 | 0,0401352 | 0,6735306 | 0,0001430 | 0,0210001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é apresentada qualquer prova do pedido de desligação referido no relatório; - O “Relatório ANEPC” enviado à E-Redes não refere, nem evidência qualquer pedido de corte/desligação da instalação em causa. | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_4 | Mação | 05/08/2023 06:04 | MT | Incêndio | 291 | 1036 | 0,0122394 | 0,0002736 | 0,0477541 | 0,8778123 | 0,0001665 | 0,0315552 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_5 | Évora | 04/08/2023 17:54 | MT | Incêndio | 5 | 795 | 0,0012040 | 0,0005998 | 0,0027184 | 0,0863585 | 0,0001254 | 0,0005732 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_6 | Évora | 04/08/2023 17:54 | MT | Incêndio | 6 | 1866 | 0,0021172 | 0,0011890 | 0,0065947 | 0,1518516 | 0,0002984 | 0,0016918 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_7 | Lisboa | 07/08/2023 15:48 | MT | Escavações | 65 | 9 | 0,0036595 | 0,0000316 | 0,0015839 | 0,2625103 | 0,0000013 | 0,0000728 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam evidenciar que o cadastro das linhas subterrâneas esteja atualizado e pormenorizado (art. 78o do RSLEAT); - Não é evidenciado que as valas foram estabelecidas ao longo das vias públicas como exigido nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT). - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_8 | Covilhã | 10/08/2023 09:09 | MT | Escavações | 22 | 3981 | 0,0047619 | 0,0003262 | 0,0031735 | 0,3425785 | 0,0006401 | 0,0055186 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_9 | Elvas | 12/08/2023 17:51 | MT | Veículos | 188 | 53 | 0,0126170 | 0,0002210 | 0,0271712 | 0,9048905 | 0,0000052 | 0,0006627 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_10 | Portimão | 07/08/2023 13:12 | AT - Alta tensão | Incêndio | 54 | 20186 | 0,0809026 | 0,0064501 | 0,2096532 | 5,8026349 | 0,0030109 | 0,0953705 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_11 | Vila Franca De Xira | 09/08/2023 16:22 | MT | Escavações | 126 | 1103 | 0,0158323 | 0,0001052 | 0,0071224 | 1,1357227 | 0,0093812 | 0,0001742 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_12 | Oliveira De Azeméis | 12/08/2023 10:38 | MT | Abate De Árvores | 100 | 1101 | 0,0122905 | 0,0002104 | 0,0208548 | 0,8814110 | 0,0001539 | 0,0152555 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo e em caso afirmativo, garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_13 | Porto De Mós | 07/08/2023 15:41 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 23 | 831 | 0,0073604 | 0,0003998 | 0,0092763 | 0,5278909 | 0,0001303 | 0,0030223 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_14 | Odemira | 07/08/2023 12:16 | MT | Incêndio | 1839 | 890 | 0,0701566 | 0,0004419 | 0,1965477 | 5,0318895 | 0,0001238 | 0,0404876 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_15 | Torres Vedras | 15/08/2023 07:03 | MT | Aves | 203 | 1245 | 0,0080066 | 0,0002841 | 0,0184139 | 0,5742313 | 0,0001919 | 0,0125667 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta os valores das distâncias entre armações tipo GAL/GAN – galhardete, nem presença das aves, não sendo possível atestar que as infraestruturas se encontravam em conformidade com a regulamentação em vigor (a amarração tipo GAL/GAN – galhardete deverá apresentar 1,5 m distância entre fase superior e fase inferior conforme Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV de 1986). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_16 | Coimbra | 16/08/2023 16:17 | MT | Escavações | 36 | 1326 | 0,0035496 | 0,0000210 | 0,0007481 | 0,2553638 | 0,0000179 | 0,0006354 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_17 | Oliveira Do Bairro | 14/08/2023 08:49 | MT | Abate De Árvores | 151 | 4097 | 0,0035321 | 0,0006313 | 0,0085908 | 0,2533022 | 0,0006583 | 0,0072429 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_18 | Lisboa | 15/08/2023 14:25 | MT | Escavações | 155 | 233 | 0,0092836 | 0,0000842 | 0,0058554 | 0,6659524 | 0,0000108 | 0,0006161 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas longo das vias públicas, nos passeios se possível nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_19 | Viseu | 14/08/2023 09:13 | BT | Veículos | 230 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000095 | 0,0021838 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_20 | Ferreira Do Alentejo | 24/08/2023 14:45 | MT | Aves | 172 | 200 | 0,0060306 | 0,0001157 | 0,0197032 | 0,4326953 | 0,0000316 | 0,0053893 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_21 | Guimarães | 25/08/2023 03:18 | MT | Furtos | 520 | 398 | 0,0833480 | 0,0000631 | 0,0271211 | 5,9788453 | 0,0000621 | 0,0255945 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_22 | Lisboa | 21/08/2023 13:37 | MT | Escavações | 67 | 279 | 0,0036079 | 0,0000526 | 0,0026330 | 0,2588396 | 0,0000344 | 0,0015751 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_23 | Nelas | 24/08/2023 16:14 | MT | Veículos | 145 | 126 | 0,0289367 | 0,0000946 | 0,0114653 | 2,0760222 | 0,0000066 | 0,0007084 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_24 | Porto | 24/08/2023 14:22 | MT | Escavações | 36 | 2096 | 0,0079877 | 0,0001157 | 0,0041955 | 0,5730819 | 0,0001343 | 0,0048667 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_25 | Lisboa | 23/08/2023 07:15 | MT | Escavações | 34 | 87 | 0,0020209 | 0,0000105 | 0,0003541 | 0,1449815 | 0,0000136 | 0,0004567 |  |  | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_26 | Guimarães | 25/08/2023 03:18 | MT | Furtos | 582 | 1816 | 0,0438862 | 0,0002418 | 0,0482132 | 3,1481150 | 0,0002913 | 0,0507560 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_27 | Viana Do Alentejo | 29/08/2023 05:53 | AT - Alta tensão | Animais Não Aves | 10 | 8615 | 0,0054935 | 0,0022289 | 0,0120378 | 0,3941578 | 0,0008630 | 0,0050148 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_AGO_T_28 | Lisboa | 31/08/2023 13:56 | MT | Escavações | 29 | 1217 | 0,0014376 | 0,0000315 | 0,0007998 | 0,1031342 | 0,0000320 | 0,0007990 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_1 | Vila Real | 02/09/2023 13:57 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 316 | 953 | 0,0294639 | 0,0002734 | 0,0606488 | 2,1706335 | 0,0001525 | 0,0316877 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_2 | Pampilhosa Da Serra | 05/09/2023 16:52 | MT | Abate De Árvores | 131 | 1368 | 0,0035672 | 0,0001475 | 0,0114359 | 0,2628251 | 0,0001607 | 0,0108496 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_3 | Proença-A-Nova | 09/09/2023 17:16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 269 | 4563 | 0,0080164 | 0,0007060 | 0,0232828 | 0,5906449 | 0,0004417 | 0,0100958 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA e a figura 4 anexa não permitem obviar pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no referido PTD; - Não são apresentadas evidências visuais de qualquer descarga no PTD; - Não é feita qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie, nomeadamente, o cumprimento do disposto nos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTP. | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_4 | Vila Real | 09/09/2023 02:54 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 567 | 4058 | 0,0378134 | 0,0007271 | 0,0601118 | 2,7860318 | 0,0005126 | 0,0211857 |  |  | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_5 | Almeirim | 04/09/2023 05:54 | BT | Veículos | 212 | 107 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000175 | 0,0037017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_6 | Abrantes | 09/09/2023 10:56 | BT | Veículos | 86 | 109 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000178 | 0,0015297 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_7 | Aveiro | 16/09/2023 14:19 | MT | Aves | 55 | 1522 | 0,0050797 | 0,0001370 | 0,0067526 | 0,3742727 | 0,0001250 | 0,0062418 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_8 | Vila Pouca De Aguiar | 11/09/2023 18:47 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 139 | 2067 | 0,0081804 | 0,0002424 | 0,0305751 | 0,6027163 | 0,0001418 | 0,0180067 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_9 | Mirandela | 11/09/2023 14:50 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 234 | 2709 | 0,0047251 | 0,0002107 | 0,0156000 | 0,3481412 | 0,0001661 | 0,0127841 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_10 | Covilhã | 15/09/2023 01:03 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 293 | 1942 | 0,0355049 | 0,0002740 | 0,0404807 | 2,6159707 | 0,0003158 | 0,0726826 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório do IPMA e a figura 6 anexa não permitem obviar pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta nos referidos apoios. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_11 | Almeirim | 16/09/2023 00:23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 76 | 73 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000073 | 0,0005571 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_12 | Vila Pouca De Aguiar | 12/09/2023 08:09 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 4449 | 0,0576470 | 0,0005268 | 0,0897381 | 4,2473386 | 0,0003566 | 0,0611827 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_13 | Sintra | 22/09/2023 11:43 | MT | Abate De Árvores | 281 | 806 | 0,0106347 | 0,0001054 | 0,0124236 | 0,7834920 | 0,0001284 | 0,0138356 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_14 | Porto | 21/09/2023 04:51 | BT | Inundações Imprevisíveis | 221 | 197 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000321 | 0,0071212 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_15 | Coimbra | 22/09/2023 14:28 | MT | Escavações | 103 | 1528 | 0,0048659 | 0,0000843 | 0,0049578 | 0,3585155 | 0,0001651 | 0,0094704 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_16 | Penafiel | 22/09/2023 14:47 | MT | Intervenções À Superficie | 54 | 5226 | 0,0102820 | 0,0007376 | 0,0153891 | 0,7575588 | 0,0008513 | 0,0184885 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_17 | Serpa | 19/09/2023 16:25 | MT | Veículos | 186 | 1424 | 0,0016515 | 0,0000527 | 0,0096568 | 0,1216823 | 0,0000020 | 0,0003589 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_18 | Melgaço | 23/09/2023 10:01 | BT | Veículos | 184 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000103 | 0,0018917 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_19 | Porto | 19/09/2023 16:29 | MT | Escavações | 57 | 799 | 0,0064425 | 0,0000316 | 0,0011752 | 0,4746829 | 0,0000550 | 0,0019300 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_20 | Porto De Mós | 26/09/2023 10:41 | MT | Abate De Árvores | 80 | 2150 | 0,0143082 | 0,0003372 | 0,0202573 | 1,0541855 | 0,0002143 | 0,0137027 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_21 | Oliveira Do Bairro | 28/09/2023 08:20 | MT | Abate De Árvores | 345 | 3970 | 0,0164877 | 0,0004320 | 0,0337924 | 1,2148181 | 0,0003360 | 0,0256254 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_22 | Porto | 25/09/2023 09:57 | BT | Escavações | 115 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000085 | 0,0009759 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_23 | Felgueiras | 26/09/2023 03:25 | MT | Furtos | 389 | 2609 | 0,0577887 | 0,0002002 | 0,0728471 | 4,2577791 | 0,0001323 | 0,0477242 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT) ou justificação, nos termos do n.o 2 do artigo 80.o do RSLEAT, sobre eventual profundidade reduzida, assim como a evidência de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_SET_T_24 | Serpa | 25/09/2023 10:09 | MT | Aves | 126 | 1 | 0,0000946 | 0,0000105 | 0,0013277 | 0,0069711 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_25 | Palmela | 29/09/2023 11:47 | MT | Intervenções À Superficie | 117 | 795 | 0,0061362 | 0,0001264 | 0,0105995 | 0,4520719 | 0,0000612 | 0,0041980 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_SET_T_26 | Amarante | 26/09/2023 02:19 | MT | Furtos | 456 | 1719 | 0,0307666 | 0,0003899 | 0,0615557 | 2,2668314 | 0,0002790 | 0,0484487 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_TC_1 | Borba | 19/10/2023 09:00 | AT - Alta tensão | Vento Intensidade Excepcional | 540 | 120438 | 0,729 | 0,038 | 1,202 | 52,336 | 0,018 | 0,670 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, no período referenciado na alínea c) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EREDES_2023_OUT_TC_2 | Ovar | 17/10/2023 04:00 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 870 | 105535 | 0,6730000 | 0,0260000 | 0,9950000 | 48,3270000 | 0,0190000 | 0,8720000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_TC_3 | Loulé | 22/10/2023 09:00 | AT - Alta tensão | Vento Intensidade Excepcional | 600 | 13509 | 0,1450000 | 0,0030000 | 0,2830000 | 10,3760000 | 0,0020000 | 0,2590000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_1 | Leiria | 04/10/2023 14:47 | MT | Escavações | 103 | 2987 | 0,0146418 | 0,0001260 | 0,0076398 | 1,0507256 | 0,0001981 | 0,0108313 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a fotografia apresentada não permite visualizar a perfuração referida, nem a máquina que terá provocado os danos indicados. - Não foram apresentadas evidências de que os cabos estariam instalados em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_2 | Sintra | 04/10/2023 15:34 | MT | Escavações | 7 | 1395 | 0,0030360 | 0,0002625 | 0,0015891 | 0,2178660 | 0,0002240 | 0,0013216 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_3 | Porto | 04/10/2023 10:21 | BT | Escavações | 128 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000081 | 0,0010374 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_4 | Espinho | 10/10/2023 15:05 | MT | Escavações | 123 | 2894 | 0,0096329 | 0,0001471 | 0,0071274 | 0,6912357 | 0,0002978 | 0,0122915 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a evidencia de sinalização dos cabos enterrados (artigo 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_5 | Braga | 10/10/2023 13:37 | MT | Escavações | 77 | 2317 | 0,0068752 | 0,0000631 | 0,0034553 | 0,4933681 | 0,0002441 | 0,0163779 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_6 | Celorico De Basto | 09/10/2023 16:04 | MT | Veículos | 5 | 1416 | 0,0014513 | 0,0002837 | 0,0014045 | 0,1041470 | 0,0002301 | 0,0011391 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_7 | Vila Real | 11/10/2023 12:01 | MT | Abate De Árvores | 327 | 3010 | 0,0124734 | 0,0003783 | 0,0275153 | 0,8950963 | 0,0003154 | 0,0368361 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados meios de prova que permitam evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_8 | Oeiras | 09/10/2023 10:23 | MT | Escavações | 103 | 11 | 0,0091744 | 0,0000841 | 0,0063466 | 0,6584477 | 0,0000003 | 0,0000287 | n.a. | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_9 | Sesimbra | 13/10/2023 12:37 | MT | Escavações | 219 | 1445 | 0,0087645 | 0,0002837 | 0,0118386 | 0,6290223 | 0,0001917 | 0,0074205 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_10 | Miranda Do Corvo | 09/10/2023 09:43 | MT | Abate De Árvores | 44 | 2693 | 0,0021884 | 0,0001051 | 0,0041862 | 0,1570581 | 0,0001157 | 0,0045308 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_11 | Peniche | 09/10/2023 05:23 | MT | Furtos | 79 | 2585 | 0,0036767 | 0,0000420 | 0,0029740 | 0,2638610 | 0,0000658 | 0,0047983 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a E-Redes deve explorar as instalações de serviço público, sendo responsável pela sua manutenção e conservação, não podendo dar como prejuízo equipamentos que serão pertença de outra entidade. - Não é claro quais são os elementos relativos aos danos no Posto de Seccionamento PS-D PNI 0027, ficando em dúvida que as instalações de serviço público estavam cuidadas e inacessíveis (art. 33o, 103o e 104o do RSSPTS). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_12 | Matosinhos | 13/10/2023 15:25 | MT | Escavações | 31 | 3185 | 0,0102677 | 0,0003468 | 0,0052728 | 0,7367864 | 0,0005170 | 0,0044413 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_13 | Santiago Do Cacém | 22/10/2023 15:02 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 130 | 238 | 0,0048129 | 0,0001997 | 0,0201687 | 0,3454376 | 0,0000388 | 0,0038321 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_14 | Póvoa De Lanhoso | 17/10/2023 14:16 | MT | Intervenções À Superficie | 126 | 5012 | 0,0132184 | 0,0001576 | 0,0199988 | 0,9485591 | 0,0001157 | 0,0146804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_15 | Sesimbra | 16/10/2023 16:40 | MT | Abate De Árvores | 364 | 1446 | 0,0123303 | 0,0001366 | 0,0203581 | 0,8849424 | 0,0000826 | 0,0091551 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_16 | Ílhavo | 17/10/2023 07:37 | MT | Aves | 104 | 1811 | 0,0062059 | 0,0001997 | 0,0118893 | 0,4453174 | 0,0001297 | 0,0069648 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_17 | Lisboa | 17/10/2023 16:49 | MT | Escavações | 43 | 667 | 0,0005212 | 0,0000105 | 0,0004561 | 0,0374084 | 0,0000099 | 0,0004315 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_18 | Loures | 17/10/2023 03:24 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 525 | 1802 | 0,0493789 | 0,0001471 | 0,0498000 | 3,5439096 | 0,0002627 | 0,0562547 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_19 | Azambuja | 19/10/2023 11:47 | BT | Aves | 179 | 51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000083 | 0,0014841 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_20 | Porto | 22/10/2023 19:55 | AT - Alta tensão | Animais Não Aves | 50 | 10289 | 0,0345144 | 0,0008512 | 0,0140603 | 2,4766662 | 0,0016727 | 0,0268409 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_21 | Odemira | 19/10/2023 08:54 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 98 | 1160 | 0,0028207 | 0,0005990 | 0,0078489 | 0,2024508 | 0,0001847 | 0,0012334 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_22 | Portimão | 21/10/2023 18:30 | MT | Aves | 197 | 1441 | 0,0070953 | 0,0001681 | 0,0158239 | 0,5092509 | 0,0000890 | 0,0079952 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_23 | Cinfães | 17/10/2023 04:28 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 474 | 2480 | 0,0297560 | 0,0002417 | 0,1103360 | 2,1353046 | 0,0002487 | 0,1126793 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_24 | Odemira | 24/10/2023 00:00 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 131 | 2576 | 0,0016544 | 0,0001892 | 0,0064815 | 0,1187421 | 0,0000756 | 0,0059510 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_25 | Ponte De Lima | 28/10/2023 00:00 | MT | Aves | 200 | 1869 | 0,0216997 | 0,0002732 | 0,0290342 | 1,5571838 | 0,0001956 | 0,0273677 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_26 | Chaves | 25/10/2023 00:00 | MT | Aves | 64 | 1464 | 0,0043783 | 0,0003048 | 0,0052928 | 0,3141893 | 0,0002373 | 0,0064952 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_27 | Cascais | 25/10/2023 00:00 | MT | Escavações | 51 | 515 | 0,0063657 | 0,0000736 | 0,0034681 | 0,4568639 | 0,0000500 | 0,0023282 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o RSLEAT). - Não é evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81o RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_OUT_T_28 | Albergaria-A-Velha | 26/10/2023 00:00 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 208 | 1386 | 0,0054832 | 0,0000736 | 0,0065060 | 0,3934580 | 0,0000592 | 0,0068892 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_TC_1 | Barcelos | 1/11/2023 22:30 | AT - Alta tensão | Vento Intensidade Excepcional | 870 | 244 990 | 1,807 | 0,053 | 2,822 | 141,327 | 0,049 | 2,667 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, no período e zonas referenciados na alínea c) do capítulo 5 do relatório, e exclusão, para efeitos de comparação com os respetivos padrões, dos contributos para os indicadores gerais referentes aos atendimentos telefónicos de âmbito comercial e para comunicação de avarias, no dia 2 de novembro de 2023. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EREDES_2023_NOV_TC_2 | Aveiro | 04/11/2023 01:00 | AT - Alta tensão | Vento Intensidade Excepcional | 1050 | 99460 | 0,770 | 0,019 | 1,071 | 60,217 | 0,017 | 1,100 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea b) ponto vi) do capítulo 5 do relatório, para as zonas geográficas afetadas. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, e exclusão, para efeitos de comparação com os respetivos padrões, dos contributos para os indicadores gerais referentes aos atendimentos telefónicos de âmbito comercial e para comunicação de avarias, nos períodos e zonas referenciados nas alíneas c) e d) do ponto vi) do capítulo 5 do relatório. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_1 | Paredes | 01/11/2023 20:55 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 279 | 188 | 0,0217116 | 0,0000944 | 0,0261536 | 1,6978137 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_2 | Benavente | 04/11/2023 12:48 | MT | Aves | 38 | 1881 | 0,0036147 | 0,0002202 | 0,0042494 | 0,2826699 | 0,0001727 | 0,0026533 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_3 | Ponte Da Barca | 01/11/2023 21:47 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 470 | 2634 | 0,0273480 | 0,0001992 | 0,0770398 | 2,1384613 | 0,0001345 | 0,0608508 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_4 | Castelo Branco | 02/11/2023 16:59 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 261 | 2973 | 0,0072845 | 0,0001888 | 0,0205073 | 0,5696604 | 0,0001947 | 0,0201984 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_5 | Tomar | 02/11/2023 11:37 | BT | Veículos | 439 | 60 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000098 | 0,0042852 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_6 | Oleiros | 01/11/2023 22:47 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 305 | 1799 | 0,0068214 | 0,0001363 | 0,0413859 | 0,5334496 | 0,0000391 | 0,0118613 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_7 | Castro Daire | 02/11/2023 04:00 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 152 | 2435 | 0,0076757 | 0,0006292 | 0,0274862 | 0,6002572 | 0,0003946 | 0,0190867 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_8 | São Pedro Do Sul | 01/11/2023 21:46 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 247 | 942 | 0,0031012 | 0,0001363 | 0,0142417 | 0,2425171 | 0,0000770 | 0,0075478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_9 | Tondela | 01/11/2023 22:44 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 86 | 448 | 0,0047746 | 0,0001783 | 0,0077215 | 0,3733860 | 0,0000721 | 0,0029415 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_10 | Vila Nova De Paiva | 02/11/2023 04:13 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 338 | 856 | 0,0093497 | 0,0002831 | 0,0294545 | 0,7311677 | 0,0001387 | 0,0117967 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_11 | Viseu | 02/11/2023 00:03 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 194 | 2045 | 0,0157323 | 0,0003880 | 0,0344414 | 1,2303038 | 0,0003324 | 0,0244829 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_12 | Viseu | 02/11/2023 05:48 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 409 | 2066 | 0,0094267 | 0,0001153 | 0,0261137 | 0,7371859 | 0,0001089 | 0,0247432 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_13 | Vouzela | 02/11/2023 10:51 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 191 | 2358 | 0,0041393 | 0,0004090 | 0,0145367 | 0,3237059 | 0,0002935 | 0,0110707 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_14 | Santa Maria Da Feira | 02/11/2023 13:40 | eredes | Corpos Estranhos Na Rede | 93 | 3082 | 0,0292437 | 0,0004719 | 0,0237583 | 2,2868056 | 0,0005022 | 0,0306609 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_15 | Lourinhã | 04/11/2023 09:29 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 106 | 2677 | 0,0042061 | 0,0001258 | 0,0086754 | 0,3289159 | 0,0000939 | 0,0071002 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_16 | Leiria | 04/11/2023 14:02 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 54 | 3883 | 0,0079252 | 0,0002097 | 0,0107519 | 0,6197557 | 0,0001763 | 0,0090385 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_17 | Leiria | 02/11/2023 11:32 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 286 | 4115 | 0,0254274 | 0,0004509 | 0,0432264 | 1,9884349 | 0,0002216 | 0,0229126 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_18 | Barcelos | 02/11/2023 22:47 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 135 | 3680 | 0,0170233 | 0,0003146 | 0,0286725 | 1,3311241 | 0,0001457 | 0,0161436 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_19 | Sintra | 10/11/2023 10:40 | MT | Escavações | 49 | 997 | 0,0041139 | 0,0000943 | 0,0045766 | 0,3216599 | 0,0000820 | 0,0039788 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_20 | Ílhavo | 10/11/2023 10:13 | MT | Animais Não Aves | 120 | 392 | 0,0245648 | 0,0002200 | 0,0112261 | 1,9209556 | 0,0000142 | 0,0006668 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_21 | Chaves | 08/11/2023 11:41 | MT | Aves | 32 | 1173 | 0,0033716 | 0,0002828 | 0,0027650 | 0,2636546 | 0,0001358 | 0,0024532 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_22 | Coruche | 08/11/2023 23:19 | MT | Aves | 211 | 1091 | 0,0058527 | 0,0004504 | 0,0190415 | 0,4577055 | 0,0001065 | 0,0058222 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_23 | Lisboa | 14/11/2023 18:08 | MT | Escavações | 49 | 2463 | 0,0035189 | 0,0000628 | 0,0016485 | 0,2751332 | 0,0001250 | 0,0026913 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados põem em dúvida que a instalação esteja segundo o cadastro, pois no local do incidente não deveriam passar cabos. Acresce ainda, a falta de elementos mensuráveis, não sendo possível atestar que a instalação cumpria a regulamentação em vigor, em especial os artigos 78o, 79o, 80o e 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_24 | Mafra | 17/11/2023 09:36 | MT | Veículos | 194 | 969 | 0,0090676 | 0,0001362 | 0,0142668 | 0,7089821 | 0,0000932 | 0,0083278 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_25 | Vila Franca De Xira | 14/11/2023 10:18 | MT | Escavações | 67 | 2131 | 0,0094459 | 0,0000733 | 0,0046176 | 0,7385569 | 0,0000047 | 0,0003003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_26 | Amares | 16/11/2023 11:52 | BT | Veículos | 171 | 61 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000100 | 0,0017038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_27 | Lisboa | 21/11/2023 14:28 | MT | Escavações | 57 | 1171 | 0,0071556 | 0,0000838 | 0,0039822 | 0,5594851 | 0,0000738 | 0,0033682 | n.a. | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia que as valas tenham sido estabelecidas ao longo de vias públicas, nos passeios se possível, nas zonas urbanizadas (art. 79o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de | Não Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_28 | Porto | 24/11/2023 08:10 | MT | Intervenções À Superficie | 83 | 2246 | 0,0207013 | 0,0002409 | 0,0133117 | 1,6188336 | 0,0003401 | 0,0158626 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_29 | Santiago Do Cacém | 27/11/2023 05:31 | MT | Aves | 103 | 205 | 0,0071206 | 0,0001676 | 0,0130692 | 0,5567326 | 0,0000324 | 0,0019913 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_NOV_T_30 | Amarante | 27/11/2023 02:30 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 631 | 4634 | 0,0765841 | 0,0007961 | 0,1023033 | 5,9887539 | 0,0006518 | 0,0874700 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_1 | Póvoa De Varzim | 06/12/2023 16:35 | MT | Escavações | 41 | 5698 | 0,0050148 | 0,0002309 | 0,0038710 | 0,4252770 | 0,0008411 | 0,0110148 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_2 | Porto | 06/12/2023 08:40 | MT | Escavações | 34 | 2103 | 0,0074373 | 0,0001154 | 0,0038960 | 0,6307160 | 0,0001365 | 0,0046057 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não evidencia o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança (art. 80o do RSLEAT); - Não é evidenciada a profundidade a que se encontrava a sinalização de segurança dos cabos enterrados (art. 81.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_3 | Monção | 09/12/2023 01:09 | MT | Aves | 68 | 2357 | 0,0127731 | 0,0004092 | 0,0277873 | 1,0829509 | 0,0003870 | 0,0262787 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_4 | Vila Velha De Ródão | 05/12/2023 10:50 | MT | Abate De Árvores | 146 | 514 | 0,0009472 | 0,0000420 | 0,0050175 | 0,0804352 | 0,0000496 | 0,0048780 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_5 | Montalegre | 17/12/2023 12:09 | BT | Veículos | 285 | 68 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000112 | 0,0031868 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_6 | Sesimbra | 16/12/2023 07:45 | BT | Furtos | 226 | 62 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000102 | 0,0023064 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_7 | Mira | 18/12/2023 16:05 | MT | Abate De Árvores | 153 | 1635 | 0,0145285 | 0,0004722 | 0,0214476 | 1,2336968 | 0,0002661 | 0,0035716 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_8 | Fundão | 23/12/2023 23:20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 52 | 214 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000352 | 0,0018327 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não comprovam que a interrupção envolveu a totalidade dos clientes BT alimentados pelo PT, nem que a potência dos clientes afetados seja superior a 250 kVA, até porque o PT que consta no processo de Licenciamento é de 250 kVA. | Não Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_9 | Castro Verde | 18/12/2023 14:09 | BT | Veículos | 50 | 145 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000239 | 0,0011940 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_10 | Almodôvar | 28/12/2023 17:50 | MT | Aves | 117 | 687 | 0,0027224 | 0,0001784 | 0,0208860 | 0,2308313 | 0,0000204 | 0,0023910 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_11 | Santiago Do Cacém | 27/12/2023 13:00 | MT | Veículos | 208 | 2169 | 0,0149311 | 0,0005666 | 0,0299061 | 1,2659858 | 0,0002712 | 0,0130425 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_12 | Mora | 28/12/2023 02:39 | BT | Furtos | 722 | 13 | 0,0010839 | 0,0000105 | 0,0075818 | 0,0919022 | 0,0000021 | 0,0015469 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_13 | Fundão | 27/12/2023 06:55 | MT | Aves | 142 | 2348 | 0,0063045 | 0,0006611 | 0,0158517 | 0,5353556 | 0,0003837 | 0,0080258 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_14 | Lourinhã | 30/12/2023 08:20 | MT | Abate De Árvores | 322 | 2097 | 0,0222869 | 0,0001574 | 0,0348199 | 1,8902281 | 0,0001329 | 0,0282920 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EREDES_2023_DEZ_T_15 | Cartaxo | 29/12/2023 17:11 | MT | Abate De Árvores | 158 | 1933 | 0,0119766 | 0,0001679 | 0,0213921 | 1,0157745 | 0,0001405 | 0,0182334 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_1 | Portimao | 43470 | MT | Aves | 401 | 1332 | 0,0167097 | 0,0000771 | 0,0186350 | 1,2916546 | 0,0000306 | 0,0072506 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_2 | Loures | 43466 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 449 | 812 | 0,0212765 | 0,0001211 | 0,0410908 | 1,6446681 | 0,0000677 | 0,0264976 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_3 | Almeirim | 43469 | MT | Aves | 171 | 495 | 0,0165132 | 0,0003414 | 0,0478519 | 1,2764662 | 0,0000795 | 0,0116524 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_4 | Serta | 43468 | MT | Abate De Árvores | 193 | 2520 | 0,0025269 | 0,0005616 | 0,0096706 | 0,1953290 | 0,0004116 | 0,0096574 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_5 | Alcacer Do Sal | 43467 | MT | Aves | 141 | 1324 | 0,0134426 | 0,0007929 | 0,0269652 | 1,0391117 | 0,0002141 | 0,0211435 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_6 | Satao | 43466 | BT | Veículos | 97 | 100 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000164 | 0,0015982 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_7 | Esposende | 43474 | MT | Aves | 55 | 1404 | 0,0020304 | 0,0000991 | 0,0051939 | 0,1569522 | 0,0001216 | 0,0062583 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ninho referido ponto 2.3 do pedido. | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_8 | Silves | 43472 | MT | Escavações | 85 | 4768 | 0,0128009 | 0,0001762 | 0,0062938 | 0,9895067 | 0,0007399 | 0,0233299 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_9 | Beja | 43474 | MT | Aves | 115 | 1 | 0,0001806 | 0,0000110 | 0,0012759 | 0,0139603 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_10 | Peniche | 43472 | MT | Escavações | 42 | 2798 | 0,0017602 | 0,0000440 | 0,0018022 | 0,1360649 | 0,0001476 | 0,0060400 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_11 | Santo Tirso | 43474 | MT | Furtos | 180 | 27 | 0,0008976 | 0,0000110 | 0,0019815 | 0,0693808 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_12 | Matosinhos | 13/01/2019 | MT | Animais Não Aves | 34 | 2527 | 0,0049795 | 0,0000991 | 0,0033646 | 0,3849167 | 0,0002585 | 0,0087744 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança. | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_13 | Arraiolos | 08/01/2019 | AT | Animais Não Aves | 12 | 6202 | 0,0097722 | 0,0028410 | 0,0275288 | 0,7553874 | 0,0009993 | 0,0088805 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_14 | Oliveira Do Bairro | 08/01/2019 | MT | Aves | 74 | 1660 | 0,0376533 | 0,0002533 | 0,0166468 | 2,9105945 | 0,0001161 | 0,0074291 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_15 | Silves | 09/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 261 | 1283 | 0,0096895 | 0,0001652 | 0,0178515 | 0,7489996 | 0,0002097 | 0,0147044 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_16 | Cabeceiras De Basto | 14/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 55 | 13 | 0,0002113 | 0,0000330 | 0,0017908 | 0,0163305 | 0,0000015 | 0,0000797 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_17 | Aveiro | 18/01/2019 | MT | Animais Não Aves | 59 | 2276 | 0,0177224 | 0,0001321 | 0,0074681 | 1,3699415 | 0,0001993 | 0,0114337 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_18 | Serpa | 19/01/2019 | MT | Aves | 269 | 535 | 0,0127923 | 0,0008147 | 0,0844734 | 0,9888417 | 0,0000356 | 0,0039746 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_19 | Sintra | 20/01/2019 | BT | Abate De Árvores | 110 | 82 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000134 | 0,0014750 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_20 | Estarreja | 18/01/2019 | AT | Aves | 29 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_21 | Vale De Cambra | 25/01/2019 | MT | Escavações | 177 | 2269 | 0,0474088 | 0,0003853 | 0,0306617 | 3,6646940 | 0,0002252 | 0,0237014 | n.a | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_22 | Amares | 21/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 83 | 1881 | 0,0163442 | 0,0003303 | 0,0215884 | 1,2634010 | 0,0001953 | 0,0144503 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_23 | Vila Do Conde | 24/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 105 | 2939 | 0,0252844 | 0,0005064 | 0,0215572 | 1,9544844 | 0,0003070 | 0,0098270 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_24 | Gondomar | 27/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 170 | 2782 | 0,0096922 | 0,0002422 | 0,0127871 | 0,7492038 | 0,0001966 | 0,0102711 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_25 | Silves | 22/01/2019 | MT | Escavações | 74 | 4769 | 0,0096087 | 0,0000661 | 0,0047015 | 0,7427506 | 0,0002387 | 0,0169311 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_26 | Castro Daire | 21/01/2019 | MT | Veículos | 178 | 2440 | 0,0149814 | 0,0002422 | 0,0362521 | 1,1580615 | 0,0002060 | 0,0310914 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_27 | Satao | 24/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 129 | 2655 | 0,0146519 | 0,0002642 | 0,0261091 | 1,1325918 | 0,0001382 | 0,0121911 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_28 | Vouzela | 25/01/2019 | MT | Abate De Árvores | 136 | 2595 | 0,0066475 | 0,0001211 | 0,0092430 | 0,5138494 | 0,0000438 | 0,0037162 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_29 | Odemira | 21/01/2019 | MT | Veículos | 149 | 939 | 0,0004536 | 0,0000220 | 0,0032039 | 0,0350639 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_30 | Evora | 26/01/2019 | MT | Aves | 177 | 1 | 0,0005511 | 0,0000110 | 0,0019464 | 0,0426020 | 0,0000002 | 0,0000289 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_31 | Amadora | 21/01/2019 | MT | Escavações | 42 | 586 | 0,0011491 | 0,0000220 | 0,0008104 | 0,0888286 | 0,0000954 | 0,0030774 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_32 | Braganca | 25/01/2019 | MT | Aves | 77 | 3620 | 0,0062972 | 0,0005835 | 0,0294239 | 0,4867713 | 0,0003591 | 0,0181110 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_33 | Nisa | 30/01/2019 | MT | Aves | 217 | 1278 | 0,0254142 | 0,0002202 | 0,0395988 | 1,9512801 | 0,0002082 | 0,0307599 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_34 | Braganca | 30/01/2019 | MT | Aves | 114 | 3620 | 0,0079761 | 0,0008587 | 0,0365172 | 0,6123947 | 0,0005073 | 0,0226498 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_35 | Pombal | 30/01/2019 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 114 | 3249 | 0,0126673 | 0,0006385 | 0,0421631 | 0,9725832 | 0,0004023 | 0,0263307 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2019_JAN_T_36 | Cartaxo | 28/01/2019 | BT | Veículos | 297 | 132 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000216 | 0,0063989 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_TC_1 | Braganca | 43497 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 900 | 240299 | 1,8600000 | 0,0626000 | 3,9600000 | ######### | 0,0492000 | 3,0100000 | n,a, | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_1 | Tondela | 43497 | MT | Abate De Árvores | 228 | 2814 | 0,0178492 | 0,0005175 | 0,0513023 | 1,3846280 | 0,0004483 | 0,0450167 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_2 | Guarda | 43500 | MT | Aves | 146 | 1842 | 0,0048646 | 0,0003083 | 0,0183042 | 0,3773622 | 0,0001714 | 0,0097735 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, os meios de prova apresentados, fotografias, não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo seja “o embate de uma ave de grande porte“. Assim sendo, não se considera demonstrado a existência de nexo causal entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_3 | Felgueiras | 43499 | MT | Abate De Árvores | 190 | 2941 | 0,0199644 | 0,0003193 | 0,0292599 | 1,5487060 | 0,0002349 | 0,0232324 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de árvores tombadas e condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_4 | Vila Real | 43498 | MT | Abate De Árvores | 87 | 2971 | 0,0076378 | 0,0002973 | 0,0116839 | 0,5924912 | 0,0004581 | 0,0185289 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_5 | Macao | 43497 | MT | Abate De Árvores | 53 | 196 | 0,0016676 | 0,0000551 | 0,0026102 | 0,1293594 | 0,0000319 | 0,0013842 | n.a. | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_6 | Penafiel | 43505 | MT | Animais Não Aves | 75 | 1328 | 0,0012614 | 0,0000220 | 0,0014221 | 0,0978503 | 0,0000152 | 0,0009270 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_7 | Vila Pouca De Aguiar | 43472 | MT | Abate De Árvores | 289 | 2222 | 0,0084976 | 0,0002643 | 0,0320010 | 0,6591865 | 0,0001462 | 0,0175673 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_8 | Amadora | 43505 | MT | Escavações | 47 | 3304 | 0,0027152 | 0,0000551 | 0,0017335 | 0,2106255 | 0,0002261 | 0,0085647 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_9 | Santiago Do Cacem | 43503 | MT | Aves | 126 | 5983 | 0,0164470 | 0,0015306 | 0,0363506 | 1,2758555 | 0,0009724 | 0,0139115 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_10 | Vila Nova De Famalicao | 43505 | MT | Aves | 130 | 715 | 0,0231755 | 0,0004294 | 0,0276376 | 1,7978053 | 0,0001085 | 0,0031279 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_11 | Ilhavo | 04/02/2019 | MT | Aves | 50 | 500 | 0,0030068 | 0,0001211 | 0,0053540 | 0,2332505 | 0,0000698 | 0,0033690 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_12 | Oliveira Do Bairro | 08/02/2019 | MT | Aves | 82 | 1634 | 0,0461741 | 0,0002533 | 0,0207639 | 3,5818846 | 0,0001183 | 0,0096909 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_13 | Castelo Branco | 04/02/2019 | BT | Veículos | 209 | 166 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000271 | 0,0056678 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa, não foi caracterizado o posto de transformação que alimenta a rede de BT afetada, não foi identificado o veículo causador do incidente, nem foram apresentadas evidências de que o mesmo tenha sido causado por um veículo. Finalmente, não foi descrito/evidenciado qual o dano causado ao cabo aéreo referido no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_14 | Almeirim | 10/02/2019 | MT | Aves | 198 | 495 | 0,0181649 | 0,0003413 | 0,0525017 | 1,4091158 | 0,0000794 | 0,0129509 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_15 | Santarem | 05/02/2019 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 33 | 260 | 0,0013411 | 0,0000771 | 0,0024935 | 0,1040357 | 0,0000423 | 0,0013688 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_16 | Salvaterra De Magos | 05/02/2019 | AT | Animais Não Aves | 20 | 5948 | 0,0080246 | 0,0011341 | 0,0114534 | 0,6224952 | 0,0001059 | 0,0014570 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_17 | Barcelos | 04/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 84 | 741 | 0,0084281 | 0,0001872 | 0,0091545 | 0,6537938 | 0,0001116 | 0,0054916 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_18 | Valenca | 09/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 167 | 1263 | 0,0095243 | 0,0002422 | 0,0215841 | 0,7388313 | 0,0001269 | 0,0133492 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de árvores tombadas e condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_19 | Coimbra | 08/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 61 | 1942 | 0,0014513 | 0,0002202 | 0,0029147 | 0,1125812 | 0,0002877 | 0,0031850 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_20 | Pombal | 09/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 166 | 4522 | 0,0138828 | 0,0009690 | 0,0441228 | 1,0769378 | 0,0006077 | 0,0284271 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_21 | Chamusca | 07/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 153 | 131 | 0,0011923 | 0,0000110 | 0,0016847 | 0,0924885 | 0,0000214 | 0,0032744 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_22 | Ilhavo | 09/02/2019 | MT | Aves | 76 | 3265 | 0,0212267 | 0,0009470 | 0,0250876 | 1,6466292 | 0,0005273 | 0,0114166 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_23 | Vila Pouca De Aguiar | 05/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 200 | 4500 | 0,0400197 | 0,0008368 | 0,0959384 | 3,1044692 | 0,0005517 | 0,0620156 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_24 | Agueda | 07/02/2019 | MT | Aves | 63 | 2519 | 0,0100932 | 0,0004735 | 0,0191956 | 0,7829685 | 0,0004102 | 0,0170816 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_25 | Almeirim | 14/02/2019 | MT | Aves | 93 | 495 | 0,0089530 | 0,0003413 | 0,0259329 | 0,6945161 | 0,0000794 | 0,0063205 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_26 | Cartaxo | 17/02/2019 | MT | Aves | 132 | 453 | 0,0190671 | 0,0001431 | 0,0151710 | 1,4791060 | 0,0000706 | 0,0087676 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_27 | Cartaxo | 17/02/2019 | MT | Aves | 167 | 453 | 0,0139361 | 0,0001431 | 0,0161510 | 1,0810717 | 0,0000706 | 0,0108691 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_28 | Almeirim | 15/02/2019 | MT | Aves | 64 | 495 | 0,0074264 | 0,0003413 | 0,0216868 | 0,5760885 | 0,0000794 | 0,0050443 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_29 | Vila Nova Da Barquinha | 15/02/2019 | AT | Aves | 80 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a, | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_30 | Vila Nova De Gaia | 13/02/2019 | BT | Escavações | 121 | 57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000093 | 0,0011294 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_31 | Chaves | 12/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 151 | 1521 | 0,0046087 | 0,0004074 | 0,0151844 | 0,3575096 | 0,0002459 | 0,0129792 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_32 | Aveiro | 17/02/2019 | MT | Aves | 208 | 1634 | 0,0291825 | 0,0003964 | 0,0438328 | 2,2637883 | 0,0002642 | 0,0041886 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_33 | Ilhavo | 15/02/2019 | MT | Aves | 94 | 1924 | 0,0029437 | 0,0001872 | 0,0031129 | 0,2283516 | 0,0002725 | 0,0027382 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_34 | Carrazeda De Ansiaes | 22/02/2019 | BT | Veículos | 16 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0001849 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_35 | Ilhavo | 24/02/2019 | MT | Aves | 188 | 4410 | 0,0148420 | 0,0002533 | 0,0240313 | 1,1513470 | 0,0002754 | 0,0230263 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_36 | Pombal | 43470 | MT | Abate De Árvores | 157 | 3882 | 0,0813289 | 0,0004735 | 0,0490400 | 6,3089726 | 0,0003334 | 0,0237264 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_37 | Braga | 43466 | BT | Intervenções À Superficie | 157 | 62 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000101 | 0,0015902 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_38 | Portimao | 43469 | MT | Aves | 271 | 695 | 0,0122643 | 0,0001321 | 0,0288323 | 0,9513885 | 0,0000441 | 0,0085279 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_39 | Almeirim | 43468 | MT | Aves | 119 | 101 | 0,0057074 | 0,0001101 | 0,0059458 | 0,4427407 | 0,0000119 | 0,0006810 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_40 | Fafe | 43467 | MT | Abate De Árvores | 324 | 7821 | 0,0319992 | 0,0008038 | 0,0611411 | 2,4822893 | 0,0006425 | 0,0424021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_41 | Estarreja | 43466 | MT | Aves | 170 | 522 | 0,0081572 | 0,0000440 | 0,0074846 | 0,6327834 | 0,0000268 | 0,0045529 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_42 | Avis | 43474 | MT | Abate De Árvores | 745 | 213 | 0,0229846 | 0,0003524 | 0,0878018 | 1,7829980 | 0,0000330 | 0,0187357 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_43 | Montemor-O-Velho | 43472 | MT | Veículos | 96 | 64 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000105 | 0,0010084 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_44 | Carregal Do Sal | 43474 | MT | Abate De Árvores | 142 | 2587 | 0,0092279 | 0,0001652 | 0,0099732 | 0,7158417 | 0,0002013 | 0,0126849 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_45 | Ponte De Lima | 43472 | MT | Escavações | 194 | 2843 | 0,0114232 | 0,0003303 | 0,0227437 | 0,8861382 | 0,0002073 | 0,0138000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_46 | Viana Do Castelo | 43474 | MT | Escavações | 114 | 4197 | 0,0175030 | 0,0003083 | 0,0093545 | 1,3577692 | 0,0005723 | 0,0136483 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_47 | Ponte De Lima | 22/02/2019 | MT | Escavações | 109 | 2842 | 0,0059735 | 0,0003303 | 0,0115991 | 0,4633851 | 0,0002073 | 0,0068456 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_48 | Amares | 23/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 252 | 4191 | 0,0125395 | 0,0002422 | 0,0290364 | 0,9727363 | 0,0002495 | 0,0285867 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_49 | Lisboa | 22/02/2019 | MT | Escavações | 50 | 737 | 0,0046567 | 0,0000551 | 0,0023167 | 0,3612343 | 0,0000961 | 0,0040396 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_50 | Mortagua | 21/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 172 | 1552 | 0,0058004 | 0,0003854 | 0,0126498 | 0,4499608 | 0,0002519 | 0,0052135 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_51 | Mirandela | 24/02/2019 | BT | Veículos | 121 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000082 | 0,0009884 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_52 | Evora | 23/02/2019 | MT | Aves | 188 | 3147 | 0,0130252 | 0,0001321 | 0,0235897 | 1,0104147 | 0,0000051 | 0,0008973 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_53 | Ourem | 25/02/2019 | MT | Abate De Árvores | 167 | 1309 | 0,0041088 | 0,0003303 | 0,0078853 | 0,3187327 | 0,0002112 | 0,0066250 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_FEV_T_54 | Cartaxo | 25/02/2019 | MT | Aves | 91 | 453 | 0,0188616 | 0,0001431 | 0,0123749 | 1,4631645 | 0,0000706 | 0,0063776 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_1 | Loule | 01/03/2019 | MT | Escavações | 38 | 2783 | 0,0041833 | 0,0001211 | 0,0041666 | 0,3051165 | 0,0000663 | 0,0021012 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_2 | Idanha-A-Nova | 03/03/2019 | MT | Aves | 227 | 2811 | 0,0197500 | 0,0006607 | 0,0739115 | 1,4404952 | 0,0004558 | 0,0580789 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_3 | Tabua | 02/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 224 | 3069 | 0,0045285 | 0,0001321 | 0,0193555 | 0,3302963 | 0,0000783 | 0,0106048 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_4 | Figueira Da Foz | 03/03/2019 | MT | Aves | 88 | 1553 | 0,0170259 | 0,0002423 | 0,0139097 | 1,2418109 | 0,0001856 | 0,0069418 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_5 | Vila Nova De Cerveira | 04/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 157 | 5073 | 0,0213208 | 0,0008589 | 0,0313263 | 1,5550644 | 0,0008170 | 0,0301043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_6 | Fundao | 05/03/2019 | MT | Aves | 83 | 188 | 0,0122828 | 0,0001321 | 0,0109388 | 0,8958623 | 0,0000157 | 0,0012983 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_7 | Cascais | 06/03/2019 | MT | Escavações | 49 | 4602 | 0,0060831 | 0,0000991 | 0,0036490 | 0,4436765 | 0,0005143 | 0,0181626 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_8 | Benavente | 05/03/2019 | MT | Aves | 103 | 1296 | 0,0067489 | 0,0003303 | 0,0194744 | 0,4922434 | 0,0000606 | 0,0027835 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_9 | Coruche | 05/03/2019 | MT | Aves | 78 | 89 | 0,0157822 | 0,0000440 | 0,0034048 | 1,1511000 | 0,0000005 | 0,0000379 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_10 | Matosinhos | 04/03/2019 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 125 | 3441 | 0,0094088 | 0,0003083 | 0,0058835 | 0,6862435 | 0,0005605 | 0,0054947 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_11 | Alter Do Chao | 05/03/2019 | MT | Aves | 124 | 1082 | 0,0179748 | 0,0003634 | 0,0226217 | 1,3110238 | 0,0001756 | 0,0031264 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_12 | Elvas | 04/03/2019 | MT | Aves | 80 | 783 | 0,0026659 | 0,0001542 | 0,0087024 | 0,1944408 | 0,0000928 | 0,0048793 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_13 | Elvas | 05/03/2019 | MT | Aves | 85 | 783 | 0,0025016 | 0,0001542 | 0,0082774 | 0,1824605 | 0,0000928 | 0,0045252 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_14 | Alcobaca | 05/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 203 | 2668 | 0,0152470 | 0,0004184 | 0,0322168 | 1,1120659 | 0,0002666 | 0,0233399 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_15 | Cantanhede | 04/03/2019 | BT | Abate De Árvores | 117 | 67 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000109 | 0,0012841 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_16 | Pedrogao Grande | 09/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 108 | 2381 | 0,0010925 | 0,0000551 | 0,0059196 | 0,0796865 | 0,0000310 | 0,0033373 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_17 | Penacova | 08/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 82 | 1798 | 0,0033415 | 0,0001542 | 0,0075051 | 0,2437202 | 0,0001366 | 0,0066139 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_18 | Castro Marim | 43470 | MT | Animais Não Aves | 207 | 53 | 0,0016097 | 0,0000110 | 0,0022746 | 0,1174066 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_19 | Silves | 43466 | MT | Aves | 187 | 1629 | 0,0146329 | 0,0003634 | 0,0283253 | 1,0672745 | 0,0001197 | 0,0104278 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_20 | Aveiro | 43469 | MT | Aves | 69 | 2320 | 0,0089374 | 0,0005065 | 0,0117555 | 0,6518661 | 0,0003767 | 0,0091860 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_21 | Aveiro | 43468 | MT | Aves | 90 | 1583 | 0,0309285 | 0,0002312 | 0,0184597 | 2,2558157 | 0,0001171 | 0,0072265 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_22 | Estarreja | 43467 | MT | Aves | 100 | 1151 | 0,0106326 | 0,0001872 | 0,0117493 | 0,7755080 | 0,0001877 | 0,0106834 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_23 | Oliveira Do Bairro | 43466 | MT | Aves | 146 | 2648 | 0,0183962 | 0,0003964 | 0,0241286 | 1,3417584 | 0,0002973 | 0,0279313 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_24 | Evora | 43474 | MT | Aves | 238 | 462 | 0,0086266 | 0,0001872 | 0,0210039 | 0,6291983 | 0,0000707 | 0,0061274 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_25 | Fundao | 43472 | BT | Veículos | 91 | 149 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000243 | 0,0022337 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não é identificado o processo de licenciamento do PTD e respetiva rede de BT, nem o mesmo é caracterizado; - Não foi apresentada qualquer evidência do embate de uma viatura num poste ou na rede de BT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_26 | Vila Pouca De Aguiar | 43474 | MT | Abate De Árvores | 147 | 3420 | 0,0059017 | 0,0002532 | 0,0168355 | 0,4304512 | 0,0002160 | 0,0153552 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_27 | Moimenta Da Beira | 43472 | MT | Abate De Árvores | 101 | 4213 | 0,0097314 | 0,0005504 | 0,0293490 | 0,7097768 | 0,0004087 | 0,0257756 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_28 | Satao | 43474 | MT | Abate De Árvores | 123 | 832 | 0,0083086 | 0,0001211 | 0,0146060 | 0,6060007 | 0,0000657 | 0,0079203 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_29 | Tondela | 16/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 198 | 3368 | 0,0146393 | 0,0003743 | 0,0337396 | 1,0677387 | 0,0003288 | 0,0318997 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_30 | Figueiro Dos Vinhos | 12/03/2019 | BT | Veículos | 124 | 122 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000199 | 0,0024888 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - O processo de licenciamento indicado não corresponde à instalação elétrica em causa. - Não foi identificado nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_31 | Soure | 12/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 170 | 751 | 0,0009195 | 0,0000440 | 0,0035228 | 0,0670658 | 0,0000206 | 0,0011663 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a interrupção terá sido ocasionada na sequência da realização de trabalhos de limpeza da “faixa de proteção” da referida LAMT, no âmbito da RSFGC, por uma empresa prestadora de serviços externos da EDP Distribuição. Assim, considera-se que o pedido não retrata o que terá ocorrido, e que a EDP Distribuição não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, os quais não deverão ser imputáveis a terceiros. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_32 | Tabua | 16/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 125 | 728 | 0,0075353 | 0,0001872 | 0,0231812 | 0,5496002 | 0,0001181 | 0,0146444 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_33 | Ilhavo | 17/03/2019 | MT | Aves | 124 | 499 | 0,0074230 | 0,0001211 | 0,0133029 | 0,5414108 | 0,0000694 | 0,0084012 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_34 | Vila Do Conde | 16/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 208 | 1674 | 0,0010693 | 0,0000440 | 0,0034023 | 0,0779895 | 0,0000207 | 0,0011859 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_35 | Povoa De Varzim | 16/03/2019 | BT | Veículos | 92 | 76 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000124 | 0,0011537 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_36 | Porto | 18/03/2019 | MT | Escavações | 88 | 462 | 0,0083140 | 0,0000991 | 0,0065457 | 0,6063925 | 0,0000501 | 0,0034315 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_37 | Lisboa | 19/03/2019 | MT | Escavações | 52 | 1529 | 0,0037930 | 0,0000771 | 0,0026997 | 0,2766453 | 0,0001026 | 0,0030056 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_38 | Aljezur | 24/03/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 384 | 2318 | 0,0127783 | 0,0005394 | 0,0353197 | 0,9320070 | 0,0003762 | 0,0120792 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_39 | Condeixa-A-Nova | 22/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 274 | 2235 | 0,0077546 | 0,0002422 | 0,0212972 | 0,5655909 | 0,0001593 | 0,0142238 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_40 | Vila Nova De Famalicao | 29/03/2019 | MT | Intervenções À Superficie | 7 | 1740 | 0,0023950 | 0,0003412 | 0,0022826 | 0,1746862 | 0,0002824 | 0,0019156 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta uma grua junto aos condutores de uma linha, contudo não há evidências de ter estado em contacto com condutores energizados. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_41 | Vila Nova De Famalicao | 31/03/2019 | MT | Aves | 105 | 697 | 0,0287907 | 0,0004293 | 0,0301613 | 2,0998949 | 0,0001049 | 0,0071616 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_42 | Almeirim | 26/03/2019 | MT | Aves | 91 | 1409 | 0,0107010 | 0,0004513 | 0,0283021 | 0,7804964 | 0,0000368 | 0,0019204 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_43 | Coruche | 26/03/2019 | MT | Abate De Árvores | 328 | 1059 | 0,0088933 | 0,0002202 | 0,0283934 | 0,6486455 | 0,0000738 | 0,0086963 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_44 | Coruche | 31/03/2019 | MT | Aves | 118 | 2341 | 0,0086133 | 0,0001871 | 0,0161898 | 0,6282214 | 0,0000299 | 0,0022249 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_45 | Oliveira Do Bairro | 29/03/2019 | MT | Aves | 180 | 3967 | 0,0188041 | 0,0004623 | 0,0351324 | 1,3715081 | 0,0004513 | 0,0341593 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_46 | Aveiro | 29/03/2019 | MT | Aves | 77 | 1583 | 0,0054408 | 0,0001431 | 0,0046326 | 0,3968319 | 0,0001387 | 0,0067940 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_47 | Odemira | 31/03/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 215 | 2445 | 0,0111031 | 0,0005834 | 0,0516789 | 0,8098215 | 0,0001928 | 0,0154367 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_48 | Aljustrel | 31/03/2019 | MT | Aves | 177 | 1616 | 0,0190331 | 0,0006715 | 0,0201451 | 1,3882114 | 0,0001952 | 0,0013048 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_49 | Serpa | 31/03/2019 | MT | Aves | 240 | 596 | 0,0196266 | 0,0004623 | 0,0576135 | 1,4314957 | 0,0000885 | 0,0100786 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_50 | Santiago Do Cacem | 31/03/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 341 | 2118 | 0,0278686 | 0,0001211 | 0,0224815 | 2,0326403 | 0,0001781 | 0,0308417 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam avaliar se as terras de proteção e de serviço se encontram dentro dos valores regulamentares constantes no RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_51 | Odemira | 31/03/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 346 | 851 | 0,0069797 | 0,0003633 | 0,0349462 | 0,5090791 | 0,0001042 | 0,0109209 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_52 | Alcochete | 28/03/2019 | MT | Escavações | 67 | 2958 | 0,0043202 | 0,0000550 | 0,0036691 | 0,3150974 | 0,0000993 | 0,0066261 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_53 | Santiago Do Cacem | 31/03/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 253 | 286 | 0,0028213 | 0,0001761 | 0,0130875 | 0,2057794 | 0,0000407 | 0,0033412 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que permitam avaliar se as terras de proteção e de serviço se encontram dentro dos valores regulamentares constantes no RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAR_T_54 | Mealhada | 43470 | MT | Abate De Árvores | 286 | 2676 | 0,0060520 | 0,0005614 | 0,0158998 | 0,4414092 | 0,0004347 | 0,0138723 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_1 | Montijo | 43466 | MT | Aves | 142 | 565 | 0,0243852 | 0,0000770 | 0,0072991 | 1,6670652 | 0,0000003 | 0,0000197 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências suficientes para concluir sobre os estragos nas infraestruturas da RND que terão levado à interrupção da linha a 30 kV 30 kV LI30-357- 11-22-02, os quais terão afetado 565 clientes. - A fotografia apresentada não permite aferir o que causou o incidente. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_2 | Almeirim | 43469 | MT | Aves | 172 | 2859 | 0,0069164 | 0,0001430 | 0,0137740 | 0,4728306 | 0,0000173 | 0,0013566 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_3 | Cartaxo | 43468 | MT | Abate De Árvores | 241 | 2785 | 0,0181881 | 0,0003629 | 0,0274531 | 1,2434076 | 0,0001762 | 0,0126300 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_4 | Castro Marim | 43467 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 264 | 4853 | 0,0132498 | 0,0003079 | 0,0157522 | 0,9058055 | 0,0007902 | 0,0347434 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que dos elementos apresentados para analise resulta que o relatório refere Castro Marim e Vila Real de Santo António como concelho onde teve lugar a ocorrência. O relatório do IPMA não é conclusivo quanto a descargas atmosféricas. O relatório da EDP Distribuição também não faz referência a qualquer descarga. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_5 | Soure | 43466 | MT | Aves | 108 | 1160 | 0,0054031 | 0,0001980 | 0,0126886 | 0,3693765 | 0,0001889 | 0,0115823 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_6 | Porto | 43474 | MT | Escavações | 74 | 1944 | 0,0091295 | 0,0001540 | 0,0046691 | 0,6241291 | 0,0002533 | 0,0080810 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_7 | Porto | 43472 | MT | Escavações | 55 | 891 | 0,0103045 | 0,0001100 | 0,0050874 | 0,7044561 | 0,0000554 | 0,0024632 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_8 | Silves | 43474 | MT | Aves | 130 | 4746 | 0,0076684 | 0,0004839 | 0,0105239 | 0,5242370 | 0,0003806 | 0,0101425 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta o evento como tendo ocorrido na Guia, que pertence ao concelho de Albufeira e não ao concelho de Silves pelo que não existe coerência na informação prestada. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_9 | Santiago Do Cacem | 43472 | MT | Aves | 163 | 1550 | 0,0063243 | 0,0008578 | 0,0273200 | 0,4323494 | 0,0001922 | 0,0018163 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_10 | Crato | 43474 | MT | Aves | 260 | 50 | 0,0024961 | 0,0000770 | 0,0148085 | 0,1706395 | 0,0000011 | 0,0002298 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_11 | Ilhavo | 07/04/2019 | MT | Aves | 77 | 855 | 0,0070241 | 0,0001430 | 0,0061008 | 0,4801923 | 0,0001384 | 0,0074416 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_12 | Estarreja | 02/04/2019 | MT | Aves | 87 | 5298 | 0,0070530 | 0,0006598 | 0,0111619 | 0,4821681 | 0,0008610 | 0,0174835 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_13 | Braganca | 07/04/2019 | BT | Veículos | 83 | 89 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000145 | 0,0012164 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_14 | Barcelos | 04/04/2019 | MT | Aves | 108 | 1660 | 0,0119156 | 0,0002969 | 0,0148919 | 0,8145921 | 0,0001019 | 0,0047582 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ninho referido nos pontos 2.1 e 2.3 do pedido. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_15 | Moncao | 07/04/2019 | MT | Aves | 136 | 3345 | 0,0059461 | 0,0007258 | 0,0175732 | 0,4064995 | 0,0005434 | 0,0144478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_16 | Tondela | 06/04/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 171 | 165 | 0,0014309 | 0,0000880 | 0,0077047 | 0,0978223 | 0,0000298 | 0,0027911 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_17 | Vila Real De Santo Antonio | 01/04/2019 | MT | Aves | 230 | 1505 | 0,0082624 | 0,0004839 | 0,0171883 | 0,5648456 | 0,0001883 | 0,0066353 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_18 | Felgueiras | 06/04/2019 | MT | Aves | 128 | 1472 | 0,0333751 | 0,0006927 | 0,0450567 | 2,2816493 | 0,0002331 | 0,0202840 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados no relatório, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_19 | Montemor-O-Novo | 08/04/2019 | MT | Aves | 140 | 119 | 0,0203545 | 0,0004068 | 0,0364030 | 1,3915117 | 0,0000098 | 0,0008665 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_20 | Coimbra | 10/04/2019 | MT | Abate De Árvores | 78 | 2930 | 0,0073811 | 0,0003299 | 0,0179467 | 0,5046002 | 0,0002927 | 0,0159478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_21 | Vila Nova De Famalicao | 08/04/2019 | MT | Aves | 65 | 580 | 0,0093125 | 0,0001979 | 0,0129276 | 0,6366401 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_22 | Albergaria-A-Velha | 09/04/2019 | MT | Aves | 53 | 4232 | 0,0039865 | 0,0001319 | 0,0070482 | 0,2725328 | 0,0001302 | 0,0069567 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_23 | Ilhavo | 08/04/2019 | MT | Aves | 45 | 1616 | 0,0026207 | 0,0001210 | 0,0031675 | 0,1791591 | 0,0001617 | 0,0032745 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_24 | Lisboa | 12/04/2019 | MT | Escavações | 96 | 788 | 0,0057469 | 0,0000440 | 0,0031944 | 0,3928802 | 0,0000052 | 0,0004242 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_25 | Sabugal | 18/04/2019 | MT | Aves | 112 | 1714 | 0,0121950 | 0,0002419 | 0,0118591 | 0,8336989 | 0,0002784 | 0,0145444 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; - Não é identificado o processo de licenciamento do PTD e respetiva rede de BT, nem o mesmo é caracterizado; - Não foi apresentada qualquer evidência do embate de uma viatura num poste ou na rede de BT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_26 | Vila Nova De Famalicao | 20/04/2019 | MT | Aves | 84 | 581 | 0,0117506 | 0,0001979 | 0,0163106 | 0,8033134 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_27 | Vila Real De Santo Antonio | 18/04/2019 | MT | Aves | 148 | 1502 | 0,0148671 | 0,0005937 | 0,0259812 | 1,0163703 | 0,0002425 | 0,0099391 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que FR15-61-9-1-2-3 Pêgo do Aragão PTD TVR 75, trata-se uma linha do concelho de Tavira, o relatório da ocorrência elaborado pelos serviços técnicos da EDP Distribuição também refere o concelho de Tavira como afetado. No entanto, o relatório a solicitar a classificação como evento excecional refere o concelho de Vila real de Santo António, pelo que não existe coerência na informação prestada. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_28 | Cartaxo | 17/04/2019 | MT | Aves | 181 | 295 | 0,0068382 | 0,0001429 | 0,0172891 | 0,4674866 | 0,0000099 | 0,0013382 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem evidências suficientes para concluir sobre os estragos nas infraestruturas da RND que terão levado à interrupção da linha a 15 kV Cartaxo – Quinta Camelo, entre o apoio no 24 e no 25, os quais terão afetado 295 clientes. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_29 | Coruche | 19/04/2019 | MT | Aves | 227 | 15 | 0,0060764 | 0,0000880 | 0,0199854 | 0,4154028 | 0,0000021 | 0,0004815 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_30 | Valongo | 16/04/2019 | BT | Animais Não Aves | 155 | 124 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000202 | 0,0031247 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_31 | Matosinhos | 16/04/2019 | MT | Escavações | 28 | 3877 | 0,0034423 | 0,0000770 | 0,0021645 | 0,2353299 | 0,0001185 | 0,0033551 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_32 | Tavira | 19/04/2019 | MT | Aves | 167 | 1752 | 0,0151156 | 0,0002089 | 0,0299922 | 1,0333604 | 0,0001398 | 0,0197093 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_33 | Montijo | 15/04/2019 | MT | Aves | 137 | 565 | 0,0101022 | 0,0000770 | 0,0040044 | 0,6906237 | 0,0000003 | 0,0000284 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_34 | Alcacer Do Sal | 17/04/2019 | MT | Escavações | 64 | 1465 | 0,0157261 | 0,0008246 | 0,0276337 | 1,0750962 | 0,0000882 | 0,0022026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_35 | Marinha Grande | 16/04/2019 | MT | Escavações | 48 | 863 | 0,0037269 | 0,0000660 | 0,0029374 | 0,2547842 | 0,0001397 | 0,0060736 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_36 | Vila Real | 43470 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 609 | 3948 | 0,0527731 | 0,0007806 | 0,0644508 | 3,6077669 | 0,0004854 | 0,0144891 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_37 | Odemira | 43466 | MT | Abate De Árvores | 114 | 719 | 0,0029969 | 0,0001649 | 0,0115195 | 0,2048787 | 0,0000688 | 0,0040790 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que de acordo com os elementos de prova apresentados no relatório verifica-se que o posicionamento da árvore contrariava as distâncias a linhas estipuladas no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar no 1/92, de 18 de fevereiro). | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_38 | Miranda Do Corvo | 43469 | MT | Abate De Árvores | 114 | 998 | 0,0038286 | 0,0002199 | 0,0159046 | 0,2617378 | 0,0001048 | 0,0072680 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_39 | Lamego | 43468 | MT | Abate De Árvores | 134 | 8804 | 0,0564971 | 0,0010664 | 0,0994525 | 3,8623528 | 0,0008867 | 0,0795716 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_40 | Anadia | 43467 | MT | Abate De Árvores | 131 | 312 | 0,0046564 | 0,0000440 | 0,0057261 | 0,3183316 | 0,0000007 | 0,0000849 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_41 | Rio Maior | 43466 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 102 | 1783 | 0,0037973 | 0,0001099 | 0,0075089 | 0,2596006 | 0,0000893 | 0,0058011 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_42 | Alcochete | 43474 | MT | Escavações | 137 | 2992 | 0,0157698 | 0,0001539 | 0,0148998 | 1,0780836 | 0,0003129 | 0,0342101 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_43 | Barreiro | 43472 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 161 | 1670 | 0,0076783 | 0,0001209 | 0,0095799 | 0,5249186 | 0,0001364 | 0,0107152 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_44 | Cascais | 43474 | MT | Escavações | 78 | 1121 | 0,0077109 | 0,0001209 | 0,0057980 | 0,5271447 | 0,0001811 | 0,0066027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_45 | Ilhavo | 43472 | MT | Aves | 55 | 1960 | 0,0027608 | 0,0000550 | 0,0015109 | 0,1887411 | 0,0001263 | 0,0027330 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_46 | Oeiras | 43474 | MT | Escavações | 166 | 2457 | 0,0242788 | 0,0002748 | 0,0127090 | 1,6597887 | 0,0003985 | 0,0141427 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_47 | Castelo Branco | 27/04/2019 | MT | Aves | 140 | 1499 | 0,0081321 | 0,0001649 | 0,0182752 | 0,5559435 | 0,0000051 | 0,0005349 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_48 | Castelo Branco | 27/04/2019 | MT | Abate De Árvores | 62 | 2278 | 0,0038986 | 0,0002309 | 0,0118240 | 0,2665233 | 0,0001218 | 0,0048155 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_49 | Maia | 26/04/2019 | MT | Animais Não Aves | 136 | 836 | 0,0013383 | 0,0000110 | 0,0015021 | 0,0914919 | 0,0000365 | 0,0049885 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_50 | Cascais | 28/04/2019 | MT | Escavações | 99 | 958 | 0,0051255 | 0,0000660 | 0,0065895 | 0,3504007 | 0,0000297 | 0,0029635 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_51 | Estarreja | 28/04/2019 | MT | Aves | 78 | 5298 | 0,0085602 | 0,0000989 | 0,0064779 | 0,5852057 | 0,0000716 | 0,0048303 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_52 | Silves | 30/04/2019 | MT | Escavações | 55 | 6777 | 0,0071905 | 0,0000879 | 0,0048293 | 0,4915680 | 0,0004311 | 0,0238049 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_ABR_T_53 | Vila Nova De Famalicao | 29/04/2019 | BT | Veículos | 226 | 51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000083 | 0,0018838 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_1 | Vila Nova De Cerveira | 04/05/2019 | MT | Abate De Árvores | 211 | 1555 | 0,0055554 | 0,0001647 | 0,0172041 | 0,3470467 | 0,0001533 | 0,0155912 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_2 | Almodovar | 02/05/2019 | MT | Aves | 107 | 1174 | 0,0019347 | 0,0003075 | 0,0081001 | 0,1208592 | 0,0001294 | 0,0024691 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_3 | Mirandela | 03/05/2019 | MT | Aves | 133 | 1697 | 0,0253806 | 0,0005381 | 0,0217454 | 1,5855169 | 0,0002744 | 0,0064762 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_4 | Trancoso | 08/05/2019 | AT | Aves | 192 | 15053 | 0,0260458 | 0,0043593 | 0,0667655 | 1,6270710 | 0,0023691 | 0,0373916 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_5 | Silves | 07/05/2019 | MT | Aves | 198 | 2373 | 0,0163983 | 0,0003404 | 0,0445611 | 1,0243960 | 0,0002265 | 0,0261200 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe coerência na informação prestada, visto que, o relatório refere o concelho de Silves e durante a descrição do incidente verifica-se que o mesmo ocorre no concelho de Loulé. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_6 | Arraiolos | 10/05/2019 | MT | Aves | 105 | 685 | 0,0114063 | 0,0001977 | 0,0162457 | 0,7125501 | 0,0000584 | 0,0050923 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_8 | Ilhavo | 12/05/2019 | MT | Veículos | 108 | 7932 | 0,0020392 | 0,0000329 | 0,0020012 | 0,1273869 | 0,0001053 | 0,0041173 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_9 | Vila Verde | 10/05/2019 | BT | Veículos | 205 | 58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000094 | 0,0019410 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_10 | Viana Do Castelo | 08/05/2019 | MT | Abate De Árvores | 68 | 2802 | 0,0105241 | 0,0004831 | 0,0149361 | 0,6574386 | 0,0004541 | 0,0175255 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_11 | Vila Real | 08/05/2019 | MT | Veículos | 155 | 3453 | 0,0194115 | 0,0003953 | 0,0356435 | 1,2126343 | 0,0002971 | 0,0245480 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura 2, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros). | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_12 | Viana Do Alentejo | 10/05/2019 | MT | Aves | 187 | 2090 | 0,0160656 | 0,0004282 | 0,0451832 | 1,0036166 | 0,0000978 | 0,0104525 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_13 | Vila Vicosa | 08/05/2019 | MT | Aves | 123 | 101 | 0,0053589 | 0,0000878 | 0,0087954 | 0,3347668 | 0,0000145 | 0,0009565 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_14 | Leiria | 09/05/2019 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 56 | 2596 | 0,0068108 | 0,0001757 | 0,0053695 | 0,4254705 | 0,0003511 | 0,0094797 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através dos elementos de prova apresentados no relatório, referente ao incidente causado que foi por um corpo estranho (silva), por ter entrado no interior do PT através de uma grelha de ventilação, existe uma falta de manutenção/limpeza por parte da EDP Distribuição. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_15 | Trancoso | 09/05/2019 | AT | Aves | 429 | 13361 | 0,0114675 | 0,0030636 | 0,0304566 | 0,7163687 | 0,0016552 | 0,0164517 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_16 | Covilha | 09/05/2019 | BT | Veículos | 107 | 206 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000335 | 0,0036142 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o elemento de rede danificado, cabo aéreo de uma baixada monofásica, não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos. - Não foi identificado o processo de licenciamento, nem caracterizado o PT que alimenta a rede BT implicada. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_17 | Ilhavo | 07/05/2019 | MT | Aves | 252 | 1846 | 0,0283090 | 0,0006479 | 0,0328205 | 1,7684590 | 0,0002961 | 0,0193596 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_18 | Gondomar | 13/05/2019 | BT | Incêndio | 138 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000091 | 0,0012613 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_21 | Vila Nova De Gaia | 43469 | MT | Abate De Árvores | 216 | 1042 | 0,0159484 | 0,0001427 | 0,0104962 | 0,9962905 | 0,0000565 | 0,0060576 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_23 | Montemor-O-Velho | 43467 | BT | Veículos | 120 | 53 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000086 | 0,0010416 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_24 | Ansiao | 43466 | MT | Abate De Árvores | 232 | 1460 | 0,0052328 | 0,0003623 | 0,0155001 | 0,3268936 | 0,0002370 | 0,0157208 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_25 | Leiria | 43474 | BT | Veículos | 79 | 90 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000182 | 0,0014549 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_26 | Tondela | 43472 | MT | Abate De Árvores | 141 | 3378 | 0,0114987 | 0,0003733 | 0,0256902 | 0,7183240 | 0,0003275 | 0,0238501 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_27 | Braganca | 43474 | MT | Aves | 94 | 3364 | 0,0042786 | 0,0007576 | 0,0122092 | 0,2672840 | 0,0005393 | 0,0097963 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_28 | Guimaraes | 43472 | MT | Escavações | 47 | 51 | 0,0043978 | 0,0002196 | 0,0048244 | 0,2747282 | 0,0000057 | 0,0001148 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_29 | Oliveira De Azemeis | 43474 | BT | Abate De Árvores | 66 | 77 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000125 | 0,0008299 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_30 | Lisboa | 20/05/2019 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 186 | 0,0098708 | 0,0000769 | 0,0060755 | 0,6166252 | 0,0000029 | 0,0002580 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_33 | Evora | 21/05/2019 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 107 | 1014 | 0,0095475 | 0,0003404 | 0,0358285 | 0,5964266 | 0,0000376 | 0,0039834 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_34 | Braga | 24/05/2019 | MT | Escavações | 57 | 1970 | 0,0020215 | 0,0003294 | 0,0015744 | 0,1262803 | 0,0003112 | 0,0014643 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_35 | Guimaraes | 22/05/2019 | MT | Abate De Árvores | 84 | 2872 | 0,0072340 | 0,0004062 | 0,0154037 | 0,4519030 | 0,0003322 | 0,0122615 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_36 | Beja | 21/05/2019 | MT | Aves | 57 | 701 | 0,0061385 | 0,0002635 | 0,0140815 | 0,3834700 | 0,0000285 | 0,0015143 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_37 | Alcacer Do Sal | 22/05/2019 | MT | Aves | 166 | 1318 | 0,0053809 | 0,0002306 | 0,0295053 | 0,3361439 | 0,0000233 | 0,0021400 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_38 | Castro Marim | 25/05/2019 | MT | Escavações | 133 | 4391 | 0,0177840 | 0,0002964 | 0,0139545 | 1,1109629 | 0,0007142 | 0,0349694 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_39 | Miranda Do Corvo | 25/05/2019 | MT | Abate De Árvores | 63 | 2068 | 0,0035576 | 0,0001757 | 0,0092488 | 0,2222435 | 0,0001640 | 0,0082244 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_40 | Soure | 22/05/2019 | MT | Abate De Árvores | 237 | 1159 | 0,0072094 | 0,0001976 | 0,0172905 | 0,4503720 | 0,0001881 | 0,0177525 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_41 | Pombal | 24/05/2019 | MT | Furtos | 148 | 1067 | 0,0140551 | 0,0003513 | 0,0432775 | 0,8780169 | 0,0001723 | 0,0222073 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_42 | Vila Verde | 29/05/2019 | BT | Veículos | 70 | 57 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000093 | 0,0006496 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_44 | Ansiao | 30/05/2019 | MT | Abate De Árvores | 340 | 1463 | 0,0197053 | 0,0002195 | 0,0449462 | 1,2309836 | 0,0001218 | 0,0231067 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_45 | Tavira | 28/05/2019 | MT | Aves | 356 | 849 | 0,0015317 | 0,0001537 | 0,0099090 | 0,0956857 | 0,0000316 | 0,0017350 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_MAI_T_46 | Porto De Mos | 28/05/2019 | AT | Abate De Árvores | 45 | 43223 | 0,1824935 | 0,0091332 | 0,2163842 | 11,4003186 | 0,0069931 | 0,1529433 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_1 | Paredes | 07/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 189 | 2633 | 0,0090178 | 0,0004720 | 0,0126336 | 0,6101688 | 0,0003004 | 0,0061960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_2 | Vila Vicosa | 05/06/2019 | MT | Veículos | 156 | 31 | 0,0088785 | 0,0000878 | 0,0136964 | 0,6007452 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_3 | Santiago Do Cacem | 03/06/2019 | MT | Aves | 89 | 2119 | 0,0052556 | 0,0002195 | 0,0194710 | 0,3556067 | 0,0000971 | 0,0086171 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_4 | Abrantes | 07/06/2019 | MT | Aves | 77 | 2752 | 0,0069775 | 0,0007903 | 0,0152427 | 0,4721164 | 0,0003290 | 0,0064496 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_5 | Pombal | 03/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 207 | 1301 | 0,0088586 | 0,0003622 | 0,0161612 | 0,5993947 | 0,0002095 | 0,0079873 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_6 | Miranda Do Corvo | 03/06/2019 | MT | Aves | 64 | 999 | 0,0030704 | 0,0002195 | 0,0121356 | 0,2077528 | 0,0001298 | 0,0070308 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_7 | Oliveira Do Hospital | 05/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 204 | 2022 | 0,0052468 | 0,0001976 | 0,0149912 | 0,3550161 | 0,0002131 | 0,0135118 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_8 | Alter Do Chao | 06/06/2019 | MT | Aves | 67 | 323 | 0,0024066 | 0,0001317 | 0,0088092 | 0,1628364 | 0,0000516 | 0,0034541 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_9 | Cinfaes | 43470 | BT | Veículos | 180 | 127 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000200 | 0,0035922 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_10 | Santarem | 43466 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 197 | 581 | 0,0163769 | 0,0004500 | 0,0437414 | 1,1081056 | 0,0000935 | 0,0127674 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que tendo em conta a antiguidade da linha, a falta de elementos que atestem a boa conservação, a inexistência de tentativas de religação e o fato de os corpos estranhos (palha) estarem noutro ramal, este incidente não pode ser classificado como evento excecional nos termos da alínea c) do no 5 do artigo 9o do Regulamento de Qualidade de Serviço (RQS). | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_11 | Coruche | 43469 | MT | Aves | 87 | 695 | 0,0088061 | 0,0005159 | 0,0156324 | 0,5958449 | 0,0001096 | 0,0056073 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_12 | Almeirim | 43468 | MT | Aves | 115 | 582 | 0,0065529 | 0,0001866 | 0,0148827 | 0,4433855 | 0,0000560 | 0,0043409 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_13 | Cantanhede | 43467 | BT | Veículos | 210 | 68 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000110 | 0,0023268 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_14 | Vila Do Conde | 43466 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 76 | 4441 | 0,0134209 | 0,0006256 | 0,0114259 | 0,9080964 | 0,0004075 | 0,0064017 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_15 | Lamego | 43474 | MT | Abate De Árvores | 381 | 6064 | 0,0215725 | 0,0003073 | 0,0591134 | 1,4596554 | 0,0003134 | 0,0731033 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_16 | Lisboa | 43472 | MT | Escavações | 67 | 186 | 0,0052008 | 0,0000768 | 0,0034889 | 0,3519025 | 0,0000029 | 0,0001074 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_17 | Lisboa | 43474 | AT | Escavações | 23 | 21641 | 0,0196053 | 0,0010647 | 0,0087123 | 1,3265478 | 0,0030478 | 0,0268288 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_18 | Espinho | 43472 | MT | Escavações | 135 | 2614 | 0,0174392 | 0,0001536 | 0,0119095 | 1,1799874 | 0,0002626 | 0,0224976 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_19 | Vinhais | 43474 | BT | Escavações | 107 | 75 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000122 | 0,0013031 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_20 | Tabuaco | 15/06/2019 | BT | Veículos | 130 | 131 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000213 | 0,0027622 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_21 | Portimao | 13/06/2019 | MT | Aves | 267 | 2960 | 0,0076691 | 0,0002853 | 0,0064121 | 0,5189124 | 0,0003725 | 0,0099579 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_22 | Odemira | 10/06/2019 | MT | Aves | 79 | 751 | 0,0082900 | 0,0004719 | 0,0237042 | 0,5609262 | 0,0001124 | 0,0061628 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_23 | Vieira Do Minho | 12/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 234 | 1944 | 0,0208421 | 0,0002195 | 0,0176762 | 1,4102316 | 0,0001189 | 0,0080166 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_24 | Viana Do Castelo | 11/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 132 | 3229 | 0,0069444 | 0,0002853 | 0,0123397 | 0,4698782 | 0,0002915 | 0,0117044 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_25 | Oliveira Do Bairro | 15/06/2019 | MT | Incêndio | 75 | 2617 | 0,0075243 | 0,0004719 | 0,0083939 | 0,5091125 | 0,0003465 | 0,0050096 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_26 | Macedo De Cavaleiros | 10/06/2019 | MT | Aves | 25 | 4787 | 0,0087009 | 0,0007352 | 0,0173675 | 0,5887282 | 0,0005456 | 0,0128701 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_27 | Proenca-A-Nova | 12/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 100 | 3853 | 0,0041914 | 0,0002524 | 0,0221917 | 0,2835997 | 0,0001179 | 0,0100757 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_28 | Covilha | 16/06/2019 | MT | Aves | 253 | 3797 | 0,0176332 | 0,0002414 | 0,0334729 | 1,1931106 | 0,0001747 | 0,0283478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_29 | Vila Real | 22/06/2019 | MT | Abate De Árvores | 203 | 3451 | 0,0127231 | 0,0002414 | 0,0351141 | 0,8608789 | 0,0001554 | 0,0202754 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_30 | Batalha | 18/06/2019 | BT | Furtos | 164 | 118 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000192 | 0,0031366 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_31 | Guimaraes | 18/06/2019 | BT | Veículos | 84 | 73 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000119 | 0,0010006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_32 | Mortagua | 23/06/2019 | MT | Animais Não Aves | 138 | 1557 | 0,0062822 | 0,0002304 | 0,0126484 | 0,4250745 | 0,0001799 | 0,0116763 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_33 | Sabrosa | 17/06/2019 | BT | Escavações | 99 | 51 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000083 | 0,0008167 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_34 | Santo Tirso | 22/06/2019 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 51 | 3260 | 0,0420089 | 0,0007022 | 0,0364676 | 2,8424406 | 0,0004680 | 0,0243034 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_35 | Mogadouro | 17/06/2019 | MT | Aves | 126 | 3267 | 0,0040246 | 0,0004718 | 0,0194813 | 0,2723126 | 0,0003959 | 0,0153165 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_36 | Almada | 22/06/2019 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 115 | 2610 | 0,0102562 | 0,0001426 | 0,0096849 | 0,6939654 | 0,0003298 | 0,0236778 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que em conformidade com as imagens fornecidas como prova, não fica explicado como foi possível o acesso ao posto de seccionamento, pelo que, não existem evidências suficientes para classificar este incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_37 | Aljustrel | 18/06/2019 | BT | Veículos | 172 | 163 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000265 | 0,0045595 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_38 | Braganca | 28/06/2019 | BT | Escavações | 75 | 175 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000284 | 0,0021260 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório documento apresenta, através da figura 2 a existência de uma vala, não se evidenciando o cabo danificado. De referir ainda que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, designadamente a profundidade (artigo 57.o do RSRDEEBT), bem como a respetiva sinalização (artigo 58.o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_39 | Abrantes | 26/06/2019 | MT | Aves | 180 | 874 | 0,0174413 | 0,0001975 | 0,0353682 | 1,1801296 | 0,0001411 | 0,0252703 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_40 | Sintra | 25/06/2019 | MT | Escavações | 152 | 3449 | 0,0057701 | 0,0000549 | 0,0063132 | 0,3904184 | 0,0000625 | 0,0068056 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_41 | Caminha | 24/06/2019 | BT | Escavações | 46 | 120 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000195 | 0,0009031 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório indica a existência de uma vala onde se evidencia um cabo danificado e já reparado, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede BT. - Os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, i.e., a profundidade (artigo 57.o do RSRDEEBT) e a sinalização (artigo 58.o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_42 | Valongo | 27/06/2019 | MT | Escavações | 46 | 4423 | 0,0016286 | 0,0000878 | 0,0016854 | 0,1101960 | 0,0001494 | 0,0020823 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_43 | Azambuja | 24/06/2019 | MT | Aves | 113 | 1164 | 0,0050587 | 0,0001317 | 0,0108663 | 0,3422845 | 0,0000805 | 0,0075150 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que da fotografia apresentada como prova, verifica-se que a amarração apresentada não está prevista nas Recomendações para Linhas Aéreas de Alta Tensão até 30 kV (M.T.) de 1986. Por este motivo, este incidente não reúne os critérios para ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_44 | Fundao | 30/06/2019 | MT | Aves | 119 | 597 | 0,0029449 | 0,0000768 | 0,0055257 | 0,1992584 | 0,0000494 | 0,0019310 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_45 | Silves | 43470 | MT | Aves | 78 | 1231 | 0,0064489 | 0,0002194 | 0,0115043 | 0,4363532 | 0,0000827 | 0,0042927 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_46 | Torre De Moncorvo | 43466 | BT | Escavações | 213 | 188 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000305 | 0,0065084 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, a existência de uma vala onde se evidencia um cabo danificado, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede BT. Os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento da rede, i.e., a profundidade (artigo 57.o do RSRDEEBT) e a sinalização (artigo 58.o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_47 | Ourem | 43469 | MT | Abate De Árvores | 65 | 3191 | 0,0041706 | 0,0002304 | 0,0106591 | 0,2821969 | 0,0001664 | 0,0074224 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUN_T_48 | Valongo | 43468 | BT | Veículos | 89 | 81 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000132 | 0,0011701 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_1 | Lousada | 43467 | BT | Veículos | 99 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000089 | 0,0008860 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_2 | Sintra | 43466 | MT | Escavações | 66 | 737 | 0,0041778 | 0,0000767 | 0,0035446 | 0,2836001 | 0,0001033 | 0,0045454 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_3 | Sobral De Monte Agraco | 43474 | MT | Intervenções À Superficie | 113 | 3374 | 0,0158222 | 0,0002082 | 0,0180130 | 1,0740581 | 0,0003534 | 0,0262055 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_4 | Faro | 43472 | MT | Aves | 41 | 881 | 0,0039201 | 0,0001863 | 0,0075493 | 0,2661098 | 0,0001420 | 0,0057537 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_5 | Maia | 43474 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1395 | 0,0337595 | 0,0001863 | 0,0223911 | 2,2916972 | 0,0002255 | 0,0270948 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_6 | Serta | 43472 | BT | Abate De Árvores | 103 | 53 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000086 | 0,0008872 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_7 | Sintra | 43474 | MT | Aves | 70 | 85 | 0,0014253 | 0,0000329 | 0,0022931 | 0,0967506 | 0,0000136 | 0,0009497 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_8 | Chaves | 08/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 246 | 616 | 0,0160160 | 0,0001753 | 0,0391952 | 1,0872134 | 0,0000984 | 0,0233171 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação. Apenas, na Fig. 2 do relatório é exibido um isolador fraturado fora do contexto da linha MT. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA, relativamente às descargas atmosféricas em assunto. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_9 | Chaves | 12/07/2019 | MT | Abate De Árvores | 83 | 1653 | 0,0081176 | 0,0001534 | 0,0090543 | 0,5510452 | 0,0000261 | 0,0020542 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_10 | Valpacos | 08/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 181 | 1105 | 0,0039884 | 0,0002192 | 0,0189853 | 0,2707429 | 0,0001725 | 0,0158613 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_11 | Vila Pouca De Aguiar | 08/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 276 | 3438 | 0,0083660 | 0,0004274 | 0,0446862 | 0,5679094 | 0,0003305 | 0,0302447 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório não apresenta, através da figura 2, evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_12 | Leiria | 12/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 108 | 1118 | 0,0192614 | 0,0003507 | 0,0277383 | 1,3075202 | 0,0001794 | 0,0173286 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a informação do IPMA não permite avaliar pela existência de descarga no local do incidente, mais propriamente, pela descarga direta no isolador referido. - Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_13 | Braganca | 08/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 149 | 4385 | 0,0038472 | 0,0004383 | 0,0146622 | 0,2611570 | 0,0005993 | 0,0166791 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_14 | Mogadouro | 08/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 346 | 3270 | 0,0085718 | 0,0006137 | 0,0382302 | 0,5818783 | 0,0005293 | 0,0335953 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_15 | Vila Pouca De Aguiar | 13/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 270 | 4490 | 0,0112000 | 0,0010849 | 0,0438309 | 0,7602874 | 0,0007247 | 0,0280714 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_16 | Vila Pouca De Aguiar | 13/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 198 | 6391 | 0,0076927 | 0,0003507 | 0,0240177 | 0,5222047 | 0,0002589 | 0,0179465 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_17 | Aljustrel | 09/07/2019 | MT | Aves | 99 | 1627 | 0,0049094 | 0,0003068 | 0,0098243 | 0,3332610 | 0,0001819 | 0,0015917 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_18 | Moura | 09/07/2019 | MT | Aves | 164 | 626 | 0,0077566 | 0,0002740 | 0,0283532 | 0,5265371 | 0,0000096 | 0,0010113 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_19 | Covilha | 14/07/2019 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 59 | 2057 | 0,0170839 | 0,0006575 | 0,0388248 | 1,1597030 | 0,0003320 | 0,0195545 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_20 | Viana Do Castelo | 08/07/2019 | AT | Abate De Árvores | 4 | 25075 | 0,0117989 | 0,0036054 | 0,0146017 | 0,8009419 | 0,0040189 | 0,0162766 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_21 | Felgueiras | 08/07/2019 | MT | Escavações | 48 | 2195 | 0,0012079 | 0,0001096 | 0,0008518 | 0,0819944 | 0,0001185 | 0,0008396 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_22 | Vila Nova De Famalicao | 08/07/2019 | MT | Intervenções À Superficie | 53 | 1327 | 0,0156468 | 0,0005918 | 0,0186065 | 1,0621497 | 0,0002094 | 0,0065453 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através da figura 2, uma grua, um posto de transformação cabine alta e, provavelmente, uma linha de MT que o alimenta. Contudo não é percetível qualquer dano quer na grua, quer na linha MT, motivado por descarga entre eles, devido a contacto. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_23 | Belmonte | 08/07/2019 | MT | Aves | 89 | 642 | 0,0067867 | 0,0001973 | 0,0126241 | 0,4607017 | 0,0001037 | 0,0068250 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_24 | Alenquer | 14/07/2019 | MT | Aves | 25 | 1718 | 0,0093662 | 0,0007233 | 0,0110298 | 0,6358076 | 0,0002727 | 0,0041518 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_25 | Felgueiras | 12/07/2019 | BT | Veículos | 97 | 82 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000130 | 0,0012562 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_26 | Moita | 17/07/2019 | MT | Aves | 109 | 1540 | 0,0272572 | 0,0004164 | 0,0390348 | 1,8502987 | 0,0001986 | 0,0182393 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_27 | Seia | 17/07/2019 | MT | Aves | 102 | 2598 | 0,0194937 | 0,0006356 | 0,0435691 | 1,3232933 | 0,0004156 | 0,0284554 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_28 | Anadia | 16/07/2019 | MT | Aves | 120 | 1856 | 0,0155334 | 0,0003068 | 0,0330386 | 1,0544503 | 0,0003007 | 0,0340719 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_29 | Anadia | 18/07/2019 | MT | Aves | 46 | 1856 | 0,0064860 | 0,0003068 | 0,0137717 | 0,4402865 | 0,0003007 | 0,0137468 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_30 | Macao | 16/07/2019 | MT | Aves | 99 | 1720 | 0,0110544 | 0,0004602 | 0,0288162 | 0,7504019 | 0,0002780 | 0,0182397 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_31 | Serta | 19/07/2019 | BT | Abate De Árvores | 40 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000084 | 0,0003400 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_32 | Covilha | 17/07/2019 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 24 | 2057 | 0,0031175 | 0,0002411 | 0,0059064 | 0,2116283 | 0,0001738 | 0,0042573 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_33 | Alenquer | 43470 | MT | Aves | 139 | 1718 | 0,0111118 | 0,0001425 | 0,0172447 | 0,7543015 | 0,0000160 | 0,0015411 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_34 | Amadora | 43466 | MT | Escavações | 108 | 7611 | 0,0198660 | 0,0001644 | 0,0099868 | 1,3485588 | 0,0012332 | 0,0936255 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_35 | Beja | 43469 | MT | Aves | 110 | 995 | 0,0097903 | 0,0002849 | 0,0233977 | 0,6645969 | 0,0000564 | 0,0041784 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_36 | Alenquer | 43468 | MT | Aves | 195 | 1717 | 0,0691306 | 0,0005369 | 0,0778468 | 4,6927831 | 0,0001563 | 0,0184440 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_37 | Portimao | 43467 | MT | Aves | 149 | 659 | 0,0124790 | 0,0002301 | 0,0343530 | 0,8471110 | 0,0000344 | 0,0051301 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_38 | Alenquer | 43466 | MT | Aves | 113 | 1718 | 0,0088377 | 0,0001425 | 0,0131517 | 0,5999308 | 0,0000160 | 0,0010060 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_39 | Golega | 43474 | MT | Aves | 77 | 1007 | 0,0146506 | 0,0002630 | 0,0176264 | 0,9945222 | 0,0001616 | 0,0091631 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_40 | Alenquer | 43472 | MT | Aves | 98 | 106 | 0,0079107 | 0,0001425 | 0,0124173 | 0,5369985 | 0,0000160 | 0,0011519 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_41 | Montemor-O-Novo | 43474 | MT | Aves | 232 | 1366 | 0,0018220 | 0,0003726 | 0,0038419 | 0,1236833 | 0,0002190 | 0,0008026 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_42 | Pombal | 43472 | MT | Abate De Árvores | 223 | 1644 | 0,0143742 | 0,0003507 | 0,0434158 | 0,9757627 | 0,0002662 | 0,0327836 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_43 | Silves | 43474 | MT | Aves | 391 | 1638 | 0,0277478 | 0,0004602 | 0,0518426 | 1,8836038 | 0,0001807 | 0,0177146 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_44 | Macao | 21/07/2019 | MT | Incêndio | 59 | 879 | 0,0010027 | 0,0000657 | 0,0038715 | 0,0680644 | 0,0000267 | 0,0015749 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_45 | Macao | 21/07/2019 | MT | Incêndio | 7 | 1761 | 0,0014237 | 0,0004493 | 0,0027359 | 0,0966454 | 0,0002846 | 0,0017030 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_46 | Macao | 20/07/2019 | MT | Incêndio | 132 | 2451 | 0,0125990 | 0,0006575 | 0,0283954 | 0,8552537 | 0,0003962 | 0,0165805 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_47 | Macao | 20/07/2019 | MT | Incêndio | 81 | 383 | 0,0026814 | 0,0001425 | 0,0114771 | 0,1820240 | 0,0000618 | 0,0049757 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_48 | Torre De Moncorvo | 23/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 198 | 7856 | 0,0524627 | 0,0018519 | 0,1210823 | 3,5613231 | 0,0012454 | 0,0846682 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_49 | Portimao | 24/07/2019 | MT | Aves | 69 | 677 | 0,0058949 | 0,0002520 | 0,0165432 | 0,4001610 | 0,0000373 | 0,0024583 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_50 | Alijo | 27/07/2019 | MT | Abate De Árvores | 162 | 3486 | 0,0080974 | 0,0002301 | 0,0145427 | 0,5496785 | 0,0002474 | 0,0179445 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). Tal evidencia também é omissa na descrição apresentada no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_51 | Abrantes | 26/07/2019 | MT | Aves | 182 | 4191 | 0,0187530 | 0,0004493 | 0,0384029 | 1,2730067 | 0,0002636 | 0,0260748 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_52 | Braganca | 28/07/2019 | MT | Aves | 236 | 3637 | 0,0138026 | 0,0005808 | 0,0642421 | 0,9369591 | 0,0003573 | 0,0400478 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_53 | Macedo De Cavaleiros | 23/07/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 262 | 4217 | 0,0141703 | 0,0005588 | 0,0388032 | 0,9619232 | 0,0004621 | 0,0372032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório, através da figura 2, apesar de mostrar um condutor da linha no chão, não apresenta evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_54 | Anadia | 27/07/2019 | MT | Abate De Árvores | 254 | 1525 | 0,0104408 | 0,0001425 | 0,0231195 | 0,7087496 | 0,0001506 | 0,0252837 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_55 | Ilhavo | 23/07/2019 | MT | Veículos | 113 | 1865 | 0,0086030 | 0,0006465 | 0,0113745 | 0,5839977 | 0,0002958 | 0,0076075 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados meios de prova adequados, e que demonstrem que o incidente fora causado por uma viatura, uma vez que não foi verificada/constatada a existência da mesma no local, salientando-se que o condutor danificado, segundo uma das fotografias apresentadas, é aquele que numa armação em triângulo se encontra estabelecido superiormente. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_56 | Amares | 26/07/2019 | BT | Escavações | 103 | 87 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000141 | 0,0014535 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_57 | Esposende | 26/07/2019 | BT | Veículos | 139 | 65 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000105 | 0,0014721 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_58 | Viseu | 23/07/2019 | MT | Aves | 314 | 1434 | 0,0817573 | 0,0003397 | 0,0908284 | 5,5499231 | 0,0002287 | 0,0535409 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_59 | Cascais | 22/07/2019 | MT | Escavações | 69 | 4610 | 0,0038488 | 0,0000438 | 0,0023734 | 0,2612711 | 0,0002083 | 0,0113462 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_60 | Cascais | 23/07/2019 | MT | Escavações | 445 | 1804 | 0,0473847 | 0,0002849 | 0,0288967 | 3,2166118 | 0,0002903 | 0,0524983 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_61 | Lisboa | 23/07/2019 | MT | Escavações | 64 | 1772 | 0,0116795 | 0,0001315 | 0,0067825 | 0,7928401 | 0,0002786 | 0,0143461 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_62 | Mortagua | 30/07/2019 | BT | Animais Não Aves | 182 | 168 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000272 | 0,0049486 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_63 | Mealhada | 30/07/2019 | MT | Abate De Árvores | 148 | 2679 | 0,0119609 | 0,0005588 | 0,0113881 | 0,8119398 | 0,0004320 | 0,0092616 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_64 | Cascais | 31/07/2019 | MT | Escavações | 63 | 907 | 0,0087269 | 0,0000986 | 0,0057682 | 0,5924067 | 0,0001146 | 0,0069344 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_65 | Leiria | 30/07/2019 | MT | Inundações Imprevisíveis | 267 | 1432 | 0,0175220 | 0,0001424 | 0,0079372 | 1,1894424 | 0,0001691 | 0,0135126 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_JUL_T_66 | Oliveira De Azemeis | 30/07/2019 | BT | Veículos | 65 | 153 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000248 | 0,0016034 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (Figuras 2 e 3), não permitem evidenciar os danos na rede, não sendo visível eventual quebra que possa justificar a ocorrência de sobreintensidades na rede BT e a consequente interrupção na distribuição de energia. - Não é possível verificar, através das figuras, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 m – Art.o 73o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_TC_1 | Braganca | 43702 | AT | Descarga Atmosférica Directa | 1920 | 289546 | 1,5500000 | 0,0728000 | 3,4100000 | ######### | 0,0559000 | 2,5200000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_1 | Celorico Da Beira | 01/08/2019 | MT | Aves | 180 | 2051 | 0,0085327 | 0,0003833 | 0,0395993 | 0,5785058 | 0,0002384 | 0,0261389 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se não foram apresentados meios de prova adequados, e que demonstrem que o incidente tenha sido causado por estorninhos, uma vez que não foi apresentada qualquer evidência de aves no referido local. Assim, o incidente não deverá ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_2 | Vila Nova Da Barquinha | 43470 | MT | Incêndio | 143 | 1903 | 0,0116844 | 0,0006024 | 0,0284702 | 0,7921878 | 0,0003018 | 0,0134642 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_3 | Avis | 43466 | MT | Veículos | 300 | 828 | 0,0088729 | 0,0001424 | 0,0336338 | 0,6015734 | 0,0000262 | 0,0073818 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_4 | Coruche | 43469 | MT | Abate De Árvores | 182 | 677 | 0,0065649 | 0,0001314 | 0,0217540 | 0,4450952 | 0,0000092 | 0,0008686 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_5 | Portimao | 43468 | MT | Aves | 168 | 3367 | 0,0200161 | 0,0002190 | 0,0249841 | 1,3570696 | 0,0001796 | 0,0182314 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_6 | Maia | 43467 | MT | Escavações | 46 | 3316 | 0,0202569 | 0,0003395 | 0,0118525 | 1,3733978 | 0,0005361 | 0,0188282 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório, através da figura 2, apesar de mostrar um condutor da linha no chão, não apresenta evidências de danos nos equipamentos provocados pela descarga atmosférica na instalação. - De referir ainda que também não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_7 | Cascais | 43466 | MT | Escavações | 234 | 1591 | 0,0221594 | 0,0001971 | 0,0204357 | 1,5023837 | 0,0000327 | 0,0034519 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_8 | Viseu | 43474 | MT | Abate De Árvores | 387 | 2866 | 0,0313652 | 0,0005038 | 0,0812524 | 2,1265316 | 0,0003146 | 0,0542013 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_9 | Serta | 43472 | MT | Abate De Árvores | 232 | 2187 | 0,0047155 | 0,0002299 | 0,0217785 | 0,3197050 | 0,0000803 | 0,0058435 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_10 | Santa Comba Dao | 43474 | MT | Abate De Árvores | 215 | 1585 | 0,0087873 | 0,0003175 | 0,0182737 | 0,5957683 | 0,0002559 | 0,0135010 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_11 | Serpa | 43472 | MT | Aves | 153 | 1 | 0,0007595 | 0,0000109 | 0,0016813 | 0,0514960 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_12 | Torres Vedras | 43474 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 207 | 113 | 0,0029432 | 0,0000438 | 0,0090643 | 0,1995433 | 0,0000176 | 0,0036520 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_13 | Tabua | 08/08/2019 | BT | Incêndio | 98 | 53 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000086 | 0,0008378 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_14 | Vila Velha De Rodao | 13/08/2019 | MT | Abate De Árvores | 58 | 300 | 0,0006063 | 0,0000438 | 0,0024059 | 0,0411051 | 0,0000486 | 0,0025176 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não permitem verificar os factos descritos, não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_15 | Tomar | 16/08/2019 | MT | Incêndio | 186 | 1640 | 0,0118291 | 0,0002189 | 0,0261373 | 0,8019993 | 0,0001636 | 0,0240237 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_16 | Mealhada | 14/08/2019 | MT | Abate De Árvores | 82 | 2504 | 0,0026910 | 0,0001095 | 0,0060755 | 0,1824453 | 0,0001696 | 0,0092597 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_17 | Cascais | 13/08/2019 | MT | Escavações | 72 | 1099 | 0,0120418 | 0,0000985 | 0,0061309 | 0,8164243 | 0,0001654 | 0,0087957 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_18 | Pombal | 12/08/2019 | MT | Abate De Árvores | 166 | 1646 | 0,0019504 | 0,0000985 | 0,0074549 | 0,1322335 | 0,0000782 | 0,0056286 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_19 | Barreiro | 14/08/2019 | MT | Veículos | 251 | 1682 | 0,0086465 | 0,0001204 | 0,0117249 | 0,5862220 | 0,0001369 | 0,0107129 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_20 | Santo Tirso | 12/08/2019 | BT | Escavações | 66 | 71 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0007565 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_21 | Sobral De Monte Agraco | 18/08/2019 | BT | Veículos | 92 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000081 | 0,0007510 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_22 | Oliveira Do Hospital | 20/08/2019 | MT | Intervenções À Superficie | 58 | 2133 | 0,0051142 | 0,0003065 | 0,0100082 | 0,3467352 | 0,0002839 | 0,0090136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_23 | Beja | 23/08/2019 | MT | Aves | 60 | 2 | 0,0000925 | 0,0000109 | 0,0006553 | 0,0062718 | 0,0000003 | 0,0000194 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_24 | Beja | 25/08/2019 | MT | Aves | 151 | 24 | 0,0339709 | 0,0002627 | 0,0316754 | 2,3031910 | 0,0000029 | 0,0003484 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_25 | Leiria | 19/08/2019 | MT | Furtos | 71 | 18 | 0,0029612 | 0,0000219 | 0,0014859 | 0,2007655 | 0,0000028 | 0,0001767 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_26 | Miranda Do Corvo | 19/08/2019 | MT | Abate De Árvores | 141 | 2725 | 0,0258599 | 0,0007115 | 0,0509534 | 1,7532741 | 0,0004321 | 0,0333649 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_27 | Amares | 24/08/2019 | MT | Aves | 125 | 1537 | 0,0383941 | 0,0003393 | 0,0366888 | 2,6030804 | 0,0002470 | 0,0299258 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_28 | Vidigueira | 27/08/2019 | MT | Aves | 294 | 1 | 0,0014556 | 0,0000109 | 0,0032228 | 0,0986882 | 0,0000002 | 0,0000477 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_29 | Vila Real | 26/08/2019 | MT | Abate De Árvores | 245 | 3116 | 0,0353689 | 0,0003940 | 0,0787268 | 2,3979708 | 0,0003726 | 0,0735262 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que através do relatório apresentado não é possível verificar, através da figura, evidências da localização da árvore face à linha. No entanto, a EDP declara, no ponto 3.3 do relatório, que “O abate de árvores ocorreu fora das faixas regulamentares de segurança e com o desconhecimento da empresa.” | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_30 | Vale De Cambra | 29/08/2019 | MT | Intervenções À Superficie | 38 | 2194 | 0,0160743 | 0,0004050 | 0,0153517 | 1,0898175 | 0,0003527 | 0,0132427 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta, através das fotografias da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo as fotografias não evidenciam quaisquer danos na linha em causa nem na própria grua. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_31 | Arraiolos | 27/08/2019 | MT | Aves | 199 | 1577 | 0,0032742 | 0,0002846 | 0,0198986 | 0,2219853 | 0,0001576 | 0,0024924 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_32 | Macao | 26/08/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 488 | 951 | 0,0215231 | 0,0003393 | 0,1030290 | 1,4592418 | 0,0001521 | 0,0622770 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_33 | Aveiro | 30/08/2019 | BT | Escavações | 113 | 75 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000121 | 0,0013778 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 55 o a 58o do RSRDEEB. | Não Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_34 | Mogadouro | 31/08/2019 | AT | Aves | 30 | 17701 | 0,0303557 | 0,0035574 | 0,0565809 | 2,0580871 | 0,0028566 | 0,0452303 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_AGO_T_35 | Lisboa | 30/08/2019 | MT | Escavações | 72 | 2116 | 0,0056367 | 0,0000657 | 0,0025142 | 0,3821624 | 0,0003418 | 0,0144940 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_1 | Santa Maria Da Feira | 04/09/2019 | MT | Aves | 14 | 720 | 0,0009790 | 0,0001094 | 0,0015076 | 0,0682145 | 0,0001160 | 0,0015982 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o incidente, conforme aponta o relatório justificativo da ocorrência da EDP, foi causado por uma ave que ficou eletrocutada numa linha de MT, provocando um defeito à terra. - Os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos (Fig. 2), não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados. | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_2 | Ponte Da Barca | 04/09/2019 | BT | Incêndio | 38 | 61 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000099 | 0,0003749 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_3 | Covilha | 43470 | MT | Aves | 88 | 1469 | 0,0131263 | 0,0003172 | 0,0150426 | 0,9146139 | 0,0002368 | 0,0080401 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_6 | Lousa | 43466 | MT | Abate De Árvores | 207 | 1488 | 0,0044639 | 0,0003391 | 0,0245076 | 0,3110330 | 0,0001412 | 0,0078013 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_7 | Viseu | 43469 | MT | Abate De Árvores | 44 | 1109 | 0,0008153 | 0,0000328 | 0,0014438 | 0,0568066 | 0,0000940 | 0,0041341 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_8 | Santa Maria Da Feira | 43468 | BT | Veículos | 115 | 80 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000129 | 0,0014878 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_9 | Agueda | 43467 | MT | Incêndio | 396 | 3606 | 0,0413946 | 0,0007109 | 0,0772395 | 2,8842987 | 0,0005717 | 0,0569772 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_10 | Viseu | 43466 | AT | Incêndio | 97 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_12 | Belmonte | 43472 | AT | Incêndio | 123 | 11462 | 0,0078393 | 0,0022091 | 0,0214832 | 0,5462302 | 0,0018356 | 0,0176835 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_13 | Nisa | 43474 | MT | Animais Não Aves | 216 | 3335 | 0,0365298 | 0,0008530 | 0,0730579 | 2,5453247 | 0,0005375 | 0,0474142 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_15 | Figueira Da Foz | 43474 | BT | Veículos | 129 | 86 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,0017946 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_16 | Coimbra | 14/09/2019 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 360 | 358 | 0,0037651 | 0,0000547 | 0,0196663 | 0,2623443 | 0,0000351 | 0,0126197 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_17 | Melgaco | 13/09/2019 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 82 | 87 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0.001 | 0,0000141 | 0,0011536 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, através da figura, evidências da existência bem como da localização da árvore face à linha. | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_19 | Belmonte | 16/09/2019 | MT | Aves | 158 | 2353 | 0,0086735 | 0,0006780 | 0,0185777 | 0,6043527 | 0,0003620 | 0,0122392 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_20 | Montemor-O-Novo | 20/09/2019 | MT | Intervenções À Superficie | 138 | 886 | 0,0034163 | 0,0005358 | 0,0145956 | 0,2380377 | 0,0000980 | 0,0021595 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_21 | Mogadouro | 22/09/2019 | AT | Aves | 22 | 17687 | 0,0197798 | 0,0035541 | 0,0437632 | 1,3782187 | 0,0028504 | 0,0328321 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_24 | Portimao | 21/09/2019 | MT | Aves | 149 | 1161 | 0,0060047 | 0,0002078 | 0,0064907 | 0,4183978 | 0,0001702 | 0,0028937 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_26 | Castelo Branco | 19/09/2019 | MT | Escavações | 36 | 2407 | 0,0039390 | 0,0000875 | 0,0027748 | 0,2744651 | 0,0002404 | 0,0075531 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_27 | Mogadouro | 23/09/2019 | AT | Aves | 10 | 17687 | 0,0099295 | 0,0035538 | 0,0220584 | 0,6918718 | 0,0028503 | 0,0179550 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_30 | Monchique | 26/09/2019 | MT | Abate De Árvores | 84 | 1617 | 0,0025411 | 0,0002624 | 0,0061945 | 0,1770623 | 0,0002603 | 0,0025625 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_SET_T_31 | Amarante | 23/09/2019 | MT | Abate De Árvores | 196 | 4576 | 0,0077942 | 0,0002952 | 0,0221111 | 0,5430852 | 0,0002627 | 0,0205835 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional,. | Não Aprovado
EDPD_2019_SET_T_32 | Fafe | 23/09/2019 | MT | Abate De Árvores | 63 | 2680 | 0,0115170 | 0,0005030 | 0,0273398 | 0,8024848 | 0,0004325 | 0,0229496 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_1 | Porto De Mos | 03/10/2019 | MT | Veículos | 155 | 2787 | 0,0196525 | 0,0002843 | 0,0213104 | 1,2785110 | 0,0001618 | 0,0147645 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_2 | Ponte De Lima | 01/10/2019 | MT | Abate De Árvores | 253 | 1798 | 0,0138390 | 0,0003937 | 0,0227220 | 0,9003055 | 0,0002550 | 0,0145102 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_3 | Viseu | 01/10/2019 | BT | Abate De Árvores | 189 | 148 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000239 | 0,0045170 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_4 | Ponte De Lima | 43470 | MT | Escavações | 168 | 3301 | 0,0068923 | 0,0003281 | 0,0137299 | 0,4483861 | 0,0002050 | 0,0080129 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_5 | Grandola | 43466 | BT | Sabotagem | 50 | 108 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000171 | 0,0008632 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_6 | Vila Verde | 43469 | MT | Abate De Árvores | 137 | 2718 | 0,0076509 | 0,0001968 | 0,0113914 | 0,4977338 | 0,0002794 | 0,0185007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não é possível verificar, por falta de provas fotográficas, evidências da localização da árvore face à linha, apesar de a EDP declarar, na ficha de ocorrência, que “a árvore se encontrava a cerca de 15 metros da linha”. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_7 | Lousada | 43468 | BT | Veículos | 155 | 176 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000284 | 0,0044233 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_9 | Vila Vicosa | 43467 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 74 | 37 | 0,0213319 | 0,0002950 | 0,0221089 | 1,3877642 | 0,0000019 | 0,0001451 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_15 | Ilhavo | 43466 | MT | Aves | 243 | 2851 | 0,0019482 | 0,0000219 | 0,0053097 | 0,1267424 | 0,0000034 | 0,0008232 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem contextualizar o incidente descrito, não sendo claro que a causa do mesmo tenha sido "aves", pelo que não se considera demonstrado a existência de qualquer nexo casual entre a causa e a interrupção. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_16 | Soure | 43474 | MT | Abate De Árvores | 148 | 2056 | 0,0066377 | 0,0001530 | 0,0139669 | 0,4318223 | 0,0001447 | 0,0137005 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_18 | Lagos | 43472 | MT | Escavações | 85 | 3500 | 0,0160939 | 0,0001748 | 0,0108706 | 1,0469990 | 0,0002987 | 0,0208863 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_19 | Pombal | 43474 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 26 | 295 | 0,0005933 | 0,0000874 | 0,0022127 | 0,0385977 | 0,0000474 | 0,0012007 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_20 | Paredes | 43472 | MT | Escavações | 384 | 1467 | 0,0063744 | 0,0001311 | 0,0086457 | 0,4146942 | 0,0001391 | 0,0051472 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_21 | Matosinhos | 43474 | MT | Inundações Imprevisíveis | 293 | 2584 | 0,0105822 | 0,0000983 | 0,0077883 | 0,6884324 | 0,0002592 | 0,0185349 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_22 | Silves | 15/10/2019 | MT | Aves | 210 | 4305 | 0,0062245 | 0,0013657 | 0,0276777 | 0,4049386 | 0,0006207 | 0,0058605 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_23 | Coimbra | 22/10/2019 | BT | Veículos | 158 | 76 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000123 | 0,0019349 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_24 | Pacos De Ferreira | 23/10/2019 | MT | Escavações | 392 | 2632 | 0,0707910 | 0,0002512 | 0,0557505 | 4,6053647 | 0,0002666 | 0,0621978 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_25 | Ourique | 22/10/2019 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 188 | 934 | 0,0061118 | 0,0005462 | 0,0239398 | 0,3976109 | 0,0001476 | 0,0061867 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_26 | Tondela | 22/10/2019 | MT | Furtos | 202 | 5596 | 0,0216467 | 0,0006117 | 0,0467420 | 1,4082393 | 0,0004991 | 0,0402490 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_27 | Leiria | 26/10/2019 | BT | Abate De Árvores | 125 | 67 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000108 | 0,0013506 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_30 | Estarreja | 30/10/2019 | BT | Veículos | 253 | 194 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000313 | 0,0079194 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_OUT_T_31 | Lisboa | 29/10/2019 | BT | Escavações | 116 | 95 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000150 | 0,0017404 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_1 | Carrazeda De Ansiaes | 43472 | MT | Abate De Árvores | 21 | 2265 | 0,0001872 | 0,0000437 | 0,0008843 | 0,0136869 | 0,0000429 | 0,0008674 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_3 | Paredes | 43472 | MT | Intervenções À Superficie | 82 | 120 | 0,0168336 | 0,0003498 | 0,0170298 | 1,2310528 | 0,0000134 | 0,0003776 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias não evidenciam quaisquer danos na linha em causa nem na própria grua. | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_4 | Povoa De Lanhoso | 43474 | MT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 118 | 3790 | 0,0204997 | 0,0004810 | 0,0339798 | 1,4991565 | 0,0003826 | 0,0259768 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_5 | Alter Do Chao | 09/11/2019 | MT | Aves | 86 | 171 | 0,0031440 | 0,0001312 | 0,0103179 | 0,2299205 | 0,0000189 | 0,0013636 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_6 | Fronteira | 08/11/2019 | MT | Aves | 123 | 1 | 0,0009432 | 0,0000109 | 0,0013372 | 0,0689802 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_8 | Penamacor | 11/11/2019 | MT | Aves | 80 | 3393 | 0,0048695 | 0,0008090 | 0,0191753 | 0,3561082 | 0,0005453 | 0,0125199 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_9 | Elvas | 17/11/2019 | MT | Aves | 156 | 791 | 0,0075965 | 0,0001640 | 0,0239625 | 0,5555360 | 0,0000911 | 0,0141396 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_12 | Odemira | 11/11/2019 | MT | Aves | 129 | 1248 | 0,0026980 | 0,0001421 | 0,0184173 | 0,1973068 | 0,0000253 | 0,0032804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_13 | Covilha | 16/11/2019 | MT | Abate De Árvores | 44 | 2006 | 0,0028821 | 0,0002405 | 0,0102618 | 0,2107731 | 0,0000977 | 0,0041690 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_14 | Amarante | 18/11/2019 | MT | Escavações | 273 | 3252 | 0,0435057 | 0,0002514 | 0,0331858 | 3,1816031 | 0,0003676 | 0,0456164 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_15 | Celorico De Basto | 18/11/2019 | MT | Escavações | 370 | 2932 | 0,0270622 | 0,0004701 | 0,0469999 | 1,9790761 | 0,0002128 | 0,0189781 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_18 | Baiao | 20/11/2019 | BT | Veículos | 101 | 70 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000113 | 0,0011443 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_20 | Viana Do Alentejo | 26/11/2019 | MT | Aves | 102 | 860 | 0,0032355 | 0,0001858 | 0,0116084 | 0,2366134 | 0,0000977 | 0,0050932 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_21 | Sabugal | 26/11/2019 | MT | Abate De Árvores | 188 | 2348 | 0,0060234 | 0,0002404 | 0,0168300 | 0,4404978 | 0,0001674 | 0,0090787 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_22 | Lousa | 25/11/2019 | MT | Veículos | 134 | 2708 | 0,0051519 | 0,0002841 | 0,0167337 | 0,3767622 | 0,0002104 | 0,0104186 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, a descrição do incidente e as fotografias apresentadas, não permitem aferir como terão sido provocados os danos referidos, ou seja, não permitem contextualizar o incidente, não sendo claro como, nem qual terá sido a causa do contacto com a rede de MT. | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_23 | Almeida | 26/11/2019 | BT | Veículos | 79 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000089 | 0,0007038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_24 | Moncao | 30/11/2019 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 12 | 1599 | 0,0015016 | 0,0002186 | 0,0025427 | 0,1098111 | 0,0001524 | 0,0017724 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_NOV_T_25 | Nazare | 27/11/2019 | MT | Furtos | 2910 | 1 | 0,0056540 | 0,0000109 | 0,0318006 | 0,4134828 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_TC_1 | Vila Real | 43817 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 9060 | 1699906 | 52,9000000 | 0,6850000 | 95,5000000 | ######### | 0,5250000 | 73,8000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_1 | Vila Real | 43804 | MT | Escavações | 225 | 1714 | 0,0064719 | 0,0001310 | 0,0061468 | 0,4707140 | 0,0000615 | 0,0019928 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_2 | Fafe | 43800 | BT | Intervenções À Superficie | 105 | 113 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000167 | 0,0017556 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_3 | Ferreira Do Alentejo | 43803 | MT | Aves | 166 | 192 | 0,0103391 | 0,0003711 | 0,0135367 | 0,7519884 | 0,0000280 | 0,0002900 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_5 | Coimbra | 43801 | MT | Escavações | 71 | 82 | 0,0083649 | 0,0000546 | 0,0038811 | 0,6084029 | 0,0000103 | 0,0007330 | n.a. | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_6 | Montemor-O-Velho | 43800 | BT | Veículos | 93 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000101 | 0,0009436 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_7 | Albergaria-A-Velha | 43808 | MT | Aves | 145 | 4281 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_8 | Faro | 43806 | BT | Veículos | 90 | 182 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_9 | Montalegre | 43808 | MT | Aves | 136 | 625 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_15 | Tabua | 43806 | MT | Veículos | 224 | 3407 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_18 | Gondomar | 43808 | MT | Escavações | 41 | 3325 | 0,0054096 | 0,0001855 | 0,0036827 | 0,3934538 | 0,0002525 | 0,0068614 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_19 | Vendas Novas | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 481 | 398 | 0,0120037 | 0,0002401 | 0,0321034 | 0,8730582 | 0,0000631 | 0,0064676 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_20 | Mertola | 20/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 385 | 1188 | 0,0117726 | 0,0002292 | 0,0435633 | 0,8562505 | 0,0001746 | 0,0329676 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que os elementos apresentados não permitem concluir sobre a relação direta do fenómeno atmosférico com o dano provocado, subsistindo a dúvida sobre a existência prévia de fissuras no elemento em causa que possam ter sido potenciadas pelo referido fenómeno, o que pode indicar um défice de manutenção. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_21 | Evora | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 227 | 1850 | 0,0038308 | 0,0001746 | 0,0176432 | 0,2786261 | 0,0000222 | 0,0007745 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_22 | Odemira | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 150 | 721 | 0,0097012 | 0,0004038 | 0,0259476 | 0,7055956 | 0,0001055 | 0,0047737 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10o a 15o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_23 | Serpa | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 263 | 565 | 0,0582228 | 0,0005675 | 0,0624745 | 4,2346912 | 0,0000886 | 0,0137608 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_24 | Serpa | 20/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 236 | 540 | 0,0064353 | 0,0001419 | 0,0158036 | 0,4680586 | 0,0000733 | 0,0119262 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10o a 15o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_25 | Alcacer Do Sal | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 230 | 460 | 0,0137465 | 0,0002619 | 0,0419574 | 0,9998174 | 0,0000722 | 0,0098282 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_26 | Alcacer Do Sal | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 167 | 1352 | 0,0113390 | 0,0003056 | 0,0299164 | 0,8247153 | 0,0001147 | 0,0131140 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10o a 15o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_27 | Vendas Novas | 19/12/2019 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 483 | 1813 | 0,0163586 | 0,0001746 | 0,0405008 | 1,1897985 | 0,0000779 | 0,0179251 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Não foi evidenciado que o equipamento em causa cumpre com o disposto nos artigos 10o a 15o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_28 | Tavira | 19/12/2019 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 340 | 2004 | 0,0148849 | 0,0007748 | 0,0516796 | 1,0826163 | 0,0002144 | 0,0139273 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_29 | Oleiros | 27/12/2019 | BT | Veículos | 64 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000084 | 0,0005314 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_30 | Fundao | 25/12/2019 | MT | Aves | 125 | 1863 | 0,0049321 | 0,0001528 | 0,0103553 | 0,3587198 | 0,0000597 | 0,0034675 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2019_DEZ_T_32 | Moncao | 27/12/2019 | MT | Abate De Árvores | 118 | 3364 | 0,0086963 | 0,0004256 | 0,0154975 | 0,6325056 | 0,0002604 | 0,0104091 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_TC_1 | Região Centro De P | 19/01/2020 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 118 | 3364 | 0,01 | 0,0004256 | 0,0154975 | 0,6325056 | 0,0002604 | 0,0104091 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, no período referenciado na alínea c) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_1 | Carregal Do Sal | 01/01/2020 20:04 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 76 | 3166 | 0,0045327 | 0,0001858 | 0,0141828 | 0,3480433 | 0,0001730 | 0,0132050 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_2 | Sabugal | 10/01/2020 12:28 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 261 | 2425 | 0,0160844 | 0,0004481 | 0,0574484 | 1,2350280 | 0,0003899 | 0,0541594 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_3 | Loulé | 09/01/2020 12:26 | MT | Escavações | 51 | 804 | 0,0051377 | 0,0000546 | 0,0027415 | 0,3950569 | 0,0001101 | 0,0055212 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_4 | Santiago Do Cacém | 11/01/2020 04:46 | MT | Aves | 290 | 611 | 0,0103709 | 0,0003716 | 0,0607466 | 0,7974550 | 0,0000923 | 0,0156579 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_5 | Almeirim | 07/01/2020 14:42 | MT | Animais Não Aves | 5 | 3307 | 0,0025780 | 0,0016831 | 0,0065819 | 0,1978772 | 0,0005274 | 0,0020019 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_6 | Alijó | 07/01/2020 15:39 | BT | Escavações | 105 | 93 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000150 | 0,0015821 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_7 | Tavira | 19/01/2020 20:26 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 535 | 979 | 0,0045543 | 0,0006881 | 0,0334518 | 0,3496732 | 0,0001576 | 0,0050936 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_8 | Vila De Rei | 14/01/2020 17:45 | MT | Aves | 314 | 954 | 0,0072956 | 0,0001748 | 0,0305356 | 0,5601534 | 0,0000698 | 0,0077404 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_9 | São João Da Madeira | 13/01/2020 20:01 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 154 | 1329 | 0,0117770 | 0,0001858 | 0,0187724 | 0,9036350 | 0,0002140 | 0,0182678 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_10 | Pombal | 18/01/2020 15:42 | MT | Abate De Árvores | 135 | 1841 | 0,0083079 | 0,0002075 | 0,0277057 | 0,6378734 | 0,0001163 | 0,0155378 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_11 | Portimão | 18/01/2020 08:25 | MT | Aves | 115 | 1367 | 0,0088135 | 0,0000764 | 0,0085061 | 0,6766939 | 0,0000308 | 0,0034269 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_12 | Tavira | 19/01/2020 15:50 | MT | Abate De Árvores | 549 | 2862 | 0,0130237 | 0,0001529 | 0,0177287 | 0,9999469 | 0,0003976 | 0,0326784 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_13 | Albergaria‐A‐Velha | 17/01/2020 09:02 | MT | Aves | 78 | 4283 | 0,0106238 | 0,0004697 | 0,0204155 | 0,8156862 | 0,0004957 | 0,0248448 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_14 | Covilhã | 14/01/2020 16:47 | MT | Aves | 106 | 2493 | 0,0089751 | 0,0001749 | 0,0174867 | 0,6891479 | 0,0002070 | 0,0207030 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_15 | Avis | 25/01/2020 08:59 | MT | Aves | 248 | 569 | 0,0260898 | 0,0002512 | 0,0482259 | 2,0031565 | 0,0000907 | 0,0220634 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_16 | Ponte De Sor | 26/01/2020 10:54 | MT | Aves | 180 | 658 | 0,0064476 | 0,0001311 | 0,0234294 | 0,4950391 | 0,0000055 | 0,0009804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_17 | Faro | 22/01/2020 13:57 | MT | Escavações | 38 | 2680 | 0,0050184 | 0,0000874 | 0,0028531 | 0,3853082 | 0,0002040 | 0,0068317 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_18 | Loulé | 20/01/2020 15:28 | MT | Escavações | 31 | 1383 | 0,0051650 | 0,0001420 | 0,0043215 | 0,3965644 | 0,0001336 | 0,0040648 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_19 | Vila Nova De Gaia | 20/01/2020 16:21 | BT | Escavações | 204 | 89 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000145 | 0,0029662 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_20 | Bragança | 21/01/2020 14:15 | BT | Veículos | 151 | 78 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000126 | 0,0018994 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_21 | Portimão | 22/01/2020 19:18 | MT | Aves | 55 | 1367 | 0,0040959 | 0,0000765 | 0,0039526 | 0,3144784 | 0,0000308 | 0,0015928 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_22 | Tondela | 25/01/2020 12:01 | MT | Abate De Árvores | 78 | 1898 | 0,0064821 | 0,0003167 | 0,0160296 | 0,4976885 | 0,0003055 | 0,0156107 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_23 | Tavira | 20/01/2020 14:00 | MT | Escavações | 60 | 1 | 0,0003697 | 0,0000109 | 0,0006551 | 0,0283887 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_24 | Aveiro | 25/01/2020 15:08 | MT | Abate De Árvores | 161 | 3958 | 0,0076944 | 0,0000874 | 0,0138911 | 0,5907701 | 0,0000779 | 0,0123863 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, e as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se observam evidências do abate de árvores no local. | Não Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_25 | Marinha Grande | 29/01/2020 11:22 | MT | Aves | 72 | 9053 | 0,0151131 | 0,0011804 | 0,0147507 | 1,1603718 | 0,0014523 | 0,0157225 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_26 | Borba | 31/01/2020 12:35 | MT | Veículos | 320 | 1643 | 0,0112824 | 0,0001949 | 0,0351361 | 0,8662513 | 0,0000886 | 0,0166616 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JAN_T_27 | Portimão | 27/01/2020 09:51 | MT | Aves | 38 | 1366 | 0,0028929 | 0,0000758 | 0,0027695 | 0,2221165 | 0,0000308 | 0,0011236 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_1 | Boticas | 01/02/2020 10:27 | MT | Abate De Árvores | 71 | 2393 | 0,0018522 | 0,0002808 | 0,0034586 | 0,1387263 | 0,0002449 | 0,0025840 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_2 | Aljezur | 01/02/2020 10:24 | MT | Abate De Árvores | 179 | 2336 | 0,0223785 | 0,0005293 | 0,0470743 | 1,6761211 | 0,0003732 | 0,0324077 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_3 | Montemor‐O‐Novo | 08/02/2020 18:20 | MT | Aves | 133 | 72 | 0,0161156 | 0,0003996 | 0,0299812 | 1,2070382 | 0,0000092 | 0,0006887 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_4 | Marinha Grande | 04/02/2020 10:24 | MT | Aves | 51 | 9054 | 0,0044964 | 0,0000540 | 0,0027645 | 0,3367731 | 0,0000259 | 0,0013254 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_5 | Chaves | 08/02/2020 09:28 | MT | Aves | 77 | 3312 | 0,0034182 | 0,0001512 | 0,0096704 | 0,2560173 | 0,0001378 | 0,0091167 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_6 | Benavente | 06/02/2020 10:40 | MT | Aves | 139 | 336 | 0,0073305 | 0,0006803 | 0,0177377 | 0,5490412 | 0,0000101 | 0,0006592 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_7 | Chaves | 09/02/2020 12:03 | MT | Aves | 50 | 2704 | 0,0045525 | 0,0005291 | 0,0123055 | 0,3409725 | 0,0004291 | 0,0095967 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_8 | Coruche | 08/02/2020 08:04 | MT | Aves | 152 | 935 | 0,0072488 | 0,0002808 | 0,0255473 | 0,5429262 | 0,0001002 | 0,0088884 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_9 | Ovar | 04/02/2020 11:34 | BT | Escavações | 106 | 67 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000108 | 0,0011507 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_10 | Valongo | 06/02/2020 21:33 | MT | Deslizamento De Terras | 597 | 2993 | 0,0857207 | 0,0004642 | 0,0696812 | 6,4203561 | 0,0002165 | 0,0179944 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_11 | Águeda | 07/02/2020 18:23 | MT | Aves | 212 | 3540 | 0,0217552 | 0,0004642 | 0,0422742 | 1,6294299 | 0,0004026 | 0,0361697 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_12 | Aljustrel | 16/02/2020 07:29 | MT | Aves | 77 | 1070 | 0,0027900 | 0,0000432 | 0,0031211 | 0,2089672 | 0,0000002 | 0,0000121 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_13 | Coimbra | 11/02/2020 16:33 | MT | Abate De Árvores | 133 | 3367 | 0,0022125 | 0,0000540 | 0,0070490 | 0,1657148 | 0,0000264 | 0,0034425 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_14 | Paredes | 12/02/2020 08:41 | MT | Escavações | 107 | 3734 | 0,0153005 | 0,0006371 | 0,0207073 | 1,1459864 | 0,0005975 | 0,0196053 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_15 | Arouca | 12/02/2020 15:26 | MT | Abate De Árvores | 114 | 3010 | 0,0070983 | 0,0002699 | 0,0124199 | 0,5316505 | 0,0001004 | 0,0038766 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_16 | Espinho | 13/02/2020 16:11 | MT | Escavações | 119 | 1769 | 0,0101928 | 0,0001512 | 0,0074715 | 0,7634235 | 0,0002453 | 0,0109123 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_17 | Faro | 10/02/2020 15:19 | MT | Escavações | 111 | 2734 | 0,0106497 | 0,0002160 | 0,0080655 | 0,7976475 | 0,0003103 | 0,0113903 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_18 | Marinha Grande | 14/02/2020 12:35 | MT | Aves | 111 | 9054 | 0,0097050 | 0,0000540 | 0,0059668 | 0,7268914 | 0,0000259 | 0,0028601 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_19 | Gondomar | 14/02/2020 10:12 | BT | Escavações | 112 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0010085 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_20 | Grândola | 14/02/2020 00:41 | MT | Aves | 132 | 686 | 0,0030315 | 0,0001835 | 0,0139229 | 0,2270580 | 0,0000424 | 0,0028539 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_21 | Alcobaça | 11/02/2020 12:28 | MT | Abate De Árvores | 124 | 1620 | 0,0049589 | 0,0001836 | 0,0135769 | 0,3714166 | 0,0000915 | 0,0059948 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_22 | Alcobaça | 13/02/2020 14:51 | BT | Abate De Árvores | 117 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0010544 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_23 | Ílhavo | 22/02/2020 12:13 | MT | Aves | 134 | 1969 | 0,0126955 | 0,0000972 | 0,0130205 | 0,7013541 | 0,0000839 | 0,0112426 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_24 | Arronches | 19/02/2020 06:58 | MT | Aves | 185 | 1662 | 0,0199134 | 0,0004318 | 0,0449882 | 1,7665318 | 0,0001816 | 0,0213804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_25 | Montemor‐O‐Novo | 19/02/2020 09:40 | MT | Aves | 93 | 72 | 0,0073238 | 0,0003994 | 0,0152964 | 0,5177390 | 0,0000100 | 0,0003877 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_26 | Viana Do Alentejo | 17/02/2020 08:05 | MT | Aves | 184 | 2102 | 0,0061623 | 0,0001835 | 0,0163642 | 0,4356285 | 0,0000014 | 0,0001486 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_27 | Abrantes | 18/02/2020 11:31 | MT | Aves | 97 | 6312 | 0,0344518 | 0,0014573 | 0,0222626 | 3,0562415 | 0,0008318 | 0,0211216 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_28 | Salvaterra De Magos | 18/02/2020 07:05 | MT | Aves | 163 | 1694 | 0,0142443 | 0,0002699 | 0,0292931 | 1,2636179 | 0,0001662 | 0,0170615 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_29 | Vila Nova De Gaia | 22/02/2020 06:46 | AT | Aves | 5 | 25881 | 0,0004846 | 0,0000756 | 0,0003476 | 0,0267743 | 0,0001192 | 0,0005485 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_30 | Viseu | 24/02/2020 08:39 | MT | Abate De Árvores | 132 | 4615 | 0,0029866 | 0,0007341 | 0,0100297 | 0,2439542 | 0,0005615 | 0,0072658 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_31 | Lisboa | 28/02/2020 09:00 | MT | Escavações | 100 | 165 | 0,0084337 | 0,0000972 | 0,0070179 | 0,5405336 | 0,0000249 | 0,0004607 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_32 | Estremoz | 25/02/2020 05:33 | MT | Aves | 172 | 723 | 0,0111375 | 0,0005074 | 0,0394883 | 0,8869531 | 0,0000681 | 0,0008263 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que este incidente não deve ser classificado como evento excecional, uma vez que não existe coerência na identificação do local do evento. | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_33 | Évora | 28/02/2020 14:39 | MT | Veículos | 219 | 1854 | 0,0046733 | 0,0001727 | 0,0200957 | 0,3721652 | 0,0000223 | 0,0013725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_34 | Viana Do Alentejo | 28/02/2020 14:29 | MT | Aves | 145 | 1 | 0,0004441 | 0,0000108 | 0,0015563 | 0,0353689 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_35 | Nisa | 29/02/2020 06:01 | MT | Aves | 102 | 660 | 0,0011644 | 0,0003239 | 0,0051028 | 0,0758814 | 0,0001056 | 0,0005925 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_36 | Lisboa | 28/02/2020 09:00 | MT | Escavações | 70 | 1274 | 0,0046306 | 0,0000540 | 0,0030456 | 0,2967877 | 0,0001205 | 0,0061852 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_37 | Lisboa | 26/02/2020 02:52 | MT | Incêndio | 7 | 9663 | 0,0104702 | 0,0010471 | 0,0059913 | 0,6710628 | 0,0015439 | 0,0095655 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_38 | Montemor‐O‐Velho | 25/02/2020 14:02 | MT | Aves | 147 | 768 | 0,0046771 | 0,0001835 | 0,0130725 | 0,3820340 | 0,0001226 | 0,0080038 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_39 | Penacova | 25/02/2020 09:56 | MT | Abate De Árvores | 95 | 1648 | 0,0087525 | 0,0001511 | 0,0124744 | 0,7149235 | 0,0001607 | 0,0133605 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_40 | Tábua | 27/02/2020 08:29 | MT | Abate De Árvores | 346 | 5585 | 0,0150916 | 0,0003670 | 0,0511261 | 1,2327207 | 0,0003508 | 0,0489165 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_41 | Aveiro | 25/02/2020 07:52 | MT | Aves | 128 | 1477 | 0,0126090 | 0,0001619 | 0,0205187 | 0,6965779 | 0,0001319 | 0,0167192 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_42 | Ílhavo | 25/02/2020 15:41 | MT | Aves | 78 | 4500 | 0,0072468 | 0,0002483 | 0,0110468 | 0,4003439 | 0,0002795 | 0,0116395 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_43 | Marinha Grande | 26/02/2020 09:51 | MT | Abate De Árvores | 214 | 9052 | 0,0141057 | 0,0001619 | 0,0176553 | 0,9192448 | 0,0001278 | 0,0124130 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_FEV_T_44 | Esposende | 28/02/2020 15:48 | BT | Veículos | 71 | 166 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000267 | 0,0018981 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar os danos provocados no interior do armário de distribuição, nem a existência do forte embate, de um veículo, no armário elétrico de baixa tensão, conforme mencionado no pedido. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_TC_1 | Território De Portugal Continental | 01/03/2020 20:00 | AT | Vento Intensidade Excepcional | 840 | 266104 | 1,770 | 0,065 | 3,660 | 129,000 | 0,050 | 3,030 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período referenciado na alínea a) e b) do capítulo 5 do relatório, para as zonas em causa. | Exclusão do pagamento de eventuais compensações por incumprimento dos prazos regulamentares para assistências técnicas, bem como exclusão dos dados do atendimento telefónico no cálculo dos indicadores gerais de qualidade de serviço, no período referenciado na alínea c) e d) do capítulo 5 do relatório para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_1 | Aljustrel | 01/03/2020 13:24 | MT | Aves | 146 | 1057 | 0,01224 | 0,00075 | 0,01733 | 0,94952 | 0,00017 | 0,00612 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_2 | Coruche | 02/03/2020 04:13 | MT | Aves | 202 | 1346 | 0,0210302 | 0,0005291 | 0,0627842 | 1,3343878 | 0,0001505 | 0,0168137 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_3 | Aljustrel | 03/03/2020 11:36 | MT | Aves | 88 | 1057 | 0,01090 | 0,00024 | 0,01227 | 0,84504 | 0,00012 | 0,00609 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_4 | Aljustrel | 08/03/2020 14:12 | MT | Aves | 163 | 3083 | 0,01247 | 0,00024 | 0,03420 | 0,96717 | 0,00017 | 0,02425 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_5 | Montemor‐O‐Novo | 04/03/2020 08:48 | MT | Aves | 77 | 72 | 0,00730 | 0,00040 | 0,01504 | 0,56618 | 0,00001 | 0,00038 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_6 | Sesimbra | 05/03/2020 10:15 | MT | Escavações | 79 | 3541 | 0,0020074 | 0,0000216 | 0,0016292 | 0,1253222 | 0,0000717 | 0,0053158 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_7 | Idanha‐A‐Nova | 02/03/2020 11:09 | MT | Aves | 73 | 1213 | 0,00323 | 0,00023 | 0,01205 | 0,25712 | 0,00002 | 0,00092 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_8 | Vila Franca De Xira | 06/03/2020 23:26 | MT | Animais Não Aves | 4 | 4801 | 0,0023914 | 0,0006047 | 0,0019882 | 0,1492969 | 0,0005050 | 0,0015738 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_9 | Figueiró Dos Vinhos | 03/03/2020 14:18 | MT | Abate De Árvores | 111 | 764 | 0,00459 | 0,00015 | 0,01565 | 0,29143 | 0,00012 | 0,01336 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_10 | Trofa | 07/03/2020 17:38 | MT | Animais Não Aves | 194 | 72 | 0,00149 | 0,00001 | 0,00210 | 0,08041 | 0,00001 | 0,00225 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a existência de proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_11 | Esposende | 05/03/2020 13:51 | BT | Escavações | 130 | 52 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00109 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_12 | Salvaterra De Magos | 03/03/2020 11:14 | MT | Intervenções À Superficie | 180 | 31 | 0,0014417 | 0,0000216 | 0,0038871 | 0,0914763 | 0,0000002 | 0,0000289 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados elementos de prova relativos às alturas da linha e de mastreação, conforme disposto nos artigos 93o e 94o do RSLEAT e no artigo 78o do RSRDEEBT, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_13 | Vale De Cambra | 06/03/2020 17:35 | BT | Veículos | 64 | 179 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00185 | n.a. | n.a | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos (fig. 2), não permitem evidenciar os danos na rede, assim como identificar o veículo causador do incidente mencionado no texto do pedido. Também não é possível verificar se a distância dos condutores ao solo, da rede de BT, é superior ao mínimo, imposto pelo disposto nos artigos 47 e 73 do RSRDEE em BT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_14 | Alter Do Chão | 03/03/2020 21:41 | MT | Aves | 131 | 1038 | 0,00673 | 0,00027 | 0,02503 | 0,42686 | 0,00012 | 0,01103 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_15 | Mértola | 12/03/2020 00:42 | MT | Aves | 390 | 1552 | 0,00322 | 0,00015 | 0,02651 | 0,23462 | 0,00005 | 0,00805 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_16 | Castro Marim | 12/03/2020 13:19 | MT | Escavações | 53 | 5894 | 0,00052 | 0,00012 | 0,00093 | 0,03796 | 0,00017 | 0,00055 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_17 | Valença | 10/03/2020 14:43 | MT | Abate De Árvores | 203 | 2580 | 0,00442 | 0,00017 | 0,01406 | 0,32234 | 0,00011 | 0,01130 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_18 | Vila Nova De Famalicão | 09/03/2020 03:19 | MT | Aves | 119 | 585 | 0,01102 | 0,00022 | 0,01751 | 0,70539 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_19 | Abrantes | 14/03/2020 05:12 | MT | Aves | 276 | 2746 | 0,02165 | 0,00033 | 0,07402 | 1,57918 | 0,00006 | 0,01344 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_20 | Proença‐A‐Nova | 14/03/2020 08:49 | MT | Abate De Árvores | 174 | 3094 | 0,00200 | 0,00009 | 0,00752 | 0,14562 | 0,00010 | 0,01018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT na qual terá ocorrido o incidente, as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, dado que nas mesmas não se observam evidências do abate de árvores no local. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_21 | Pampilhosa Da Serra | 10/03/2020 09:40 | MT | Abate De Árvores | 72 | 3758 | 0,00691 | 0,00027 | 0,01881 | 0,50423 | 0,00028 | 0,01968 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_22 | Évora | 10/03/2020 09:42 | BT | Escavações | 255 | 75 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00308 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_23 | Pombal | 10/03/2020 10:59 | MT | Abate De Árvores | 76 | 3255 | 0,00523 | 0,00031 | 0,01714 | 0,38157 | 0,00019 | 0,01015 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_24 | Nisa | 13/03/2020 22:39 | AT | Aves | 7 | 10967 | 0,00578 | 0,00253 | 0,01137 | 0,42165 | 0,00175 | 0,00765 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_25 | Ílhavo | 15/03/2020 23:08 | MT | Aves | 22 | 680 | 0,00230 | 0,00010 | 0,00212 | 0,16793 | 0,00010 | 0,00238 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_26 | Lousada | 10/03/2020 16:57 | BT | Intervenções À Superficie | 118 | 168 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00003 | 0,00321 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é possível verificar, através da figura, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_27 | Celorico De Basto | 14/03/2020 13:32 | BT | Abate De Árvores | 103 | 53 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00088 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_28 | Fundão | 20/03/2020 06:38 | MT | Aves | 140 | 1865 | 0,02017 | 0,00052 | 0,04624 | 1,47079 | 0,00030 | 0,03002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é identificado o processo de licenciamento da LAMT em causa, não tendo também sido possível identificá‐lo com os elementos apresentados. O local onde terá ocorrido o incidente referido e indicado na Fig. 1 não é compatível com o local e instalação elétrica das fotografias da Fig. 2 do Pedido. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_29 | Arraiolos | 20/03/2020 17:08 | MT | Aves | 123 | 1586 | 0,00233 | 0,00028 | 0,01384 | 0,17013 | 0,00016 | 0,00216 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_30 | Olhão | 20/03/2020 12:15 | MT | Aves | 127 | 2046 | 0,00595 | 0,00010 | 0,00521 | 0,43424 | 0,00015 | 0,01386 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_31 | Loures | 18/03/2020 18:28 | MT | Escavações | 173 | 1191 | 0,0173882 | 0,0002158 | 0,0257821 | 1,2682370 | 0,0001256 | 0,0163397 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os estragos nas infraestruturas da RND terão sido provocados por trabalhos de construção, por empresa terceira, que provocaram a queda do apoio no 4, levando à interrupção da linha aérea a 15 kV no 1041/R3. No processo da DGEG referente a esta linha, verificou‐se que não foi emitida a licença de estabelecimento, e como tal, a linha não está licenciada. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_32 | Abrantes | 20/03/2020 03:04 | MT | Aves | 245 | 2743 | 0,0194145 | 0,0003345 | 0,0663994 | 1,4160279 | 0,0000636 | 0,0120774 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_33 | Alter Do Chão | 20/03/2020 19:46 | MT | Aves | 165 | 449 | 0,00411 | 0,00014 | 0,01804 | 0,29983 | 0,00007 | 0,00709 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_34 | Sabugal | 20/03/2020 23:49 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 147 | 2432 | 0,00339 | 0,00021 | 0,01277 | 0,24726 | 0,00022 | 0,01292 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_35 | Trancoso | 19/03/2020 07:30 | MT | Aves | 173 | 2182 | 0,00753 | 0,00031 | 0,01959 | 0,54887 | 0,00018 | 0,01060 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_36 | Almodôvar | 17/03/2020 11:09 | MT | Aves | 69 | 1153 | 0,00096 | 0,00045 | 0,00676 | 0,07038 | 0,00018 | 0,00235 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_37 | Viana Do Alentejo | 20/03/2020 13:18 | MT | Aves | 317 | 2380 | 0,01387 | 0,00028 | 0,05255 | 1,01132 | 0,00003 | 0,00831 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_38 | Alcácer Do Sal | 18/03/2020 15:59 | MT | Abate De Árvores | 131 | 278 | 0,0038749 | 0,0001942 | 0,0143690 | 0,2826199 | 0,0000130 | 0,0015626 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_39 | Coruche | 16/03/2020 08:24 | MT | Aves | 152 | 1715 | 0,0198649 | 0,0005719 | 0,0591452 | 1,4488794 | 0,0001614 | 0,0160442 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_40 | Moimenta Da Beira | 19/03/2020 16:12 | MT | Abate De Árvores | 143 | 2498 | 0,01095 | 0,00053 | 0,02859 | 0,79830 | 0,00039 | 0,01902 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_41 | Cascais | 17/03/2020 14:09 | MT | Escavações | 56 | 1027 | 0,0147653 | 0,0001619 | 0,0084679 | 1,0769305 | 0,0001630 | 0,0078731 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_42 | Sátão | 17/03/2020 10:28 | MT | Abate De Árvores | 73 | 1584 | 0,00168 | 0,00018 | 0,00582 | 0,12249 | 0,00018 | 0,00537 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_43 | Coruche | 20/03/2020 04:26 | MT | Aves | 151 | 793 | 0,0068835 | 0,0002482 | 0,0210960 | 0,5020559 | 0,0000617 | 0,0045833 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_44 | Amares | 20/03/2020 12:03 | BT | Escavações | 127 | 67 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00137 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_45 | Tondela | 16/03/2020 16:47 | BT | Veículos | 99 | 95 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00002 | 0,00151 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_46 | Silves | 17/03/2020 13:26 | MT | Aves | 145 | 2412 | 0,01725 | 0,00029 | 0,01725 | 1,25828 | 0,00039 | 0,03586 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_47 | Seia | 16/03/2020 14:17 | MT | Abate De Árvores | 121 | 3126 | 0,00475 | 0,00018 | 0,01485 | 0,34616 | 0,00017 | 0,01449 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_48 | Tomar | 17/03/2020 13:42 | MT | Abate De Árvores | 143 | 2891 | 0,0062127 | 0,0002482 | 0,0182013 | 0,4531304 | 0,0001656 | 0,0133323 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentadas evidências do cumprimento das distâncias mínimas de segurança, dos condutores às árvores, conforme o disposto no artigo 28.o do RSLEAT; ‐ Não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação da linha, conforme disposto no artigo 167o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_49 | Viana Do Alentejo | 24/03/2020 13:49 | MT | Aves | 371 | 596 | 0,0030161 | 0,0001510 | 0,0094964 | 0,2199848 | 0,0000951 | 0,0037714 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_50 | Viana Do Castelo | 24/03/2020 10:36 | MT | Escavações | 144 | 5066 | 0,01064 | 0,00051 | 0,01409 | 0,77612 | 0,00081 | 0,01819 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_51 | Almeirim | 23/03/2020 14:01 | MT | Abate De Árvores | 92 | 1089 | 0,0057874 | 0,0001295 | 0,0114273 | 0,4221163 | 0,0000403 | 0,0035579 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_52 | Amares | 26/03/2020 13:18 | BT | Escavações | 127 | 345 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00006 | 0,00707 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_53 | Terras De Bouro | 23/03/2020 14:51 | BT | Abate De Árvores | 116 | 54 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00101 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_54 | Grândola | 26/03/2020 08:35 | MT | Abate De Árvores | 204 | 354 | 0,0095576 | 0,0003237 | 0,0447691 | 0,6971005 | 0,0000591 | 0,0079147 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_55 | Lisboa | 24/03/2020 14:11 | MT | Escavações | 55 | 731 | 0,0032510 | 0,0000971 | 0,0016778 | 0,2371191 | 0,0001171 | 0,0013472 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_56 | Ílhavo | 23/03/2020 09:03 | MT | Aves | 101 | 1687 | 0,0266025 | 0,0001187 | 0,0107696 | 1,9403004 | 0,0001079 | 0,0089288 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_57 | Aveiro | 29/03/2020 10:02 | MT | Aves | 106 | 3149 | 0,0093469 | 0,0002050 | 0,0146021 | 0,6817372 | 0,0003322 | 0,0260028 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os elementos apresentados no pedido são referentes ao pedido EDPD_2020_MAR_T_56, não sendo por isso possível contextualizar o incidente descrito, tendo em conta a que este meio de prova se refere a outro local e data, impedindo desta forma a confirmação dos factos ocorridos no terreno. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_58 | Alvito | 23/03/2020 10:47 | MT | Aves | 132 | 2 | 0,0003044 | 0,0000216 | 0,0028448 | 0,0222008 | 0,0000002 | 0,0000212 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_59 | Setúbal | 25/03/2020 13:13 | MT | Intervenções À Superficie | 180 | 125 | 0,0199253 | 0,0002589 | 0,0139917 | 1,4532825 | 0,0000175 | 0,0017304 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_60 | Vila Nova De Famalicão | 28/03/2020 06:58 | MT | Aves | 115 | 37 | 0,01943 | 0,00023 | 0,02586 | 1,41693 | 0,00000 | 0,00000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_61 | Vizela | 31/03/2020 16:48 | BT | Incêndio | 192 | 79 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00001 | 0,00244 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_62 | Silves | 30/03/2020 11:49 | MT | Aves | 81 | 1589 | 0,0088500 | 0,0001618 | 0,0120281 | 0,6454911 | 0,0002104 | 0,0140077 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_63 | Évora | 30/03/2020 19:54 | MT | Aves | 75 | 429 | 0,0132789 | 0,0001295 | 0,0094914 | 0,9685229 | 0,0000405 | 0,0030136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_64 | Ferreira Do Alentejo | 30/03/2020 15:58 | MT | Aves | 137 | 837 | 0,0052645 | 0,0002698 | 0,0193697 | 0,3839780 | 0,0001137 | 0,0078952 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_65 | Montemor‐O‐Novo | 30/03/2020 18:31 | MT | Aves | 109 | 72 | 0,0085666 | 0,0003992 | 0,0178981 | 0,6248208 | 0,0000100 | 0,0004535 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_66 | Chaves | 31/03/2020 12:52 | MT | Aves | 86 | 2706 | 0,0036281 | 0,0001511 | 0,0103173 | 0,2646229 | 0,0001375 | 0,0098209 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_67 | Fundão | 31/03/2020 05:26 | MT | Aves | 253 | 2966 | 0,0244957 | 0,0006798 | 0,0829419 | 1,7866311 | 0,0004073 | 0,0521409 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_68 | Fundão | 31/03/2020 05:57 | MT | Aves | 305 | 2545 | 0,0095296 | 0,0001618 | 0,0348712 | 0,6950562 | 0,0001404 | 0,0186525 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_69 | Vila Real | 31/03/2020 02:51 | MT | Abate De Árvores | 266 | 3131 | 0,0318558 | 0,0003884 | 0,0626565 | 2,3234519 | 0,0003871 | 0,0570426 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_70 | Tondela | 30/03/2020 09:05 | MT | Abate De Árvores | 195 | 3956 | 0,0260985 | 0,0005827 | 0,0504793 | 1,9035368 | 0,0003065 | 0,0266462 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAR_T_71 | Almeirim | 30/03/2020 19:59 | MT | Aves | 156 | 1990 | 0,0236237 | 0,0003021 | 0,0348312 | 1,7230337 | 0,0001897 | 0,0281942 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que das fotografias apresentadas não é visível a acumulação de paus/ramos indicada como motivo. Se os danos sofridos se localizam na parte frontal e inferior da cuba do transformador, como se infere das fotografias, | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_1 | Santiago Do Cacém | 01/04/2020 15:26 | AT | Aves | 80 | 12011 | 0,0454903 | 0,0034639 | 0,0912462 | 3,1098908 | 0,0019314 | 0,0556954 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_2 | Coruche | 04/04/2020 06:52 | MT | Aves | 247 | 701 | 0,0102398 | 0,0005072 | 0,0259178 | 0,6999544 | 0,0001094 | 0,0013563 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que a linha é bastante antiga e não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação, conforme disposto no artigo 167o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_3 | Vila Nova De Cerveira | 02/04/2020 10:15 | MT | Abate De Árvores | 61 | 2033 | 0,0079102 | 0,0004749 | 0,0289692 | 0,5407709 | 0,0003255 | 0,0198585 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_4 | Águeda | 03/04/2020 07:29 | MT | Aves | 106 | 2523 | 0,0069201 | 0,0001403 | 0,0126499 | 0,4730803 | 0,0001373 | 0,0120893 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_5 | Macedo De Cavaleiros | 02/04/2020 20:12 | MT | Aves | 69 | 1099 | 0,0074509 | 0,0002914 | 0,0184488 | 0,5093711 | 0,0001751 | 0,0113911 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_6 | Lisboa | 05/04/2020 03:20 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 165 | 377 | 0,0332992 | 0,0000647 | 0,0106736 | 2,2764577 | 0,0000599 | 0,0098726 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_7 | Alijó | 10/04/2020 13:02 | AT | Animais Não Aves | 5 | 11184 | 0,0036892 | 0,0020610 | 0,0069975 | 0,2522079 | 0,0015309 | 0,0053246 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_8 | Silves | 07/04/2020 02:57 | MT | Aves | 126 | 1589 | 0,0121245 | 0,0003237 | 0,0164731 | 0,8288759 | 0,0002546 | 0,0212331 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_9 | Lisboa | 06/04/2020 16:56 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 58 | 1046 | 0,0052543 | 0,0000647 | 0,0037584 | 0,3592030 | 0,0000951 | 0,0055183 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não dispõem de elementos suficientes e inequívocos, nomeadamente os indicados nos artigos 33o, 90o, 102o e 103o do RSSPTS, para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_10 | Vieira Do Minho | 06/04/2020 17:14 | BT | Veículos | 35 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0003129 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_11 | Coruche | 12/04/2020 07:28 | MT | Aves | 103 | 2385 | 0,0069983 | 0,0001726 | 0,0142104 | 0,4784298 | 0,0000299 | 0,0017077 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_12 | Alijó | 10/04/2020 13:02 | AT | Animais Não Aves | 4 | 7633 | 0,0036342 | 0,0019747 | 0,0074577 | 0,2484507 | 0,0012170 | 0,0046306 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_13 | Vendas Novas | 06/04/2020 14:19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 107 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000172 | 0,0026065 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_14 | Ponte De Sor | 09/04/2020 15:12 | MT | Aves | 180 | 1235 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_15 | Alcácer Do Sal | 12/04/2020 15:40 | MT | Aves | 145 | 1295 | 0,0052112 | 0,0002589 | 0,0223353 | 0,3562575 | 0,0000234 | 0,0022449 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_16 | Vila Do Conde | 13/04/2020 09:42 | MT | Abate De Árvores | 264 | 151 | 0,0075194 | 0,0000863 | 0,0161536 | 0,5140518 | 0,0000241 | 0,0036266 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_17 | Lousã | 15/04/2020 21:19 | MT | Aves | 133 | 2581 | 0,0048415 | 0,0002266 | 0,0066578 | 0,3309857 | 0,0002044 | 0,0104152 |  |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_18 | Oeiras | 14/04/2020 15:49 | MT | Escavações | 81 | 162 | 0,0135954 | 0,0001834 | 0,0064091 | 0,9294318 | 0,0000255 | 0,0006909 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_19 | Vila Nova De Famalicão | 19/04/2020 13:21 | MT | Inundações Imprevisíveis | 135 | 3930 | 0,0158577 | 0,0001619 | 0,0105856 | 1,0840887 | 0,0003133 | 0,0215672 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_20 | Beja | 15/04/2020 05:21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 264 | 3666 | 0,0120032 | 0,0012086 | 0,0208910 | 0,8205859 | 0,0005847 | 0,0059277 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_21 | Moimenta Da Beira | 15/04/2020 13:25 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 195 | 3211 | 0,0085866 | 0,0002806 | 0,0197427 | 0,5870143 | 0,0001458 | 0,0114470 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_22 | Loulé | 14/04/2020 06:41 | MT | Aves | 118 | 2404 | 0,0059798 | 0,0002158 | 0,0182694 | 0,4088048 | 0,0001238 | 0,0101826 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_23 | Arraiolos | 16/04/2020 12:36 | MT | Aves | 209 | 1588 | 0,0134831 | 0,0001727 | 0,0317784 | 0,9217538 | 0,0001450 | 0,0220950 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_24 | Vila Real | 14/04/2020 20:12 | BT | Veículos | 57 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000101 | 0,0005800 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_25 | Espinho | 13/04/2020 03:56 | MT | Inundações Imprevisíveis | 405 | 3047 | 0,0466686 | 0,0001942 | 0,0265611 | 3,1904403 | 0,0004891 | 0,0651667 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_26 | Ílhavo | 18/04/2020 15:40 | MT | Abate De Árvores | 203 | 1689 | 0,0083573 | 0,0001187 | 0,0103811 | 0,5713330 | 0,0001622 | 0,0172534 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_27 | Celorico De Basto | 17/04/2020 10:40 | BT | Veículos | 110 | 65 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0011516 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_28 | Moimenta Da Beira | 15/04/2020 17:23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 86 | 914 | 0,0074974 | 0,0002806 | 0,0149583 | 0,5125498 | 0,0001458 | 0,0080938 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_29 | Idanha‐A‐Nova | 15/04/2020 13:00 | MT | Aves | 188 | 3264 | 0,0035047 | 0,0002266 | 0,0197156 | 0,2395921 | 0,0000626 | 0,0028735 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_30 | Braga | 17/04/2020 12:07 | MT | Intervenções À Superficie | 165 | 1786 | 0,0135413 | 0,0003561 | 0,0236639 | 0,9257311 | 0,0002857 | 0,0169209 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_31 | Sintra | 20/04/2020 09:15 | MT | Escavações | 165 | 1284 | 0,0299249 | 0,0002482 | 0,0243866 | 2,0457748 | 0,0002051 | 0,0164851 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_32 | Alenquer | 20/04/2020 13:58 | MT | Veículos | 130 | 7074 | 0,0169026 | 0,0003453 | 0,0106948 | 1,1555278 | 0,0007993 | 0,0481985 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_33 | Coruche | 26/04/2020 16:13 | MT | Aves | 181 | 1004 | 0,0083415 | 0,0001834 | 0,0167789 | 0,5702579 | 0,0000861 | 0,0055755 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_34 | Lisboa | 24/04/2020 13:51 | MT | Escavações | 50 | 158 | 0,0017353 | 0,0000324 | 0,0012875 | 0,1186289 | 0,0000250 | 0,0011918 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_35 | Beja | 21/04/2020 09:31 | MT | Aves | 84 | 1011 | 0,0045303 | 0,0001619 | 0,0094703 | 0,3097096 | 0,0000031 | 0,0001435 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_36 | Cuba | 24/04/2020 06:21 | MT | Aves | 126 | 1168 | 0,0064492 | 0,0002050 | 0,0258729 | 0,4408931 | 0,0000416 | 0,0052485 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_37 | Ílhavo | 22/04/2020 07:40 | MT | Aves | 76 | 2717 | 0,0088923 | 0,0001726 | 0,0082653 | 0,6079087 | 0,0001427 | 0,0074240 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_38 | Portimão | 24/04/2020 03:20 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 806 | 408 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000686 | 0,0532711 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_39 | Alijó | 24/04/2020 20:00 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 107 | 1930 | 0,0053501 | 0,0001295 | 0,0117398 | 0,3657552 | 0,0000169 | 0,0014399 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_40 | Aljezur | 25/04/2020 06:28 | MT | Aves | 197 | 277 | 0,0031039 | 0,0001403 | 0,0153919 | 0,2121927 | 0,0000287 | 0,0039074 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_41 | Mogadouro | 26/04/2020 01:45 | MT | Animais Não Aves | 13 | 17720 | 0,0136549 | 0,0035716 | 0,0292916 | 0,9335028 | 0,0028391 | 0,0229420 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_42 | Lousada | 25/04/2020 16:34 | BT | Veículos | 108 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000111 | 0,0011919 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_43 | Estarreja | 20/04/2020 10:47 | MT | Aves | 104 | 3972 | 0,0041915 | 0,0001403 | 0,0067982 | 0,2865459 | 0,0002439 | 0,0121299 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_44 | Águeda | 27/04/2020 10:24 | MT | Aves | 296 | 717 | 0,0399323 | 0,0001403 | 0,0311999 | 2,7299223 | 0,0000567 | 0,0167737 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_45 | Bragança | 28/04/2020 18:27 | MT | Aves | 126 | 1443 | 0,0034639 | 0,0001726 | 0,0157106 | 0,2368033 | 0,0001053 | 0,0106018 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_46 | Lisboa | 29/04/2020 09:21 | MT | Escavações | 35 | 173 | 0,0011491 | 0,0000216 | 0,0006393 | 0,0785587 | 0,0000122 | 0,0002854 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_47 | Matosinhos | 28/04/2020 01:38 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 1233 | 0,0145747 | 0,0001619 | 0,0112863 | 0,9963845 | 0,0001543 | 0,0139374 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento apresenta, através da figura 2, três condutores de MT em ponta, cortados por serra, sem qualquer evidência de vandalismo, pois não apresenta qualquer dos sinais, descritos como tal, na ficha de ocorrência. | Não Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_48 | Ílhavo | 29/04/2020 17:46 | MT | Abate De Árvores | 227 | 1749 | 0,0109812 | 0,0000432 | 0,0076807 | 0,7507148 | 0,0000082 | 0,0018530 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_49 | Aveiro | 30/04/2020 16:48 | MT | Aves | 111 | 2 | 0,0042791 | 0,0000108 | 0,0011903 | 0,2925349 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_ABR_T_50 | Tabuaço | 28/04/2020 12:41 | BT | Intervenções À Superficie | 177 | 177 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000284 | 0,0050302 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_1 | Santarém | 03/05/2020 16:13 | MT | Aves | 55 | 549 | 0,0020429 | 0,0001295 | 0,0070354 | 0,1276219 | 0,0000174 | 0,0009446 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_2 | Nisa | 03/05/2020 09:51 | MT | Aves | 134 | 1278 | 0,0154993 | 0,0002158 | 0,0238614 | 0,9682406 | 0,0002050 | 0,0184584 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_3 | Moimenta Da Beira | 02/05/2020 11:27 | MT | Abate De Árvores | 144 | 2503 | 0,0116405 | 0,0001727 | 0,0192292 | 0,7271814 | 0,0001807 | 0,0200661 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_4 | Bragança | 03/05/2020 00:01 | MT | Aves | 126 | 1443 | 0,0030511 | 0,0001727 | 0,0134460 | 0,1906038 | 0,0001055 | 0,0096136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_5 | Aveiro | 03/05/2020 08:19 | MT | Aves | 109 | 1617 | 0,0178435 | 0,0003453 | 0,0136104 | 1,1146779 | 0,0002135 | 0,0104696 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_6 | Santiago Do Cacém | 06/05/2020 21:02 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 77 | 2 | 0,0002366 | 0,0000216 | 0,0016591 | 0,0147833 | 0,0000002 | 0,0000123 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_7 | Castelo Branco | 10/05/2020 05:43 | MT | Aves | 144 | 1505 | 0,0085188 | 0,0001617 | 0,0200839 | 0,5321658 | 0,0000053 | 0,0006935 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_8 | Esposende | 05/05/2020 09:47 | BT | Veículos | 112 | 240 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000385 | 0,0043220 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_9 | Faro | 07/05/2020 02:33 | MT | Furtos | 143 | 2697 | 0,0058098 | 0,0000539 | 0,0067069 | 0,3629367 | 0,0000242 | 0,0028868 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_10 | Alter Do Chão | 09/05/2020 09:38 | MT | Aves | 130 | 772 | 0,0027377 | 0,0001402 | 0,0121514 | 0,1710255 | 0,0000714 | 0,0048255 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_11 | Coruche | 08/05/2020 08:36 | MT | Abate De Árvores | 309 | 701 | 0,0038990 | 0,0005391 | 0,0162905 | 0,2435686 | 0,0001100 | 0,0008873 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_12 | Elvas | 09/05/2020 13:38 | MT | Aves | 242 | 381 | 0,0170771 | 0,0007332 | 0,0411335 | 1,0668015 | 0,0000574 | 0,0028134 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_13 | Braga | 08/05/2020 09:21 | MT | Abate De Árvores | 123 | 2766 | 0,0070713 | 0,0001186 | 0,0084820 | 0,4417417 | 0,0002039 | 0,0105562 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_14 | Almeirim | 10/05/2020 12:39 | MT | Aves | 127 | 1993 | 0,0067177 | 0,0002372 | 0,0199783 | 0,4196557 | 0,0000816 | 0,0067165 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_15 | Maia | 08/05/2020 15:05 | MT | Escavações | 93 | 4824 | 0,0200399 | 0,0001510 | 0,0135217 | 1,2518845 | 0,0002751 | 0,0251451 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_16 | Amarante | 08/05/2020 12:56 | MT | Abate De Árvores | 123 | 4460 | 0,0018916 | 0,0000431 | 0,0045238 | 0,1181665 | 0,0000497 | 0,0053206 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_17 | Almeirim | 15/05/2020 03:24 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 329 | 45 | 0,0513419 | 0,0000970 | 0,0320069 | 3,2073176 | 0,0000067 | 0,0022218 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_18 | Silves | 17/05/2020 06:43 | MT | Aves | 87 | 4900 | 0,0136076 | 0,0002911 | 0,0184831 | 0,8500650 | 0,0003575 | 0,0229670 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_19 | Braga | 12/05/2020 11:50 | MT | Escavações | 75 | 3228 | 0,0059724 | 0,0000539 | 0,0032528 | 0,3730918 | 0,0000261 | 0,0013673 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_20 | Cartaxo | 11/05/2020 06:11 | MT | Aves | 257 | 321 | 0,0170108 | 0,0006361 | 0,0395400 | 1,0626596 | 0,0000476 | 0,0038882 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_21 | Braga | 17/05/2020 07:15 | BT | Veículos | 105 | 95 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000152 | 0,0016002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_22 | Ferreira Do Alentejo | 11/05/2020 06:48 | MT | Aves | 107 | 15 | 0,0153981 | 0,0001833 | 0,0156599 | 0,9619143 | 0,0000016 | 0,0001396 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_23 | Mértola | 12/05/2020 11:41 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 336 | 876 | 0,0013604 | 0,0000755 | 0,0087521 | 0,0849825 | 0,0000600 | 0,0076113 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_24 | Moura | 11/05/2020 04:57 | MT | Aves | 108 | 146 | 0,0234239 | 0,0002264 | 0,0177090 | 1,4632849 | 0,0000072 | 0,0005960 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_25 | Belmonte | 11/05/2020 04:25 | MT | Aves | 162 | 1501 | 0,0042236 | 0,0001294 | 0,0142582 | 0,2638455 | 0,0000672 | 0,0060516 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que de acordo com os elementos apresentados no pedido não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT/instalação na qual terá ocorrido o incidente. A fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_26 | Vila Do Conde | 15/05/2020 11:54 | MT | Escavações | 32 | 4528 | 0,0022569 | 0,0000647 | 0,0017433 | 0,1409854 | 0,0001684 | 0,0044487 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_27 | Paços De Ferreira | 14/05/2020 18:01 | BT | Animais Não Aves | 69 | 127 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000204 | 0,0014065 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_28 | Amadora | 13/05/2020 09:45 | MT | Escavações | 599 | 27 | 0,1096503 | 0,0000755 | 0,0354076 | 6,8498278 | 0,0000034 | 0,0019557 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_29 | Santiago Do Cacém | 13/05/2020 10:44 | MT | Aves | 69 | 1934 | 0,0096763 | 0,0004851 | 0,0214952 | 0,6044760 | 0,0002295 | 0,0110279 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_30 | Almeirim | 12/05/2020 12:00 | MT | Aves | 135 | 2974 | 0,0118897 | 0,0003450 | 0,0197224 | 0,7427486 | 0,0003264 | 0,0036737 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_31 | Portel | 14/05/2020 17:55 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 313 | 12 | 0,0033049 | 0,0000970 | 0,0108941 | 0,2064577 | 0,0000013 | 0,0002213 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_32 | Belmonte | 19/05/2020 14:31 | MT | Intervenções À Superficie | 99 | 1606 | 0,0057603 | 0,0004419 | 0,0200468 | 0,3598425 | 0,0002567 | 0,0117554 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_33 | Miranda Do Douro | 21/05/2020 11:16 | MT | Intervenções À Superficie | 153 | 827 | 0,0124024 | 0,0001401 | 0,0175595 | 0,7747752 | 0,0001320 | 0,0147480 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é possível verificar, através da figura 2 do relatório, se a distância da linha ao solo é igual ou superior à mínima regulamentar (6 metros), conforme estabelecido no RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_34 | Chaves | 31/05/2020 16:46 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 139 | 2707 | 0,0148361 | 0,0002803 | 0,0389553 | 0,9268094 | 0,0002442 | 0,0339484 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_35 | Montalegre | 31/05/2020 15:23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 328 | 2019 | 0,0035063 | 0,0001401 | 0,0130805 | 0,2190395 | 0,0001331 | 0,0167876 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_36 | Amadora | 25/05/2020 15:14 | MT | Escavações | 66 | 1352 | 0,0042001 | 0,0000755 | 0,0025922 | 0,2623778 | 0,0002158 | 0,0032827 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_37 | Cascais | 31/05/2020 23:50 | MT | Escavações | 77 | 2938 | 0,0116085 | 0,0001293 | 0,0083117 | 0,7251789 | 0,0004575 | 0,0314704 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_38 | Sabugal | 31/05/2020 09:22 | MT | Aves | 253 | 2046 | 0,0056790 | 0,0004204 | 0,0210753 | 0,3547652 | 0,0003268 | 0,0258290 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_39 | Benavente | 29/05/2020 13:12 | MT | Intervenções À Superficie | 182 | 907 | 0,0165961 | 0,0001725 | 0,0311211 | 1,0367517 | 0,0000908 | 0,0163787 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_40 | Cadaval | 28/05/2020 19:24 | MT | Animais Não Aves | 116 | 2432 | 0,0312163 | 0,0005389 | 0,0485809 | 1,9500759 | 0,0003868 | 0,0343351 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não evidenciam estragos ou vestígios de eletrocussão no apoio, pelo que este incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_41 | Santarém | 29/05/2020 14:32 | MT | Aves | 135 | 1150 | 0,0093622 | 0,0001940 | 0,0193560 | 0,5848529 | 0,0000572 | 0,0074774 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_42 | Póvoa De Varzim | 31/05/2020 23:24 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 251 | 2719 | 0,0192128 | 0,0004096 | 0,0258155 | 1,2002220 | 0,0003799 | 0,0290809 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o relatório apresenta, nas figuras 3 e 4, dois transformadores de potência, de igual número de PTs aéreos, aparentemente sem quaisquer componentes danificados. Dado tratar‐se de um PT, não é indicado o valor da respetiva terra de proteção, não sendo também visíveis na fotografia os descarregadores de sobretensões. | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_43 | Póvoa De Varzim | 31/05/2020 23:25 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 435 | 3656 | 0,0207585 | 0,0003880 | 0,0342977 | 1,2967811 | 0,0005855 | 0,0697592 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_44 | Setúbal | 31/05/2020 12:00 | BT | Aves | 37 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000050 | 0,0001872 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_MAI_T_45 | Oliveira De Azeméis | 31/05/2020 09:31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 64 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000103 | 0,0007140 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_1 | Proença‐A‐Nova | 04/06/2020 11:21 | MT | Abate De Árvores | 105 | 1864 | 0,0062032 | 0,0001616 | 0,0091188 | 0,4197270 | 0,0002287 | 0,0082892 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_2 | Odivelas | 06/06/2020 19:57 | BT | Veículos | 114 | 54 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000086 | 0,0009852 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_3 | Lousada | 01/06/2020 14:01 | BT | Escavações | 92 | 98 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000157 | 0,0014502 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_4 | Lisboa | 03/06/2020 11:22 | MT | Escavações | 68 | 340 | 0,0091515 | 0,0000431 | 0,0019526 | 0,6192125 | 0,0000255 | 0,0009623 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_5 | Pombal | 02/06/2020 12:07 | MT | Intervenções À Superficie | 43 | 3577 | 0,0062259 | 0,0003555 | 0,0103062 | 0,4212627 | 0,0001943 | 0,0070739 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_6 | Montijo | 01/06/2020 16:49 | MT | Intervenções À Superficie | 230 | 795 | 0,0073686 | 0,0004309 | 0,0126711 | 0,4985770 | 0,0001259 | 0,0045517 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_7 | Silves | 04/06/2020 05:33 | MT | Aves | 115 | 1931 | 0,0060388 | 0,0008942 | 0,0227465 | 0,4086015 | 0,0002382 | 0,0097848 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_8 | Oliveira De Azeméis | 01/06/2020 18:15 | BT | Abate De Árvores | 105 | 65 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0010979 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_9 | Santa Maria Da Feira | 04/06/2020 06:15 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 1430 | 0,0108465 | 0,0001508 | 0,0109028 | 0,7339022 | 0,0001397 | 0,0099787 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_10 | Pampilhosa Da Serra | 11/06/2020 17:52 | MT | Abate De Árvores | 125 | 3757 | 0,0112391 | 0,0002801 | 0,0269781 | 0,7604642 | 0,0002817 | 0,0251353 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_11 | Arraiolos | 12/06/2020 10:33 | MT | Aves | 109 | 1589 | 0,0014306 | 0,0002801 | 0,0076306 | 0,0968003 | 0,0001587 | 0,0015008 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_12 | Sintra | 14/06/2020 16:13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 172 | 2224 | 0,0104710 | 0,0000431 | 0,0063723 | 0,7084986 | 0,0001812 | 0,0311730 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que a compete à concessionária da RND zelar pelo bom estado do PS SNT 2544, da sua inacessibilidade e segurança, realizar inspeções periódicas, efetuar limpeza e conservação do bem que está ao seu cuidado. ‐ Não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos da manutenção e cuidados dos bens concessionados, conforme artigos 33o, 102o e 103o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_13 | Porto | 12/06/2020 08:50 | MT | Escavações | 55 | 1698 | 0,0058950 | 0,0000754 | 0,0038803 | 0,3988711 | 0,0002039 | 0,0104705 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_14 | Arraiolos | 09/06/2020 01:49 | AT | Animais Não Aves | 9 | 6291 | 0,0087013 | 0,0027467 | 0,0209830 | 0,5887550 | 0,0009974 | 0,0078724 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_15 | Alenquer | 09/06/2020 12:30 | MT | Veículos | 68 | 2956 | 0,0171818 | 0,0004632 | 0,0316196 | 1,1625663 | 0,0004719 | 0,0322121 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova do cumprimento das distâncias de vizinhança ou cruzamento das linhas de alta tensão com as linhas de telecomunicações, conforme disposto nos artigos 113.o, 114.o e 123.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_16 | Almeirim | 09/06/2020 20:45 | MT | Aves | 294 | 3608 | 0,0125589 | 0,0009048 | 0,0317427 | 0,8497706 | 0,0005760 | 0,0152451 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que a rutura e queda do condutor por embate ou pouso de ave, apesar de ser bastante provável, não está devidamente fundamentada, visto que a linha MT tem quase 50 anos e não foram apresentados elementos que atestem a boa conservação, como relatórios de inspeção, por exemplo, conforme disposto no artigo 167o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_17 | Caldas Da Rainha | 08/06/2020 12:51 | MT | Abate De Árvores | 135 | 1068 | 0,0100707 | 0,0002262 | 0,0160523 | 0,6814085 | 0,0001706 | 0,0150274 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_18 | Leiria | 09/06/2020 08:41 | MT | Abate De Árvores | 79 | 2552 | 0,0143586 | 0,0002047 | 0,0163182 | 0,9715444 | 0,0001557 | 0,0124132 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_19 | Ferreira Do Zêzere | 08/06/2020 07:35 | BT | Animais Não Aves | 186 | 68 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000069 | 0,0012806 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_20 | Lisboa | 18/06/2020 17:28 | MT | Escavações | 52 | 159 | 0,0017951 | 0,0000323 | 0,0013259 | 0,1214643 | 0,0000250 | 0,0012439 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_21 | Montijo | 19/06/2020 13:19 | MT | Aves | 141 | 849 | 0,0107943 | 0,0002908 | 0,0221493 | 0,7303687 | 0,0000639 | 0,0042551 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_22 | Penafiel | 16/06/2020 14:03 | MT | Escavações | 192 | 2737 | 0,0121787 | 0,0004092 | 0,0159026 | 0,8240473 | 0,0004373 | 0,0159296 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_23 | Sobral De Monte Agraço | 15/06/2020 15:59 | MT | Veículos | 220 | 2927 | 0,0214418 | 0,0005708 | 0,0297431 | 1,4508114 | 0,0004667 | 0,0198133 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_24 | Gondomar | 18/06/2020 15:20 | BT | Escavações | 161 | 226 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000362 | 0,0058350 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar totalmente as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento dos cabos, designadamente a profundidade (artigos 57.o e 58o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_25 | Évora | 19/06/2020 11:11 | MT | Escavações | 78 | 187 | 0,0242641 | 0,0001292 | 0,0072887 | 1,6417721 | 0,0000359 | 0,0020891 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_26 | Sátão | 19/06/2020 18:58 | MT | Abate De Árvores | 215 | 2652 | 0,0042946 | 0,0001615 | 0,0195328 | 0,2905861 | 0,0001128 | 0,0141592 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_27 | Golegã | 21/06/2020 07:54 | MT | Furtos | 346 | 593 | 0,0632070 | 0,0002477 | 0,0857705 | 4,2767621 | 0,0000940 | 0,0325551 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_28 | Santarém | 16/06/2020 16:11 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 112 | 280 | 0,0244021 | 0,0002800 | 0,0253985 | 1,6511107 | 0,0000043 | 0,0004844 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_29 | Lisboa | 16/06/2020 13:35 | MT | Escavações | 47 | 2216 | 0,0008967 | 0,0000108 | 0,0004988 | 0,0606730 | 0,0000226 | 0,0010460 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_30 | Lagos | 19/06/2020 18:40 | AT | Incêndio | 19 | 6283 | 0,0082702 | 0,0016908 | 0,0127297 | 0,5595821 | 0,0010014 | 0,0069418 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_31 | Porto | 17/06/2020 11:46 | MT | Escavações | 104 | 919 | 0,0166795 | 0,0000969 | 0,0070433 | 1,1285788 | 0,0001214 | 0,0080186 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_32 | Vila Nova De Gaia | 16/06/2020 11:27 | MT | Escavações | 272 | 4664 | 0,0381326 | 0,0003769 | 0,0272643 | 2,5801604 | 0,0006741 | 0,0405915 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_33 | Coimbra | 19/06/2020 12:54 | BT | Veículos | 211 | 116 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0100000 | 0,0000186 | 0,0039049 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_34 | Montemor‐O‐Velho | 19/06/2020 09:19 | BT | Abate De Árvores | 129 | 93 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000149 | 0,0019218 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_35 | Tábua | 22/06/2020 11:07 | MT | Abate De Árvores | 141 | 2633 | 0,0075220 | 0,0001831 | 0,0211179 | 0,5089573 | 0,0001163 | 0,0135289 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_36 | Rio Maior | 25/06/2020 15:54 | MT | Abate De Árvores | 396 | 1808 | 0,0037919 | 0,0000969 | 0,0173635 | 0,2565736 | 0,0000072 | 0,0002295 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem imagens do apoio partido; ‐ A queda de condutor(es) é indicada a jusante do apoio n.o 9, depois no vão entre apoios 8 e 7 (Figura 1), e ainda no Apoio 6; ‐ Não existem imagens de queda de árvore(s); ‐ O ofício da GNR de Santarém confirma o evidenciado na Figura 2 do relatório, i.e., a ocorrência de incêndio florestal e não abate de árvores por madeireiro. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_37 | Vinhais | 27/06/2020 05:05 | MT | Aves | 140 | 3327 | 0,0089594 | 0,0005708 | 0,0403152 | 0,6062200 | 0,0003556 | 0,0256380 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_38 | Sertã | 25/06/2020 09:55 | MT | Abate De Árvores | 133 | 1491 | 0,0042700 | 0,0001831 | 0,0146341 | 0,2889203 | 0,0001337 | 0,0120706 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_39 | Lisboa | 22/06/2020 09:29 | MT | Escavações | 90 | 83 | 0,0094560 | 0,0000538 | 0,0035292 | 0,6398160 | 0,0000123 | 0,0008565 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_40 | Valongo | 25/06/2020 07:15 | MT | Aves | 75 | 1468 | 0,0109174 | 0,0002369 | 0,0122959 | 0,7387029 | 0,0002340 | 0,0129422 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_41 | Cascais | 22/06/2020 11:49 | MT | Escavações | 80 | 3172 | 0,0052659 | 0,0000646 | 0,0039689 | 0,3563061 | 0,0001848 | 0,0111283 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_42 | Porto | 30/06/2020 14:51 | MT | Escavações | 148 | 490 | 0,0145762 | 0,0000538 | 0,0073613 | 0,9862684 | 0,0000167 | 0,0020474 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_43 | Macedo De Cavaleiros | 30/06/2020 15:04 | MT | Aves | 121 | 1100 | 0,0134964 | 0,0002800 | 0,0331686 | 0,9132032 | 0,0001744 | 0,0212421 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_44 | Seixal | 30/06/2020 15:14 | MT | Escavações | 100 | 2972 | 0,0116988 | 0,0001184 | 0,0078862 | 0,7915758 | 0,0002790 | 0,0198021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_45 | Braga | 30/06/2020 09:02 | MT | Escavações | 42 | 2153 | 0,0031116 | 0,0000861 | 0,0029573 | 0,2105389 | 0,0000376 | 0,0012646 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_46 | Esposende | 30/06/2020 14:06 | MT | Intervenções À Superficie | 107 | 4004 | 0,0042315 | 0,0001938 | 0,0083742 | 0,2863119 | 0,0002056 | 0,0097799 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento, através da figura 2, não apresenta evidências de gruas na zona nem condutores da linha aérea danificados. Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a ocorrência em questão. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUN_T_47 | Santa Maria Da Feira | 29/06/2020 22:09 | MT | Incêndio | 191 | 724 | 0,0326208 | 0,0000861 | 0,0131143 | 2,2072106 | 0,0000860 | 0,0119982 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_1 | Odemira | 02/07/2020 09:25 | MT | Abate De Árvores | 204 | 3567 | 0,0088504 | 0,0006672 | 0,0186852 | 0,6007902 | 0,0004397 | 0,0108014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem classificar o incidente como evento excecional | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_2 | Vale De Cambra | 04/07/2020 10:14 | MT | Abate De Árvores | 155 | 3121 | 0,0116148 | 0,0002260 | 0,0191598 | 0,7884488 | 0,0002785 | 0,0242547 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_3 | Cascais | 03/07/2020 02:38 | MT | Escavações | 697 | 155 | 0,0539145 | 0,0000108 | 0,0074993 | 3,6598716 | 0,0000246 | 0,0171696 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_4 | Caminha | 03/07/2020 08:03 | MT | Abate De Árvores | 67 | 1768 | 0,0019576 | 0,0001507 | 0,0087030 | 0,1328897 | 0,0000579 | 0,0033657 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_5 | Viseu | 03/07/2020 08:56 | MT | Abate De Árvores | 107 | 4619 | 0,0032409 | 0,0001399 | 0,0091010 | 0,2200014 | 0,0001162 | 0,0069060 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_6 | Figueira Da Foz | 04/07/2020 11:36 | MT | Abate De Árvores | 120 | 1563 | 0,0099238 | 0,0001291 | 0,0152902 | 0,6736595 | 0,0001707 | 0,0202123 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_7 | Abrantes | 06/07/2020 15:04 | MT | Abate De Árvores | 208 | 1159 | 0,0059376 | 0,0000861 | 0,0179121 | 0,4030608 | 0,0000443 | 0,0092289 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_8 | Ferreira Do Alentejo | 06/07/2020 16:10 | MT | Aves | 106 | 1 | 0,0008137 | 0,0000108 | 0,0011415 | 0,0552377 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_9 | Figueira De Castelo Rodrigo | 11/07/2020 20:16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 323 | 65 | 0,0082963 | 0,0001183 | 0,0247215 | 0,5631766 | 0,0000098 | 0,0016278 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é evidenciada qualquer correlação entre o incidente e o relatório do IPMA, de modo a concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; ‐ A fotografia apresentada não permite visualizar os danos referidos nem concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; ‐ Não é indicado o estado da instalação que evidencie o disposto nos artigos 147o, a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_10 | Vila Nova De Paiva | 11/07/2020 14:52 | BT | Veículos | 78 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000080 | 0,0006278 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_11 | Góis | 08/07/2020 11:25 | MT | Abate De Árvores | 120 | 1394 | 0,0070220 | 0,0002690 | 0,0142745 | 0,4766767 | 0,0002227 | 0,0098523 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_12 | Mirandela | 08/07/2020 19:23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 314 | 454 | 0,0134671 | 0,0001721 | 0,0462130 | 0,9141875 | 0,0000634 | 0,0166270 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_13 | Vila Nova De Gaia | 06/07/2020 14:47 | MT | Escavações | 146 | 3696 | 0,0110270 | 0,0000861 | 0,0047906 | 0,7485475 | 0,0000733 | 0,0038021 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_14 | Vila Nova De Gaia | 09/07/2020 14:41 | MT | Escavações | 116 | 1379 | 0,0066876 | 0,0001183 | 0,0063663 | 0,4539737 | 0,0001175 | 0,0057115 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_15 | Coruche | 09/07/2020 17:15 | MT | Veículos | 140 | 702 | 0,0044112 | 0,0001721 | 0,0139509 | 0,2994487 | 0,0000279 | 0,0028390 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_16 | Covilhã | 11/07/2020 21:57 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 366 | 2074 | 0,0212681 | 0,0006563 | 0,0413810 | 1,4437420 | 0,0003301 | 0,0218422 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é evidenciada qualquer correlação entre o incidente e o relatório do IPMA, de modo a concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente; ‐ A fotografia apresentada não permite visualizar os danos referidos nem concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; ‐ Não é indicado o estado da instalação, de acordo com disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_17 | Santa Comba Dão | 10/07/2020 13:10 | BT | Veículos | 224 | 131 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000210 | 0,0047159 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_18 | Santa Maria Da Feira | 19/07/2020 06:11 | MT | Aves | 71 | 3030 | 0,0044711 | 0,0001614 | 0,0073084 | 0,3035098 | 0,0001337 | 0,0055887 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_19 | Palmela | 15/07/2020 22:28 | MT | Aves | 205 | 234 | 0,0178228 | 0,0000538 | 0,0109579 | 1,2098667 | 0,0000008 | 0,0001631 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_20 | Lisboa | 17/07/2020 14:02 | MT | Escavações | 23 | 331 | 0,0004606 | 0,0000108 | 0,0002564 | 0,0312676 | 0,0000365 | 0,0008699 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_21 | Lisboa | 19/07/2020 00:36 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 942 | 0,0031275 | 0,0000323 | 0,0019209 | 0,2123061 | 0,0000522 | 0,0023928 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_22 | Entroncamento | 13/07/2020 04:24 | MT | Aves | 141 | 5047 | 0,0268817 | 0,0012909 | 0,0418644 | 1,8248112 | 0,0006167 | 0,0208828 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_23 | Cadaval | 16/07/2020 14:40 | MT | Aves | 139 | 958 | 0,0228630 | 0,0002904 | 0,0337552 | 1,5520077 | 0,0001519 | 0,0166170 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_24 | Barcelos | 14/07/2020 15:40 | MT | Escavações | 56 | 4598 | 0,0113650 | 0,0001183 | 0,0062380 | 0,7714868 | 0,0003330 | 0,0174504 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_25 | Guimarães | 16/07/2020 13:18 | MT | Intervenções À Superficie | 49 | 1612 | 0,0101221 | 0,0001936 | 0,0094232 | 0,6871164 | 0,0002576 | 0,0125356 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento apresenta, através da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo, a fotografia não evidencia quaisquer danos na linha em causa, nem na própria grua. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_26 | Chaves | 16/07/2020 08:30 | MT | Escavações | 32 | 3595 | 0,0068253 | 0,0001614 | 0,0048317 | 0,4633244 | 0,0002822 | 0,0080496 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que o documento apresenta, através da figura 2, uma grua instalada junto a uma linha aérea que, ao ser manobrada poderia atingir essa mesma linha, justificando a ocorrência de sobreintensidades na rede MT e a consequente interrupção na distribuição de energia. Contudo a fotografia não evidencia quaisquer danos na linha em causa, nem na própria grua. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_27 | Mação | 13/07/2020 07:16 | MT | Abate De Árvores | 201 | 955 | 0,0040665 | 0,0002044 | 0,0197224 | 0,2760494 | 0,0001260 | 0,0114482 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_28 | Portimão | 17/07/2020 01:24 | MT | Aves | 111 | 666 | 0,0056004 | 0,0001183 | 0,0128834 | 0,3801704 | 0,0000275 | 0,0029926 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_29 | Palmela | 16/07/2020 20:56 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 249 | 1026 | 0,0122077 | 0,0004195 | 0,0214441 | 0,8286949 | 0,0001612 | 0,0081682 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_30 | Oliveira Do Bairro | 17/07/2020 22:19 | MT | Aves | 119 | 362 | 0,0106622 | 0,0001398 | 0,0094630 | 0,7237793 | 0,0000570 | 0,0025741 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_31 | Guarda | 24/07/2020 11:21 | MT | Escavações | 33 | 2248 | 0,0025055 | 0,0000538 | 0,0017713 | 0,1700813 | 0,0000490 | 0,0016133 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_32 | Loures | 21/07/2020 00:11 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 777 | 1125 | 0,0761264 | 0,0001721 | 0,1079467 | 5,1676865 | 0,0001066 | 0,0657210 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que tendo em conta a antiguidade da linha, a falta de elementos que atestem a boa conservação, a falta de elementos ou a referência demasiado técnica dos mesmo no relatório de ocorrência, não é possível correlacionar os dados apresentados, não sendo possível classificar este incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_33 | Leiria | 25/07/2020 20:09 | MT | Aves | 279 | 3414 | 0,0263202 | 0,0002044 | 0,0350352 | 1,7866940 | 0,0001924 | 0,0376570 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_34 | Fundão | 25/07/2020 10:16 | MT | Intervenções À Superficie | 180 | 3174 | 0,0121849 | 0,0005916 | 0,0383515 | 0,8271449 | 0,0005068 | 0,0344382 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_35 | Braga | 21/07/2020 10:13 | MT | Escavações | 122 | 5614 | 0,0217598 | 0,0001506 | 0,0161292 | 1,4771201 | 0,0002517 | 0,0277627 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_36 | Sertã | 25/07/2020 23:22 | MT | Incêndio | 655 | 2203 | 0,0259652 | 0,0006454 | 0,1213317 | 1,7625962 | 0,0002749 | 0,0423499 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_37 | Serpa | 25/07/2020 11:52 | MT | Aves | 112 | 1 | 0,0005532 | 0,0000108 | 0,0012122 | 0,0375502 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_38 | Sesimbra | 21/07/2020 00:10 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 554 | 1354 | 0,0150864 | 0,0001613 | 0,0475823 | 1,0241122 | 0,0000384 | 0,0044517 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não são apresentados elementos de prova suficientes que atestem a boa conservação da instalação, não sendo possível correlacionar os dados apresentados. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_39 | Sertã | 26/07/2020 13:17 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 360 | 504 | 0,0076995 | 0,0002259 | 0,0393397 | 0,5226634 | 0,0000807 | 0,0135846 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é apresentada qualquer prova do pedido de desligação referido; o “Relatório da Ocorrência pela ANPC” não refere nem evidência qualquer pedido de corte/desligação da instalação em causa. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_40 | Cascais | 22/07/2020 11:24 | MT | Escavações | 93 | 323 | 0,0162401 | 0,0000861 | 0,0064380 | 1,1024227 | 0,0000248 | 0,0017131 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_41 | Lisboa | 24/07/2020 09:08 | MT | Escavações | 73 | 22 | 0,0065968 | 0,0000645 | 0,0030410 | 0,4478121 | 0,0000029 | 0,0001946 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_42 | Gouveia | 24/07/2020 15:25 | MT | Abate De Árvores | 95 | 3450 | 0,0090812 | 0,0002689 | 0,0175749 | 0,6164622 | 0,0001923 | 0,0123274 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_43 | Portalegre | 21/07/2020 11:10 | MT | Escavações | 130 | 562 | 0,0290862 | 0,0005701 | 0,0089826 | 1,9744566 | 0,0000872 | 0,0006545 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_44 | Benavente | 20/07/2020 11:45 | MT | Escavações | 72 | 4048 | 0,0377536 | 0,0005593 | 0,0331781 | 2,5628243 | 0,0006448 | 0,0305124 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_45 | Palmela | 22/07/2020 09:07 | MT | Aves | 81 | 3002 | 0,0054002 | 0,0005271 | 0,0091479 | 0,3665786 | 0,0002867 | 0,0097675 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_46 | Loures | 24/07/2020 13:38 | AT | Incêndio | 7 | 9176 | 0,0177319 | 0,0013446 | 0,0100848 | 1,2036923 | 0,0014610 | 0,0109572 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_47 | Proença‐A‐Nova | 26/07/2020 16:53 | AT | Incêndio | 1098 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_48 | Sertã | 27/07/2020 12:50 | BT | Incêndio | 95 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000110 | 0,0010503 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_49 | Beja | 31/07/2020 16:29 | MT | Intervenções À Superficie | 34 | 446 | 0,0006426 | 0,0000861 | 0,0011038 | 0,0436219 | 0,0000712 | 0,0006728 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_50 | Condeixa‐A‐Nova | 29/07/2020 18:26 | MT | Abate De Árvores | 101 | 1538 | 0,0168584 | 0,0001936 | 0,0102246 | 1,1444007 | 0,0000776 | 0,0063351 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_51 | Porto De Mós | 27/07/2020 07:37 | BT | Furtos | 174 | 70 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000107 | 0,0018711 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_JUL_T_52 | Penafiel | 27/07/2020 11:00 | MT | Escavações | 100 | 3183 | 0,0066452 | 0,0001183 | 0,0079791 | 0,4510952 | 0,0001322 | 0,0084419 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_1 | Vila Real | 01/08/2020 13:28 | MT | Abate De Árvores | 132 | 1172 | 0,0034016 | 0,0002581 | 0,0115046 | 0,2306225 | 0,0001989 | 0,0085324 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_2 | Viana Do Castelo | 07/08/2020 03:27 | MT | Aves | 96 | 4966 | 0,0075530 | 0,0001935 | 0,0106197 | 0,5120881 | 0,0002807 | 0,0140526 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_3 | Condeixa‐A‐Nova | 03/08/2020 14:51 | MT | Escavações | 107 | 1751 | 0,0048124 | 0,0000538 | 0,0057608 | 0,3262781 | 0,0000529 | 0,0056660 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_4 | Lousada | 06/08/2020 16:04 | BT | Escavações | 65 | 152 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000244 | 0,0015984 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados (fotografia e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade e sinalização (artigos 55.o a 58.o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_5 | Lisboa | 03/08/2020 16:04 | MT | Escavações | 67 | 336 | 0,0108033 | 0,0001075 | 0,0027568 | 0,7324543 | 0,0000532 | 0,0014867 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das linhas, designadamente a profundidade (artigo 80.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_6 | Oeiras | 06/08/2020 11:57 | MT | Escavações | 69 | 2620 | 0,0068180 | 0,0000753 | 0,0036973 | 0,4622518 | 0,0002647 | 0,0113248 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_7 | Elvas | 08/08/2020 10:26 | AT | Aves | 5 | 5548 | 0,0036164 | 0,0018922 | 0,0079932 | 0,2451904 | 0,0007641 | 0,0033347 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_8 | Portimão | 09/08/2020 19:23 | MT | Aves | 104 | 665 | 0,0052739 | 0,0002365 | 0,0126580 | 0,3575629 | 0,0000346 | 0,0015821 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_9 | Covilhã | 09/08/2020 10:00 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 2588 | 0,0106658 | 0,0001398 | 0,0065424 | 0,7231269 | 0,0002613 | 0,0119716 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_10 | Elvas | 05/08/2020 06:43 | MT | Abate De Árvores | 175 | 50 | 0,0098701 | 0,0001613 | 0,0279178 | 0,6691795 | 0,0000019 | 0,0003328 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que pelos elementos evidenciados no relatório referido o incidente não cumpre com os critérios de significativo impacto não devendo ser classificado como evento excecional, visto que o posicionamento da árvore não respeitava as distâncias a linhas estipuladas no Reg. Seg. Linhas Elétricas de Alta Tensão (Decreto Regulamentar no 1/92, de 18 de fevereiro). | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_11 | Mirandela | 06/08/2020 12:49 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 110 | 3126 | 0,0132523 | 0,0008816 | 0,0000000 | 0,8984931 | 0,0004973 | 0,0278412 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_12 | Mirandela | 06/08/2020 14:45 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 62 | 5954 | 0,0106722 | 0,0016987 | 0,0000000 | 0,7235623 | 0,0009478 | 0,0203690 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_13 | Moimenta Da Beira | 06/08/2020 16:37 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 213 | 68 | 0,0039162 | 0,0000538 | 0,0114463 | 0,2655126 | 0,0000109 | 0,0023198 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_14 | Sernancelhe | 06/08/2020 15:21 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 287 | 525 | 0,0047219 | 0,0000860 | 0,0162528 | 0,3201426 | 0,0000841 | 0,0224057 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_15 | Bragança | 06/08/2020 13:57 | MT | Incêndio | 95 | 4869 | 0,0246688 | 0,0011289 | 0,0894609 | 1,6725204 | 0,0007780 | 0,0596632 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_16 | Almada | 13/08/2020 09:31 | MT | Escavações | 109 | 2393 | 0,0085505 | 0,0001398 | 0,0101819 | 0,5797177 | 0,0002559 | 0,0171067 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_17 | Salvaterra De Magos | 13/08/2020 17:06 | MT | Intervenções À Superficie | 94 | 2559 | 0,0194082 | 0,0007633 | 0,0419466 | 1,3158564 | 0,0004070 | 0,0190754 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_18 | Viseu | 12/08/2020 14:33 | BT | Escavações | 312 | 88 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000139 | 0,0043422 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_19 | Peniche | 13/08/2020 18:35 | BT | Veículos | 206 | 146 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000232 | 0,0047632 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem elementos suficientes que atestem que a instalação cumpria o disposto nos artigos 57o e 58o do RSRDEEBT, pelo que, este incidente não pode ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_20 | Almada | 17/08/2020 14:37 | MT | Escavações | 121 | 3332 | 0,0139161 | 0,0001290 | 0,0108536 | 0,9434935 | 0,0001942 | 0,0199969 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_21 | Oeiras | 20/08/2020 10:47 | MT | Escavações | 46 | 2035 | 0,0128929 | 0,0001505 | 0,0049860 | 0,8741229 | 0,0003363 | 0,0114151 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_22 | Tomar | 18/08/2020 09:40 | MT | Abate De Árvores | 91 | 2250 | 0,0053416 | 0,0006665 | 0,0158104 | 0,3621545 | 0,0003477 | 0,0080087 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_23 | Alijó | 19/08/2020 07:51 | MT | Abate De Árvores | 117 | 5447 | 0,0158939 | 0,0007740 | 0,0208695 | 1,0775885 | 0,0007508 | 0,0183203 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_24 | Mangualde | 25/08/2020 08:23 | MT | Abate De Árvores | 183 | 3286 | 0,0118705 | 0,0002902 | 0,0381064 | 0,8048079 | 0,0001897 | 0,0281055 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_25 | Loures | 26/08/2020 11:26 | MT | Intervenções À Superficie | 122 | 472 | 0,0091348 | 0,0001290 | 0,0072444 | 0,6193296 | 0,0000513 | 0,0025945 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_26 | Figueira De Castelo Rodrigo | 27/08/2020 09:33 | MT | Aves | 21 | 3 | 0,0000317 | 0,0000107 | 0,0002222 | 0,0021472 | 0,0000003 | 0,0000066 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_27 | Espinho | 25/08/2020 08:42 | MT | Escavações | 100 | 2490 | 0,0129423 | 0,0001182 | 0,0071141 | 0,8774721 | 0,0003541 | 0,0206767 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_28 | Sesimbra | 26/08/2020 12:12 | MT | Escavações | 92 | 1096 | 0,0071951 | 0,0000860 | 0,0070664 | 0,4878176 | 0,0001650 | 0,0131894 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_29 | Penacova | 31/08/2020 08:13 | MT | Abate De Árvores | 258 | 813 | 0,0078074 | 0,0002042 | 0,0225084 | 0,5293336 | 0,0001298 | 0,0159539 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_AGO_T_30 | Maia | 31/08/2020 15:43 | BT | Escavações | 159 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000111 | 0,0017684 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_1 | Trofa | 02/09/2020 18:00 | BT | Veículos | 63 | 59 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000091 | 0,0005771 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_2 | Loures | 03/09/2020 09:03 | BT | Escavações | 148 | 317 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000505 | 0,0074725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_3 | Porto | 04/09/2020 16:30 | BT | Escavações | 109 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000088 | 0,0009609 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_4 | Resende | 03/09/2020 08:14 | BT | Veículos | 67 | 66 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000106 | 0,0007101 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_5 | Lisboa | 07/09/2020 13:17 | BT | Escavações | 136 | 77 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000123 | 0,0016768 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_6 | Tavira | 08/09/2020 12:35 | MT | Aves | 152 | 980 | 0,0017166 | 0,0006449 | 0,0117525 | 0,1196122 | 0,0001466 | 0,0020228 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_7 | Viana Do Castelo | 10/09/2020 14:00 | BT | Escavações | 165 | 74 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000120 | 0,0019833 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_8 | Vila Franca De Xira | 09/09/2020 08:52 | MT | Escavações | 54 | 2256 | 0,0049442 | 0,0000645 | 0,0034993 | 0,3445034 | 0,0003608 | 0,0196158 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_9 | Penamacor | 10/09/2020 16:32 | MT | Abate De Árvores | 91 | 2012 | 0,0030429 | 0,0003870 | 0,0132228 | 0,2120233 | 0,0002035 | 0,0069314 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_10 | Castelo Branco | 13/09/2020 17:17 | AT | Incêndio | 4 | 3265 | 0,0015645 | 0,0011931 | 0,0041162 | 0,1090097 | 0,0005213 | 0,0017985 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_11 | Pampilhosa Da Serra | 13/09/2020 23:39 | MT | Incêndio | 1076 | 3372 | 0,0357865 | 0,0008058 | 0,2055222 | 2,4935346 | 0,0005395 | 0,0871019 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_12 | Santarém | 12/09/2020 01:43 | MT | Escavações | 286 | 643 | 0,0093792 | 0,0000645 | 0,0170228 | 0,6535245 | 0,0000290 | 0,0074450 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_13 | Proença‐A‐Nova | 13/09/2020 16:50 | MT | Incêndio | 888 | 3100 | 0,0257188 | 0,0005912 | 0,0994346 | 1,7920357 | 0,0004963 | 0,0703710 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_14 | Anadia | 13/09/2020 10:18 | MT | Aves | 130 | 1231 | 0,0118622 | 0,0001720 | 0,0164780 | 0,8265330 | 0,0000245 | 0,0020339 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_15 | Castelo Branco | 13/09/2020 17:01 | AT | Incêndio | 4 | 3265 | 0,0017988 | 0,0011931 | 0,0047327 | 0,1253348 | 0,0005213 | 0,0020679 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_16 | Vila Viçosa | 15/09/2020 15:42 | MT | Intervenções À Superficie | 129 | 964 | 0,0061070 | 0,0001720 | 0,0081936 | 0,4255278 | 0,0000011 | 0,0000263 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_17 | Vila Pouca De Aguiar | 17/09/2020 12:15 | MT | Veículos | 158 | 4493 | 0,0276107 | 0,0005589 | 0,0496851 | 1,9238640 | 0,0003588 | 0,0314862 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_18 | Vila Real | 15/09/2020 09:42 | MT | Abate De Árvores | 49 | 1707 | 0,0040408 | 0,0001075 | 0,0052877 | 0,2815544 | 0,0000644 | 0,0031664 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_19 | Barreiro | 15/09/2020 17:41 | MT | Escavações | 61 | 4196 | 0,0004640 | 0,0000107 | 0,0006509 | 0,0323323 | 0,0000450 | 0,0027247 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_20 | Barreiro | 16/09/2020 10:53 | MT | Escavações | 34 | 4801 | 0,0040130 | 0,0001397 | 0,0032568 | 0,2796201 | 0,0006268 | 0,0167391 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_21 | Castelo Branco | 14/09/2020 17:50 | MT | Veículos | 163 | 2309 | 0,0133481 | 0,0005696 | 0,0377933 | 0,9300693 | 0,0003685 | 0,0208223 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados meios de prova adequados que demonstram a ocorrência de qualquer incidente/acidente de uma aeronave com a referida LAMT, visto que as fotografias não permitem contextualizar o descrito, não sendo também apresentado qualquer relatório/participação quer da ANPC, ANAC ou GPIAA. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_22 | Portimão | 17/09/2020 09:02 | MT | Aves | 47 | 705 | 0,0023661 | 0,0001290 | 0,0057391 | 0,1648626 | 0,0000437 | 0,0019449 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_23 | Cascais | 14/09/2020 14:15 | MT | Escavações | 69 | 432 | 0,0046350 | 0,0000645 | 0,0034277 | 0,3229596 | 0,0000367 | 0,0016712 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_24 | Figueira Da Foz | 16/09/2020 09:20 | MT | Veículos | 117 | 300 | 0,0026346 | 0,0000537 | 0,0062854 | 0,1835739 | 0,0000676 | 0,0079023 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_25 | Pombal | 17/09/2020 16:33 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 224 | 4219 | 0,0083416 | 0,0003977 | 0,0270214 | 0,5812230 | 0,0003301 | 0,0170457 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existe correlação entre o evento e o relatório do IPMA; ‐ A fotografia não contextualiza os danos referidos, nem permite concluir que os mesmos foram provocados por descarga atmosférica direta; ‐ Não foi apresentada a descrição pormenorizada do acidente da Ficha de Ocorrência; ‐ Não foi feita indicação sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento dos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_26 | Chamusca | 18/09/2020 08:11 | MT | Furtos | 264 | 9 | 0,0028316 | 0,0000215 | 0,0056746 | 0,1973032 | 0,0000014 | 0,0003804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_27 | Arraiolos | 16/09/2020 03:50 | AT | Animais Não Aves | 9 | 6285 | 0,0030596 | 0,0006233 | 0,0037078 | 0,2131902 | 0,0003738 | 0,0025763 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_28 | Benavente | 18/09/2020 14:30 | MT | Aves | 74 | 69 | 0,0102129 | 0,0001505 | 0,0073512 | 0,7116154 | 0,0000042 | 0,0002235 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_29 | Celorico De Basto | 16/09/2020 07:57 | BT | Escavações | 219 | 93 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000149 | 0,0032619 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_30 | Ansião | 18/09/2020 20:51 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 309 | 1436 | 0,0227013 | 0,0003547 | 0,0790407 | 1,5817804 | 0,0002171 | 0,0478393 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, dado que a mesma não é percetível; não são apresentados meios de prova que demonstrem a existência de vento de intensidade excecional. Assim, considera‐se que o incidente não deverá ser classificado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_31 | Alcobaça | 18/09/2020 18:13 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 298 | 3778 | 0,0554104 | 0,0010210 | 0,0614798 | 3,8608902 | 0,0005972 | 0,0452618 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos que atestem o que é alegado, isto é, não há fotografias dos corpos estranhos (casca de eucalipto) na ferragem do apoio 14 nem foi apresentado relatório do IPMA. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_32 | Alcobaça | 18/09/2020 18:13 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 298 | 3778 | 0,0554104 | 0,0010210 | 0,0614798 | 3,8608902 | 0,0005972 | 0,0452618 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_33 | Leiria | 18/09/2020 20:09 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 182 | 1485 | 0,0247870 | 0,0004621 | 0,0295843 | 1,7271068 | 0,0002353 | 0,0060821 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_34 | Leiria | 18/09/2020 19:19 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 494 | 1014 | 0,0474099 | 0,0001720 | 0,0578216 | 3,3034286 | 0,0001617 | 0,0711781 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que a queda da árvore tenha sido causada por ventos de intensidade excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_35 | Leiria | 18/09/2020 20:05 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 316 | 1852 | 0,0338527 | 0,0003332 | 0,0553187 | 2,3587873 | 0,0002148 | 0,0366525 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que os danos referidos, rutura de um condutor (junto de uma união), terá sido causado por ventos de intensidade excecional. Assim, entende‐se que o incidente não deverá ser considerado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_36 | Marinha Grande | 18/09/2020 19:42 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 221 | 357 | 0,0258194 | 0,0001935 | 0,0383117 | 1,7990442 | 0,0000343 | 0,0068978 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que a fotografia apresentada não permite contextualizar o incidente descrito, ou seja, não permite visualizar a casca de eucalipto referida nos polos de MT do Transformador de Potência; a descrição no ponto 4. do pedido não é coerente com o referido no ponto 2.1 do mesmo; ‐ A fotografia apresentada já foi utilizada como meio de prova do evento EDPD 2020 SET T 036. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_37 | Pombal | 18/09/2020 19:43 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 167 | 1841 | 0,0096095 | 0,0005051 | 0,0273599 | 0,6695745 | 0,0002930 | 0,0159441 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_38 | Pombal | 18/09/2020 20:35 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 169 | 290 | 0,0637919 | 0,0001505 | 0,0244539 | 4,4448962 | 0,0000450 | 0,0076448 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_39 | Pombal | 18/09/2020 18:30 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 197 | 4714 | 0,0378373 | 0,0012359 | 0,0828006 | 2,6364311 | 0,0007494 | 0,0519283 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que a queda da árvore tenha sido causada por ventos de intensidade excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_40 | Pombal | 21/09/2020 15:18 | MT | Abate De Árvores | 135 | 1835 | 0,0143430 | 0,0005589 | 0,0196695 | 0,9993938 | 0,0002903 | 0,0093048 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_41 | Vila Franca De Xira | 22/09/2020 14:26 | MT | Escavações | 64 | 1583 | 0,0111546 | 0,0000752 | 0,0043326 | 0,7772311 | 0,0002104 | 0,0115195 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_42 | Vila Franca De Xira | 22/09/2020 21:43 | MT | Aves | 300 | 42 | 0,0211837 | 0,0001935 | 0,0429293 | 1,4760406 | 0,0000029 | 0,0005348 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que a fotografia apresentada da ave morta no chão sem referenciação ao equipamento MT não permite inferir que tenha sido devido a embate no transformador ou equipamentos MT. ‐ A ficha de ocorrência não refere localização exata, não apresenta croqui, não identifica a numeração, tensão ou designação da linha MT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_43 | Coimbra | 25/09/2020 08:05 | MT | Abate De Árvores | 273 | 2894 | 0,0111484 | 0,0002794 | 0,0260290 | 0,7768001 | 0,0002806 | 0,0252126 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_44 | Porto | 21/09/2020 14:15 | MT | Escavações | 54 | 820 | 0,0067851 | 0,0000430 | 0,0023328 | 0,4727722 | 0,0000295 | 0,0015986 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_45 | Barcelos | 22/09/2020 09:02 | BT | Veículos | 233 | 69 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0010000 | 0,0000109 | 0,0025375 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_46 | Mafra | 21/09/2020 21:29 | AT | Furtos | 20 | 13232 | 0,0294495 | 0,0024825 | 0,0303269 | 2,0519841 | 0,0021060 | 0,0250404 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_47 | Lisboa | 22/09/2020 09:49 | MT | Escavações | 65 | 571 | 0,0093293 | 0,0001075 | 0,0049904 | 0,6500486 | 0,0000892 | 0,0045603 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_48 | Ponte De Lima | 28/09/2020 15:28 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 71 | 93 | 0,0044011 | 0,0000752 | 0,0052961 | 0,3066631 | 0,0000291 | 0,0020513 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_49 | Oliveira Do Bairro | 28/09/2020 14:24 | MT | Veículos | 156 | 1636 | 0,0419197 | 0,0002042 | 0,0197984 | 2,9208798 | 0,0001145 | 0,0107375 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_50 | Guarda | 29/09/2020 14:56 | MT | Escavações | 27 | 2254 | 0,0020545 | 0,0000537 | 0,0014526 | 0,1431561 | 0,0000488 | 0,0013200 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_SET_T_51 | Viseu | 29/09/2020 15:33 | MT | Abate De Árvores | 226 | 4401 | 0,0094239 | 0,0004406 | 0,0235619 | 0,6566369 | 0,0004014 | 0,0166930 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_SET_T_52 | Amarante | 28/09/2020 16:22 | MT | Abate De Árvores | 190 | 4466 | 0,0183426 | 0,0009350 | 0,0327578 | 1,2780735 | 0,0007121 | 0,0236657 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_1 | Tondela | 02/10/2020 08:37 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 167 | 2880 | 0,0250853 | 0,0005164 | 0,0688020 | 1,6319416 | 0,0004599 | 0,0659284 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_2 | Aveiro | 03/10/2020 16:46 | MT | Aves | 180 | 1484 | 0,0099463 | 0,0001614 | 0,0174504 | 0,6470666 | 0,0001325 | 0,0128779 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados, não permitem contextualizar as causas do incidente descrito, dado que nem sequer foram apresentadas quaisquer evidências de bandos de pombas no local. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_3 | Barcelos | 04/10/2020 09:42 | MT | Aves | 167 | 620 | 0,0201740 | 0,0002367 | 0,0392694 | 1,3124327 | 0,0000882 | 0,0146328 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_4 | Covilhã | 02/10/2020 07:09 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 241 | 2832 | 0,0123017 | 0,0005475 | 0,0281754 | 0,8002985 | 0,0004512 | 0,0188603 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que o incidente terá sido causado por ventos de intensidade excecional; ‐ A ficha de ocorrência não descreve a mesma; ‐ Não foi referido o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa; ‐ O relatório do IPMA não se reporta à data em que ocorreu o incidente. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_5 | Loulé | 08/10/2020 08:46 | BT | Escavações | 375 | 365 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000587 | 0,0220461 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_6 | Mogadouro | 14/10/2020 09:55 | MT | Aves | 310 | 3286 | 0,0067941 | 0,0006332 | 0,0300512 | 0,4419946 | 0,0005254 | 0,0301501 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos provocados. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_7 | Seia | 15/10/2020 11:21 | MT | Escavações | 239 | 23 | 0,0054378 | 0,0000429 | 0,0063828 | 0,3537586 | 0,0000035 | 0,0007305 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_8 | Seia | 16/10/2020 11:41 | MT | Abate De Árvores | 162 | 74 | 0,0010759 | 0,0000537 | 0,0037255 | 0,0699907 | 0,0000117 | 0,0006138 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_9 | Lousã | 15/10/2020 09:30 | MT | Veículos | 169 | 1581 | 0,0142187 | 0,0002576 | 0,0241320 | 0,9250058 | 0,0002405 | 0,0209004 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_10 | Loures | 23/10/2020 09:26 | MT | Escavações | 68 | 4564 | 0,0039369 | 0,0001717 | 0,0033317 | 0,2561211 | 0,0005654 | 0,0085282 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_11 | Montemor‐O‐Velho | 21/10/2020 12:17 | MT | Abate De Árvores | 131 | 2002 | 0,0049093 | 0,0002039 | 0,0133137 | 0,3193801 | 0,0001823 | 0,0112075 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_12 | Viana Do Castelo | 24/10/2020 17:23 | BT | Escavações | 99 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000080 | 0,0007998 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_13 | Évora | 22/10/2020 12:41 | MT | Veículos | 231 | 1883 | 0,0014149 | 0,0000751 | 0,0066824 | 0,0920457 | 0,0000259 | 0,0021928 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_14 | Vila Nova De Gaia | 20/10/2020 16:31 | MT | Escavações | 35 | 1588 | 0,0038324 | 0,0001825 | 0,0031901 | 0,2493182 | 0,0002533 | 0,0040817 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_15 | Ponte De Sor | 20/10/2020 15:52 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 125 | 652 | 0,0064489 | 0,0003327 | 0,0195659 | 0,4195379 | 0,0001032 | 0,0022861 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_16 | Castro Daire | 20/10/2020 18:09 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 153 | 3471 | 0,0072347 | 0,0002576 | 0,0205595 | 0,4706600 | 0,0002391 | 0,0208109 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foi feita referência ao processo de licenciamento da LAMT/instalação no qual terá ocorrido o incidente; ‐ Uma das fotografias apresentadas não permite contextualizar o incidente descrito, dado que a mesma não é percetível; ‐ Não é justificada/relacionada a apresentação do Relatório do IPMA com o incidente referido. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_17 | Santa Comba Dão | 22/10/2020 18:30 | MT | Abate De Árvores | 156 | 2769 | 0,0204973 | 0,0002683 | 0,0274201 | 1,3334642 | 0,0002064 | 0,0182023 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_18 | Santiago Do Cacém | 24/10/2020 13:38 | MT | Escavações | 237 | 2187 | 0,0257788 | 0,0001932 | 0,0169947 | 1,6770596 | 0,0002607 | 0,0207771 | n,a, | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_19 | Sines | 20/10/2020 12:55 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 257 | 5561 | 0,0835635 | 0,0023182 | 0,1775292 | 5,4362924 | 0,0008851 | 0,0674430 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_20 | Benavente | 23/10/2020 14:21 | MT | Aves | 120 | 88 | 0,0094779 | 0,0001503 | 0,0132840 | 0,6165938 | 0,0000042 | 0,0003337 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_21 | Coruche | 20/10/2020 14:22 | MT | Aves | 123 | 1244 | 0,0075790 | 0,0001395 | 0,0169473 | 0,4930612 | 0,0000210 | 0,0025465 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_22 | Cadaval | 23/10/2020 02:23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 267 | 147 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000234 | 0,0062524 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_23 | Vila Nova De Gaia | 26/10/2020 10:38 | MT | Escavações | 50 | 3881 | 0,0019565 | 0,0000215 | 0,0010897 | 0,1272807 | 0,0000374 | 0,0019011 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_24 | Lisboa | 28/10/2020 10:47 | MT | Escavações | 74 | 2229 | 0,0109930 | 0,0000966 | 0,0057381 | 0,7151560 | 0,0003292 | 0,0218546 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_25 | Santa Comba Dão | 29/10/2020 17:54 | BT | Aves | 68 | 78 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000123 | 0,0008285 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_26 | Lagos | 30/10/2020 15:20 | MT | Escavações | 71 | 568 | 0,0110428 | 0,0001073 | 0,0056238 | 0,7183959 | 0,0000867 | 0,0039015 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_OUT_T_27 | Vila Nova De Gaia | 26/10/2020 15:38 | MT | Escavações | 292 | 3237 | 0,0464913 | 0,0004186 | 0,0312745 | 3,0245316 | 0,0005148 | 0,0440515 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_1 | Beja | 05/11/2020 09:10 | MT | Aves | 125 | 1175 | 0,0036052 | 0,0002362 | 0,0106702 | 0,2636513 | 0,0001732 | 0,0048760 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_2 | Moura | 05/11/2020 22:26 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 393 | 1235 | 0,0072244 | 0,0001825 | 0,0337058 | 0,5283262 | 0,0000024 | 0,0003794 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_3 | Moura | 06/11/2020 14:33 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 169 | 740 | 0,0057686 | 0,0001610 | 0,0175217 | 0,4218599 | 0,0000595 | 0,0058193 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_4 | Gondomar | 06/11/2020 21:28 | BT | Incêndio | 159 | 118 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000189 | 0,0030060 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, além de apresentarem um conjunto de condutores isolados agrupados em feixe (torçada) ousado no solo, não permitem evidenciar os demais danos na rede, assim como os vestígios do incêndio que eventualmente ocorreu. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_5 | Sobral De Monte Agraço | 07/11/2020 08:37 | BT | Veículos | 203 | 92 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000051 | 0,0010394 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_6 | Loulé | 05/11/2020 17:45 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 315 | 14 | 0,0009636 | 0,0000107 | 0,0033818 | 0,0704656 | 0,0000022 | 0,0007054 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_7 | Loulé | 06/11/2020 05:11 | BT | Animais Não Aves | 5 | 58 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000094 | 0,0000475 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_8 | Felgueiras | 04/11/2020 10:58 | BT | Escavações | 40 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000082 | 0,0003257 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_9 | Arronches | 05/11/2020 18:14 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 233 | 1234 | 0,0067570 | 0,0004509 | 0,0203925 | 0,4941444 | 0,0001470 | 0,0076896 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_10 | Albufeira | 04/11/2020 20:15 | BT | Veículos | 210 | 98 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000157 | 0,0032901 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_11 | Vila Nova De Gaia | 07/11/2020 21:44 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 34 | 340 | 0,0069783 | 0,0001288 | 0,0044464 | 0,5103302 | 0,0000533 | 0,0018384 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_12 | Fundão | 05/11/2020 11:09 | MT | Furtos | 33 | 421 | 0,0003126 | 0,0000322 | 0,0010617 | 0,0228590 | 0,0000042 | 0,0001371 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_13 | Loures | 06/11/2020 08:10 | MT | Veículos | 210 | 474 | 0,0120374 | 0,0001288 | 0,0104321 | 0,8803057 | 0,0000515 | 0,0035883 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_14 | Vila Nova De Famalicão | 15/11/2020 02:53 | MT | Aves | 81 | 609 | 0,0073585 | 0,0002254 | 0,0121845 | 0,5381337 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_15 | Almodôvar | 10/11/2020 21:25 | MT | Aves | 240 | 1153 | 0,0123391 | 0,0001610 | 0,0321904 | 0,9023689 | 0,0000808 | 0,0164588 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_16 | Oleiros | 10/11/2020 15:44 | MT | Abate De Árvores | 111 | 495 | 0,0028261 | 0,0001932 | 0,0186757 | 0,2066775 | 0,0000792 | 0,0065903 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que as fotografias apresentadas não permitem contextualizar o incidente descrito, uma vez que nas mesmas não se conseguem visualizar as evidências/danos referidos, ou seja, abate de árvores, árvore caída sobre a LAMT e condutores entrelaçados; ‐ A carta endereçada à GNR refere que vários clientes de MT ficaram privados do fornecimento de energia elétrica, o que não se verifica no ponto 2.2 do pedido, a qual também | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_17 | Castelo Branco | 13/11/2020 10:18 | BT | Veículos | 98 | 361 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000577 | 0,0056586 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que tendo em conta que apesar de ser referida a interrupção do fornecimento de energia elétrica a 361 clientes BT, não se comprova que se trata da totalidade dos clientes alimentados pelo PT; o elemento de rede danificado não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao número de clientes referidos; ‐ Não foi identificado o processo de licenciamento da instalação elétrica em causa; não foi caracte | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_18 | Lisboa | 13/11/2020 16:02 | MT | Escavações | 52 | 811 | 0,0046037 | 0,0000859 | 0,0043710 | 0,3366695 | 0,0000056 | 0,0002838 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_19 | Barreiro | 10/11/2020 08:12 | MT | Escavações | 102 | 1923 | 0,0024133 | 0,0000429 | 0,0031537 | 0,1764840 | 0,0000980 | 0,0019341 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_20 | Pombal | 12/11/2020 14:24 | MT | Abate De Árvores | 99 | 1376 | 0,0025321 | 0,0002040 | 0,0093504 | 0,1851759 | 0,0000888 | 0,0048396 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_21 | Felgueiras | 18/11/2020 10:17 | BT | Escavações | 98 | 80 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000128 | 0,0012544 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_22 | Tondela | 16/11/2020 15:43 | BT | Abate De Árvores | 115 | 86 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000138 | 0,0015885 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_23 | Idanha‐A‐Nova | 17/11/2020 18:19 | AT | Animais Não Aves | 76 | 10758 | 0,0511601 | 0,0037142 | 0,1331083 | 3,7413752 | 0,0017105 | 0,0671156 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_24 | Vila Verde | 18/11/2020 11:23 | MT | Abate De Árvores | 306 | 4538 | 0,0462105 | 0,0008051 | 0,0766146 | 3,3794103 | 0,0007244 | 0,0658347 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), devendo garantir, por queda, a distância mínima aos condutores de 1,5m (n.o 4 do art.o 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_25 | Monção | 16/11/2020 15:27 | MT | Abate De Árvores | 15 | 4240 | 0,0012607 | 0,0008266 | 0,0050854 | 0,0921926 | 0,0006777 | 0,0037542 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_26 | Chamusca | 25/11/2020 10:38 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 292 | 3 | 0,0008933 | 0,0000107 | 0,0031351 | 0,0653249 | 0,0000005 | 0,0001401 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e o classificar como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_27 | Aljustrel | 28/11/2020 13:15 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 138 | 1057 | 0,0218225 | 0,0004831 | 0,0255418 | 1,5958928 | 0,0001203 | 0,0148548 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_28 | Ovar | 24/11/2020 13:33 | MT | Escavações | 81 | 2037 | 0,0094424 | 0,0002576 | 0,0080710 | 0,6905291 | 0,0003245 | 0,0139194 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_29 | Matosinhos | 26/11/2020 13:39 | BT | Escavações | 167 | 56 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000090 | 0,0014982 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_30 | Matosinhos | 25/11/2020 11:26 | BT | Escavações | 115 | 95 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000152 | 0,0017368 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_31 | Alcochete | 26/11/2020 18:52 | MT | Escavações | 189 | 3223 | 0,0259116 | 0,0001610 | 0,0231766 | 1,8949306 | 0,0003194 | 0,0487444 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_32 | Pinhel | 23/11/2020 10:08 | BT | Incêndio | 122 | 106 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000170 | 0,0020789 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos suficientes e inequívocos para analisar o incidente e classificar como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_33 | Vila Nova De Famalicão | 28/11/2020 11:47 | MT | Escavações | 223 | 6647 | 0,0265359 | 0,0005153 | 0,0234652 | 1,9405902 | 0,0005793 | 0,0272129 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_34 | Loulé | 30/11/2020 17:15 | BT | Inundações Imprevisíveis | 80 | 50 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000080 | 0,0006398 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_35 | Vila Franca De Xira | 30/11/2020 11:24 | MT | Escavações | 38 | 3622 | 0,0007287 | 0,0000107 | 0,0004060 | 0,0532899 | 0,0000037 | 0,0001391 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_NOV_T_36 | Almodôvar | 30/11/2020 06:17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 190 | 1198 | 0,0038898 | 0,0001610 | 0,0166044 | 0,2844642 | 0,0000653 | 0,0056632 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_1 | Vendas Novas | 03/12/2020 10:24 | MT | Escavações | 99 | 1873 | 0,0044506 | 0,0000322 | 0,0030888 | 0,2751496 | 0,0000723 | 0,0068179 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_2 | Sertã | 02/12/2020 15:47 | MT | Abate De Árvores | 165 | 2228 | 0,0039805 | 0,0001825 | 0,0168465 | 0,2460847 | 0,0001688 | 0,0160529 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_3 | Beja | 06/12/2020 16:24 | MT | Aves | 210 | 714 | 0,0126178 | 0,0001074 | 0,0181446 | 0,7800631 | 0,0000008 | 0,0001352 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_4 | Sintra | 03/12/2020 12:46 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 24 | 704 | 0,0035785 | 0,0001288 | 0,0031330 | 0,2212304 | 0,0001102 | 0,0026804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_5 | Sintra | 02/12/2020 15:40 | MT | Escavações | 57 | 1663 | 0,0014864 | 0,0000966 | 0,0011877 | 0,0918934 | 0,0000534 | 0,0009456 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_6 | Grândola | 05/12/2020 12:29 | MT | Aves | 142 | 692 | 0,0037900 | 0,0001825 | 0,0171334 | 0,2343103 | 0,0000427 | 0,0038099 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_7 | Amadora | 01/12/2020 08:35 | MT | Escavações | 109 | 3005 | 0,0157596 | 0,0001503 | 0,0130916 | 0,9742959 | 0,0004779 | 0,0446623 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_8 | Coimbra | 08/12/2020 05:18 | MT | Animais Não Aves | 146 | 3761 | 0,0229817 | 0,0001396 | 0,0191743 | 1,4207890 | 0,0004548 | 0,0613125 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_9 | Viseu | 12/12/2020 16:44 | MT | Intervenções À Superficie | 35 | 5323 | 0,0069538 | 0,0002147 | 0,0073727 | 0,4299030 | 0,0003084 | 0,0105899 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_10 | Portimão | 10/12/2020 22:34 | BT | Veículos | 293 | 55 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000085 | 0,0024848 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_11 | Vila Pouca De Aguiar | 17/12/2020 09:46 | MT | Escavações | 227 | 4518 | 0,0330844 | 0,0005579 | 0,0505874 | 2,0453651 | 0,0003593 | 0,0328908 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_12 | Évora | 18/12/2020 14:50 | MT | Escavações | 75 | 1253 | 0,0014965 | 0,0000322 | 0,0019756 | 0,0925158 | 0,0000198 | 0,0013951 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_13 | Barreiro | 15/12/2020 11:15 | MT | Escavações | 91 | 5513 | 0,0059625 | 0,0000966 | 0,0054117 | 0,3686153 | 0,0004791 | 0,0244666 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_14 | Amadora | 14/12/2020 09:19 | MT | Escavações | 63 | 878 | 0,0065602 | 0,0000537 | 0,0029968 | 0,4055664 | 0,0001110 | 0,0062172 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_15 | Alter Do Chão | 20/12/2020 12:28 | MT | Aves | 161 | 1650 | 0,0202426 | 0,0001933 | 0,0224164 | 1,2514456 | 0,0002613 | 0,0305411 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é possível avaliar através da prova fotográfica, que é insuficiente, da existência de evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_16 | Aljustrel | 19/12/2020 04:25 | MT | Aves | 122 | 1072 | 0,0029153 | 0,0000966 | 0,0077735 | 0,1802336 | 0,0000022 | 0,0001642 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que existe falta de coerência, na identificação de concelho, no quadro inicial e no ponto 2.5, onde é indicado que o concelho é Aljustrel, com o ponto 2.1 e ficha de ocorrência (concelho Santiago do Cacém). | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_17 | Santiago Do Cacém | 22/12/2020 10:21 | MT | Aves | 127 | 1055 | 0,0030485 | 0,0000965 | 0,0081519 | 0,1884628 | 0,0000022 | 0,0001722 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_18 | Penacova | 23/12/2020 15:41 | MT | Abate De Árvores | 191 | 2098 | 0,0050602 | 0,0000858 | 0,0134825 | 0,3128348 | 0,0000879 | 0,0126985 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_19 | Aljustrel | 22/12/2020 05:00 | MT | Aves | 152 | 1072 | 0,0079833 | 0,0003969 | 0,0157053 | 0,4935447 | 0,0001693 | 0,0021083 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que existe falta de coerência, na identificação de concelho; no quadro inicial e no ponto 2.5, onde é indicado que o concelho é Aljustrel, com o ponto 2.1 (concelho Santiago do Cacém), na ficha de ocorrência o concelho não é identificado. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_20 | Santa Maria Da Feira | 21/12/2020 14:33 | MT | Intervenções À Superficie | 167 | 2268 | 0,0058553 | 0,0001073 | 0,0091632 | 0,3619903 | 0,0001195 | 0,0084261 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_21 | Pombal | 24/12/2020 13:15 | MT | Abate De Árvores | 139 | 2517 | 0,0059406 | 0,0004613 | 0,0172454 | 0,3672634 | 0,0003242 | 0,0140326 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_22 | Vila Nova De Gaia | 30/12/2020 09:04 | MT | Aves | 81 | 3641 | 0,0119135 | 0,0002896 | 0,0111308 | 0,7365227 | 0,0003387 | 0,0148661 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_23 | Albufeira | 28/12/2020 09:51 | MT | Escavações | 81 | 3175 | 0,0059738 | 0,0000858 | 0,0059395 | 0,3693126 | 0,0001152 | 0,0083656 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. ‐ Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_24 | Castro Marim | 28/12/2020 10:51 | MT | Veículos | 239 | 591 | 0,0069277 | 0,0000536 | 0,0115278 | 0,4282846 | 0,0000399 | 0,0086902 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: ‐ Reúne os requisitos para classificação ‐ Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2020_DEZ_T_25 | Ourique | 29/12/2020 17:41 | MT | Aves | 129 | 1 | 0,0003944 | 0,0000107 | 0,0013855 | 0,0243821 | 0,0000000 | 0,0000000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: ‐ Após parecer emitido pela DGEG, conclui‐se que não é possível avaliar através da prova fotográfica, que é insuficiente, da existência de evidências do local (apoio, troço de linha) onde ocorreu o evento. | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_TC_001 | (Distritos) Aveiro, Castelo Branco, Portalegre, Porto, Santarém E Viseu | 04-01-2014 | MT, BT | Vento E Chuva Intensidade Excecional | 900 | 53385 | 0,371000 | 0,010000 | 0,457000 | 25,80 | 0,004000 | 0,457000 |  | Atendimento telefónico para comunicação de avarias - exclusão das chamadas recebidas no dia 4 de janeiro de 2014 relativas à EDP distribuição. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_002 | Loures | 02-01-2014 | BT | Veículos | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_003 | Idanha-A-Nova | 06-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_004 | Monchique | 27-01-2014 | BT | Veículos | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_005 | Vila Verde | 02-01-2014 | BT | Deslizamento De Terras | 185 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_006 | Penela | 08-01-2014 | BT | Escavações | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_007 | Aguiar Da Beira | 09-01-2014 | BT | Incêndio | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000359 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_008 | Soure | 09-01-2014 | BT | Veículos | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_009 | Oliveira Do Bairro | 14-01-2014 | BT | Abate De Árvores | 64 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000522 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_010 | Porto | 16-01-2014 | BT | Escavações | 147 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001247 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_011 | Porto | 18-01-2014 | BT | Incêndio | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000614 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_012 | Mira | 21-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 47 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000446 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_013 | Arouca | 24-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000078 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_014 | Mora | 28-01-2014 | BT | Abate De Árvores | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000120 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_015 | Barcelos | 29-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000458 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_016 | Figueira Da Foz | 30-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_017 | Braga | 31-01-2014 | BT | Escavações | 84 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000237 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_018 | Mealhada | 31-01-2014 | BT | Escavações | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_019 | Lisboa | 02-01-2014 | MT | Escavações | 31 | 330 | 0,001246 | 0,000023 | 0,000704 | 0,09 | 0,000045 | 0,001372 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_020 | Vila Franca De Xira | 06-01-2014 | MT | Escavações | 224 | 4582 | 0,040748 | 0,000208 | 0,027557 | 2,82 | 0,000717 | 0,087317 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_021 | Setubal | 17-01-2014 | MT | Escavações | 47 | 1577 | 0,002337 | 0,000093 | 0,001991 | 0,16 | 0,000262 | 0,004736 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_022 | Ferreira Do Alentejo | 20-01-2014 | MT | Veículos | 184 | 1179 | 0,053056 | 0,000726 | 0,072723 | 3,94 | 0,000197 | 0,020815 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_023 | Lisboa | 24-01-2014 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 46 | 2435 | 0,001829 | 0,000035 | 0,001326 | 0,13 | 0,000162 | 0,007081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após análise prévia do relatório verificou-se que os meios de prova apresentados não coincidem com a descrição da ocorrência apresentada. | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_025 | Belmonte | 02-01-2014 | BT | Veículos | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000047 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_026 | Idanha-A-Nova | 15-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_027 | Castelo Branco | 22-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000123 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_028 | Castelo Branco | 23-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_029 | Serta | 30-01-2014 | BT | Veículos | 142 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001676 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_031 | Albufeira | 28-01-2014 | BT | Escavações | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_032 | Cascais | 23-01-2014 | MT | Escavações | 79 | 1371 | 0,003910 | 0,000081 | 0,005892 | 0,27 | 0,000007 | 0,000558 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_033 | Olhao | 13-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 197 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,002852 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_034 | Odemira | 03-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_035 | Valongo | 07-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 171 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000141 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_036 | Almodovar | 08-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 557 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,001205 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_038 | Beja | 21-01-2014 | BT | Veículos | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_039 | Ourique | 21-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_040 | Odemira | 22-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_041 | Ferreira Do Alentejo | 25-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_042 | Odemira | 28-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000077 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_043 | Mirandela | 31-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000156 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_044 | Portimao | 07-01-2014 | BT | Veículos | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001204 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_045 | Silves | 08-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 536 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000356 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_046 | Cabeceiras De Basto | 15-01-2014 | BT | Veículos | 85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000620 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_047 | Monchique | 18-01-2014 | BT | Deslizamento De Terras | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000750 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_048 | Olhao | 14-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000035 | 0,006019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_049 | Macao | 12-01-2014 | MT | Aves | 245 | 1774 | 0,023454 | 0,000255 | 0,058693 | 1,62 | 0,000185 | 0,041935 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_050 | Guimaraes | 07-01-2014 | MT | Veículos | 178 | 4351 | 0,026886 | 0,000657 | 0,026782 | 1,95 | 0,000350 | 0,012638 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_051 | Caldas Da Rainha | 10-01-2014 | BT | Veículos | 193 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 | 0,003932 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_052 | Alandroal | 16-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_053 | Viseu | 27-01-2014 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 166 | 0,023962 | 0,000300 | 0,015519 | 1,74 | 0,000027 | 0,001253 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_054 | Albergaria-A-Velha | 11-01-2014 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 130 | 4235 | 0,016673 | 0,000403 | 0,030797 | 1,23 | 0,000493 | 0,038487 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_055 | Alcobaca | 10-01-2014 | BT | Veículos | 82 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000503 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_056 | Torres Vedras | 11-01-2014 | BT | Veículos | 91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000482 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_057 | Caldas Da Rainha | 17-01-2014 | BT | Abate De Árvores | 173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000230 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_058 | Alcobaca | 18-01-2014 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 200 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000614 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_059 | Alcobaca | 25-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 136 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000652 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_060 | Silves | 07-01-2014 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 149 | 286 | 0,013149 | 0,000162 | 0,048570 | 0,91 | 0,000048 | 0,014261 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_062 | Baiao | 10-01-2014 | BT | Abate De Árvores | 107 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000284 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_064 | Castro Marim | 17-01-2014 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_065 | Faro | 25-01-2014 | BT | Veículos | 234 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001635 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_066 | Fundao | 09-01-2014 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 156 | 2 | 0,000254 | 0,000012 | 0,001798 | 0,02 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_067 | Coimbra | 18-01-2014 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 149 | 2 | 0,001528 | 0,000012 | 0,001717 | 0,11 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_068 | Lisboa | 27-01-2014 | BT | Escavações | 212 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000046 | 0,009680 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_069 | Lisboa | 06-01-2014 | BT | Deslizamento De Terras | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_070 | Felgueiras | 07-01-2014 | BT | Escavações | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000105 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_071 | Lisboa | 13-01-2014 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 100 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000487 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_072 | Lisboa | 13-01-2014 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 114 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000793 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_073 | Amadora | 01-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_074 | Sao Joao Da Pesqueira | 17-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_075 | Armamar | 21-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_076 | Aguiar Da Beira | 31-01-2014 | BT | Veículos | 118 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000447 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_077 | Sao Bras De Alportel | 28-01-2014 | BT | Animais Não Aves | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000189 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_078 | Gouveia | 13-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_080 | Gouveia | 07-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_081 | Gouveia | 21-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_082 | Povoa De Lanhoso | 17-01-2014 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_083 | Porto | 06-01-2014 | BT | Inundações Imprevisíveis | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 | 0,001266 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_088 | Casrelo Branco | 10-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_089 | Sintra | 22-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_090 | Loures | 29-01-2014 | BT | Veículos | 122 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000867 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_091 | Gouveia | 15-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_092 | Nelas | 17-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_093 | Palmela | 18-01-2014 | BT | Veículos | 97 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000787 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_094 | Torres Novas | 26-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_095 | Vila Nova De Gaia | 23-01-2014 | BT | Veículos | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_096 | Leiria | 04-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_097 | Alvaiazere | 14-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 201 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000802 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_098 | Alvaiazere | 31-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 143 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000921 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_099 | Alvaiazere | 31-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 193 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001242 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_103 | Nelas | 31-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_104 | Castelo Branco | 21-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_105 | Covilha | 23-01-2014 | BT | Veículos | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_106 | Vila Nova De Poiares | 28-01-2014 | BT | Veículos | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_107 | Nelas | 29-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_109 | Ferreira Do Zezere | 03-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000861 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_110 | Cartaxo | 09-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_111 | Coruche | 23-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_112 | Tomar | 16-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000807 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_113 | Ferreira Do Zezere | 15-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_114 | Cartaxo | 13-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_115 | Cartaxo | 10-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 233 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000659 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_116 | Coruche | 09-01-2014 | BT | Escavações | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_117 | Castelo Branco | 29-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_118 | Sabrosa | 02-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 233 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000233 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_119 | Vila Real | 20-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_120 | Palmela | 14-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_121 | Faro | 29-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_122 | Lamego | 06-01-2014 | BT | Deslizamento De Terras | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_123 | Viseu | 12-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_124 | Sao Pedro Do Sul | 15-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_125 | Viseu | 15-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_126 | Aveiro | 09-01-2014 | BT | Abate De Árvores | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_127 | Agueda | 21-01-2014 | BT | Escavações | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_128 | Oliveira Do Bairro | 07-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_129 | Aveiro | 07-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_130 | Vila Nova De Gaia | 30-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_131 | Meda | 23-01-2014 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_132 | Sabugal | 24-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_133 | Meda | 28-01-2014 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_134 | Amares | 17-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_135 | Barcelos | 25-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_136 | Trancoso | 30-01-2014 | BT | Veículos | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_138 | Vila Do Conde | 09-01-2014 | BT | Escavações | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_139 | Maia | 20-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000054 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_140 | Maia | 30-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 54 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000386 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_141 | Murtosa | 13-01-2014 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_142 | Povoa De Varzim | 20-01-2014 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_143 | Valongo | 29-01-2014 | BT | Veículos | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JAN_T_144 | Lamego | 13-01-2014 | MT | Abate De Árvores | 122 | 5925 | 0,005268 | 0,000645 | 0,014120 | 0,38 | 0,000749 | 0,018422 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_002 | Porto | 20140206 | BT | Ruptura De Canal. De Fluídos | 160 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000239 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_003 | Figueira Da Foz | 20140207 | I | Escavações | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_004 | Figueira Da Foz | 20140208 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_005 | Braganca | 20140208 | BT | Escavações | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000102 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_006 | Ponte De Lima | 20140213 | BT | Abate De Árvores | 143 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_007 | Figueira Da Foz | 20140219 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_008 | Murtosa | 20140220 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000103 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_009 | Odivelas | 20140221 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_010 | Ovar | 20140221 | BT | Escavações | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000093 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_011 | Coimbra | 20140224 | I | Escavações | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_012 | Resende | 20140227 | BT | Abate De Árvores | 198 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001969 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_013 | Vila Nova De Famalicao | 20140206 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 48 | 1324 | 0,024769 | 0,000357 | 0,013091 | 1,76 | 0,000218 | 0,008206 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_014 | Almada | 20140208 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 269 | 4540 | 0,001728 | 0,000046 | 0,003640 | 0,14 | 0,000066 | 0,001098 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_015 | Mora | 20140215 | MT | Aves | 151 | 625 | 0,006418 | 0,000173 | 0,018940 | 0,45 | 0,000103 | 0,010422 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_016 | Odemira | 20140216 | MT | Aves | 137 | 499 | 0,004253 | 0,000115 | 0,010359 | 0,30 | 0,000082 | 0,007862 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_017 | Aljustrel | 20140217 | MT | Aves | 160 | 2707 | 0,017137 | 0,000899 | 0,048077 | 1,19 | 0,000431 | 0,019938 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_018 | Alcacer Do Sal | 20140217 | MT | Aves | 424 | 1584 | 0,009215 | 0,000138 | 0,038462 | 0,64 | 0,000004 | 0,001059 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_019 | Santiago Do Cacem | 20140218 | MT | Aves | 93 | 5056 | 0,012733 | 0,000715 | 0,025387 | 0,88 | 0,000797 | 0,021836 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_020 | Vila Verde | 20140225 | MT | Abate De Árvores | 158 | 3202 | 0,014224 | 0,000588 | 0,023885 | 1,01 | 0,000530 | 0,019341 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_022 | Leiria | 20140211 | MT | Inundações Imprevisíveis | 940 | 1573 | 0,019707 | 0,000242 | 0,038382 | 1,60 | 0,000352 | 0,025776 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_023 | Gondomar | 20140215 | BT | Veículos | 160 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000317 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_024 | Gondomar | 20140201 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000106 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_025 | Gondomar | 20140201 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_026 | Odemira | 20140201 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000227 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_027 | Gondomar | 20140203 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_028 | Valongo | 20140203 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_029 | Gondomar | 20140205 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_030 | Valongo | 20140205 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000605 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_031 | Valongo | 20140205 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_032 | Ourique | 20140208 | BT | Aves | 138 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001417 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_033 | Gondomar | 20140211 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_034 | Moura | 20140213 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 202 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000301 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_035 | Valongo | 20140214 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 115 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000284 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_036 | Valongo | 20140214 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000145 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_038 | Vila Nova De Famalicao | 20140218 | BT | Abate De Árvores | 61 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000303 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_039 | Santiago Do Cacem | 20140222 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000043 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_040 | Reguengos De Monsaraz | 20140223 | MT | Aves | 121 | 1392 | 0,004448 | 0,000208 | 0,022657 | 0,31 | 0,000013 | 0,001202 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_041 | Silves | 20140221 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000319 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_042 | Aljustrel | 20140226 | MT | Aves | 104 | 1644 | 0,007228 | 0,000461 | 0,010563 | 0,50 | 0,000196 | 0,001398 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_043 | Reguengos De Monsaraz | 20140225 | MT | Aves | 17 | 1 | 0,000028 | 0,000012 | 0,000196 | 0 | 0 | 0,000003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_044 | Santiago Do Cacem | 20140226 | MT | Aves | 45 | 557 | 0,003761 | 0,000173 | 0,005904 | 0,26 | 0,000093 | 0,002433 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_045 | Alcacer Do Sal | 20140204 | MT | Aves | 331 | 1251 | 0,016369 | 0,000173 | 0,028548 | 1,14 | 0,000003 | 0,000433 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_046 | Ponte De Sor | 20140201 | MT | Aves | 211 | 1758 | 0,008693 | 0,000334 | 0,036630 | 0,71 | 0,000103 | 0,009166 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_047 | Vila Nova Da Barquinha | 20140213 | MT | Aves | 122 | 806 | 0,004602 | 0,000196 | 0,008666 | 0,37 | 0,000134 | 0,006728 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_048 | Ponte De Sor | 20140214 | MT | Aves | 176 | 1421 | 0,014067 | 0,000415 | 0,048513 | 1,14 | 0,000233 | 0,024476 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_049 | Salvaterra De Magos | 20140216 | MT | Aves | 189 | 2724 | 0,020857 | 0,000334 | 0,053905 | 1,46 | 0,000099 | 0,017420 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_050 | Vila Nova Da Barquinha | 20140217 | MT | Aves | 84 | 807 | 0,003103 | 0,000069 | 0,005809 | 0,25 | 0,000054 | 0,004554 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_051 | Santarem | 20140219 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 22 | 1525 | 0,002438 | 0,000438 | 0,004590 | 0,17 | 0,000253 | 0,003028 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_052 | Vila Nova Da Barquinha | 20140222 | MT | Aves | 125 | 807 | 0,004619 | 0,000069 | 0,008647 | 0,32 | 0,000054 | 0,006748 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_053 | Arronches | 20140222 | MT | Aves | 179 | 2031 | 0,001530 | 0,000058 | 0,007910 | 0,11 | 0,000001 | 0,000198 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_054 | Salvaterra De Magos | 20140226 | MT | Incêndio | 255 | 906 | 0,001326 | 0,000012 | 0,002936 | 0,09 | 0 | 0 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_055 | Vila Nova Da Barquinha | 20140201 | MT | Aves | 102 | 1413 | 0,000021 | 0,000012 | 0,000046 | 0 | 0 | 0,000001 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_056 | Chaves | 20140202 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 128 | 2893 | 0,002586 | 0,000127 | 0,010926 | 0,18 | 0,000066 | 0,006128 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_057 | Agueda | 20140228 | MT | Abate De Árvores | 123 | 2181 | 0,015043 | 0,000369 | 0,014481 | 1,06 | 0,000273 | 0,009497 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_058 | Elvas | 20140223 | MT | Aves | 137 | 48 | 0,007129 | 0,000150 | 0,020385 | 0,50 | 0,000002 | 0,000315 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_059 | Salvaterra De Magos | 20140223 | MT | Aves | 79 | 1192 | 0,018017 | 0,000357 | 0,028237 | 1,26 | 0,000120 | 0,009498 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_060 | Coruche | 20140212 | MT | Deslizamento De Terras | 997 | 698 | 0,007669 | 0,000115 | 0,037322 | 0,54 | 0,000010 | 0,001220 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_061 | Mogadouro | 20140212 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 91 | 2512 | 0,005416 | 0,000150 | 0,007921 | 0,39 | 0,000146 | 0,009995 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_062 | Montijo | 20140225 | MT | Aves | 145 | 2660 | 0,012714 | 0,000692 | 0,018125 | 1,03 | 0,000251 | 0,008532 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_063 | Agueda | 20140225 | MT | Aves | 101 | 1758 | 0,018788 | 0,000369 | 0,019470 | 1,32 | 0,000292 | 0,008925 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_065 | Albergaria-A-Velha | 20140220 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 32 | 2993 | 0,000477 | 0,000046 | 0,001344 | 0,04 | 0,000003 | 0,000081 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_066 | Satao | 20140204 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 134 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001776 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_067 | Viseu | 20140219 | BT | Veículos | 129 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_068 | Aveiro | 20140218 | MT | Aves | 92 | 1 | 0,008851 | 0,000012 | 0,001061 | 0,62 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_069 | Braganca | 20140227 | MT | Abate De Árvores | 48 | 1742 | 0,001246 | 0,000231 | 0,006388 | 0,09 | 0,000145 | 0,003731 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_070 | Agueda | 20140215 | MT | Abate De Árvores | 180 | 2361 | 0,019329 | 0,000334 | 0,028299 | 1,36 | 0,000323 | 0,028323 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_071 | Alcacer Do Sal | 20140217 | BT | Aves | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000070 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_072 | Vila Nova De Gaia | 20140211 | MT | Escavações | 70 | 2137 | 0,012571 | 0,000184 | 0,005511 | 0,89 | 0,000358 | 0,013623 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_073 | Aveiro | 20140208 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 1432 | 0,006308 | 0,000150 | 0,008644 | 0,44 | 0,000128 | 0,007353 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_074 | Fundao | 20140216 | MT | Aves | 131 | 589 | 0,001915 | 0,000092 | 0,003663 | 0,13 | 0,000051 | 0,000928 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_075 | Fundao | 20140218 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 103 | 588 | 0,004192 | 0,000092 | 0,009425 | 0,29 | 0,000051 | 0,005195 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Os meios de prova apresentados são iguais aos meios de prova apresentados no relatório EDP_2014_FEV_T_74, tendo os incidentes ocorrido com desfasamento de dois dias - O processo de Licenciamento neste pedido é o mesmo do EDP_2014_FEV_T_74 - A reposição do serviço ocorreu antes da deteção do incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_076 | Seia | 20140210 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 308 | 2838 | 0,017944 | 0,000035 | 0,010642 | 1,26 | 0,000027 | 0,008185 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de licenciamento da instalação em causa, bem como não foi identificada concretamente a linha MT - Não foram apresentados meios de prova adequados que demonstrem que a interrupção tenha sido causada devido a condições atmosféricas adversas | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_077 | Seia | 20140211 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 479 | 2840 | 0,027066 | 0,000035 | 0,014689 | 1,90 | 0,000027 | 0,008479 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_078 | Alcobaca | 20140202 | BT | Inundações Imprevisíveis | 286 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,002505 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_079 | Alcobaca | 20140202 | BT | Inundações Imprevisíveis | 80 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000703 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_080 | Alcobaca | 20140202 | BT | Inundações Imprevisíveis | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000074 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_081 | Alenquer | 20140203 | BT | Veículos | 244 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000645 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_082 | Caldas Da Rainha | 20140214 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 135 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000779 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_083 | Peniche | 41684 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 734 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,006320 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_084 | Caldas Da Rainha | 20140218 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001438 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_085 | Marco De Canaveses | 20140207 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 420 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,005709 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_086 | Lousada | 20140221 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_087 | Lagoa | 20140225 | MT | Escavações | 68 | 2444 | 0,004608 | 0,000392 | 0,004948 | 0,32 | 0,000405 | 0,004930 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_088 | Tavira | 20140226 | MT | Aves | 339 | 1987 | 0,013674 | 0,000600 | 0,047249 | 0,95 | 0,000329 | 0,028845 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_089 | Olhao | 20140227 | BT | Veículos | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_090 | Figueira Da Foz | 20140212 | MT | Inundações Imprevisíveis | 60 | 2 | 0,000195 | 0,000012 | 0,000692 | 0,01 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_091 | Castro Daire | 20140209 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 332 | 1593 | 0,000957 | 0,000023 | 0,006780 | 0,07 | 0 | 0,000097 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_092 | Lisboa | 20140204 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 190 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,002919 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_093 | Lisboa | 20140211 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 151 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001916 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_094 | Lisboa | 20140221 | BT | Escavações | 113 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000393 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_095 | Lisboa | 20140224 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 72 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 | 0,002054 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_096 | Lisboa | 20140226 | BT | Inundações Imprevisíveis | 122 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000866 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_097 | Oeiras | 20140204 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_099 | Olhao | 20140207 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 362 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000060 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_100 | Olhao | 20140218 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_101 | Alcobaca | 20140223 | BT | Veículos | 193 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_102 | Torres Vedras | 20140226 | BT | Veículos | 95 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_103 | Lisboa | 20140206 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_104 | Cascais | 20140225 | I | Abate De Árvores | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_105 | Fafe | 20140226 | BT | Veículos | 61 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000263 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_106 | Resende | 20140211 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 106 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000228 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_107 | Tondela | 20140225 | BT | Veículos | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000207 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_108 | Viseu | 20140226 | BT | Veículos | 111 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000933 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_109 | Odivelas | 20140225 | BT | Veículos | 208 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001552 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_111 | Cartaxo | 20140218 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_112 | Cartaxo | 20140222 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_113 | Cartaxo | 20140222 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_114 | Faro | 20140206 | BT | Veículos | 27 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,000425 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_115 | Olhao | 20140222 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 124 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001357 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_116 | Vila Nova De Famalicao | 20140213 | I | Escavações | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_117 | Tomar | 20140228 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 132 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001197 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_118 | Golega | 20140226 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_119 | Cartaxo | 20140217 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_120 | Setubal | 20140225 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 219 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001885 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_123 | Castelo Branco | 20140218 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000053 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_124 | Guarda | 20140217 | I | Veículos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_125 | Vila Nova De Famalicao | 20140228 | I | Escavações | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_126 | Peso Da Regua | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 136 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001683 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_127 | Pombal | 20140211 | BT | Deslizamento De Terras | 262 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001692 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_128 | Guarda | 20140210 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 114 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000602 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_129 | Vila Real | 20140212 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 135 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000579 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_130 | Vila Real | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 121 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000421 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_131 | Vila Pouca De Aguiar | 20140227 | BT | Veículos | 132 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001532 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_132 | Idanha-A-Nova | 20140211 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 212 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000210 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_133 | Silves | 20140205 | I | Veículos | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_134 | Covilha | 20140211 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000139 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_135 | Pedrogao Grande | 20140214 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000394 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_136 | Ferreira Do Zezere | 20140212 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000195 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_137 | Covilha | 20140211 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_138 | Idanha-A-Nova | 20140212 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_139 | Albufeira | 20140218 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_140 | Nelas | 20140212 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_142 | Palmela | 20140204 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_143 | Palmela | 20140206 | I | Abate De Árvores | 201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_144 | Palmela | 20140212 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_145 | Mangualde | 20140218 | I | Veículos | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_146 | Gois | 20140219 | BT | Veículos | 99 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000181 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_147 | Nelas | 20140219 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_148 | Sabugal | 20140213 | I | Veículos | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_149 | Porto | 20140225 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_150 | Leiria | 20140202 | BT | Veículos | 97 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000738 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_151 | Batalha | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 1796 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,008030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_152 | Vila Nova De Ourem | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 1039 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,004300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_153 | Marinha Grande | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 799 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,006082 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_154 | Pombal | 20140212 | I | Deslizamento De Terras | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_155 | Vila Nova De Ourem | 20140220 | BT | Deslizamento De Terras | 315 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,004272 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_156 | Torres Vedras | 20140207 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_157 | Leiria | 20140211 | BT | Inundações Imprevisíveis | 985 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,001306 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_158 | Leiria | 20140227 | BT | Veículos | 115 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,001877 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_159 | Leiria | 20140211 | BT | Inundações Imprevisíveis | 550 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001550 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_160 | Leiria | 20140211 | BT | Inundações Imprevisíveis | 570 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000189 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_161 | Palmela | 20140228 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_162 | Batalha | 20140228 | BT | Abate De Árvores | 18 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000152 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_163 | Castelo Branco | 20140216 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_164 | Vila Nova De Foz Coa | 20140220 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 518 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,005664 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_165 | Vila Velha De Rodao | 20140220 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_166 | Serta | 20140220 | I | Abate De Árvores | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_167 | Vila Velha De Rodao | 20140228 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_169 | Tarouca | 20140211 | I | Deslizamento De Terras | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_170 | Vouzela | 20140217 | I | Deslizamento De Terras | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_171 | Cinfaes | 20140221 | I | Inundações Imprevisíveis | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_172 | Lamego | 20140223 | I | Escavações | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_173 | Torres Vedras | 20140226 | I | Veículos | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_174 | Sao Pedro Do Sul | 20140226 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_175 | Sao Joao Da Pesqueira | 20140226 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_176 | Oliveira Do Hospital | 20140220 | I | Veículos | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_177 | Vila Velha De Rodao | 20140220 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_178 | Figueira De Castelo Rodrigo | 20140221 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_181 | Belmonte | 20140224 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_182 | Belmonte | 20140220 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_185 | Meda | 20140221 | BT | Veículos | 106 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000140 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_186 | Sever Do Vouga | 20140221 | BT | Veículos | 113 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000187 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_187 | Loule | 20140224 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000701 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_188 | Estarreja | 20140226 | BT | Abate De Árvores | 123 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000918 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_189 | Rio Maior | 20140208 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_192 | Alcobaca | 20140224 | I | Deslizamento De Terras | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_193 | Alcobaca | 20140224 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_194 | Vila Franca De Xira | 20140210 | I | Veículos | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_195 | Leiria | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 821 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,002990 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_196 | Leiria | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 522 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,004319 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_197 | Leiria | 20140210 | I | Vento Intensidade Excepcional | 1276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000211 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_198 | Ansiao | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 1006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,002165 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_199 | Marinha Grande | 20140210 | I | Vento Intensidade Excepcional | 1375 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,002048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_200 | Fundao | 20140207 | BT | Animais Não Aves | 142 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 | 0,004186 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_201 | Marinha Grande | 20140210 | I | Vento Intensidade Excepcional | 921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000153 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_202 | Leiria | 20140210 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 1656 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,004113 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_203 | Idanha-A-Nova | 20140207 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_204 | Ansiao | 20140211 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 177 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000991 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_205 | Leiria | 20140211 | I | Vento Intensidade Excepcional | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_206 | Amares | 20140216 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_207 | Idanha-A-Nova | 20140204 | I | Veículos | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_208 | Esposende | 20140224 | I | Escavações | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_209 | Maia | 20140206 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_210 | Valongo | 20140206 | I | Escavações | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_211 | Alcacer Do Sal | 20140210 | I | Descarga Atmosférica Directa | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_212 | Maia | 20140228 | I | Escavações | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_213 | Ovar | 20140221 | I | Escavações | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_214 | Vendas Novas | 20140212 | I | Aves | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_FEV_T_215 | Maia | 20140221 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_001 | Ovar | 20140303 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_002 | Santa Maria Da Feira | 20140304 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000953 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_003 | Figueira Da Foz | 20140305 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_004 | Mira | 20140305 | BT | Escavações | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000139 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_005 | Barcelos | 20140305 | BT | Abate De Árvores | 149 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000197 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_006 | Ovar | 20140306 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_007 | Santa Maria Da Feira | 20140306 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_008 | Ovar | 20140306 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_009 | Santa Maria Da Feira | 20140308 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000114 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_010 | Odemira | 20140309 | BT | Incêndio | 256 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,002544 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_011 | Santa Maria Da Feira | 20140311 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000444 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_012 | Arouca | 20140311 | BT | Veículos | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000249 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_013 | Coimbra | 20140311 | BT | Veículos | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000596 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_014 | Paredes De Coura | 20140312 | BT | Abate De Árvores | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001226 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_015 | Santa Maria Da Feira | 20140313 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_016 | Figueira Da Foz | 20140313 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_017 | Coimbra | 20140313 | BT | Veículos | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 | 0,001727 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_018 | Santa Maria Da Feira | 20140315 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000385 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_019 | Mira | 20140316 | I | Veículos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_020 | Cantanhede | 20140318 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_021 | Viana Do Castelo | 20140318 | BT | Escavações | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_022 | Braga | 20140320 | BT | Escavações | 44 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,000605 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_023 | Vila Nova De Cerveira | 20140320 | BT | Veículos | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000044 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_025 | Santa Maria Da Feira | 20140322 | BT | Abate De Árvores | 181 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001828 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_026 | Coimbra | 20140324 | I | Escavações | 72 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_027 | Santa Maria Da Feira | 20140326 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000106 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_028 | Macedo De Cavaleiros | 20140326 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000312 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_029 | Ponte De Lima | 20140326 | I | Sabotagem | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_030 | Alfandega Da Fe | 20140326 | BT | Escavações | 107 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,002286 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_031 | Santa Maria Da Feira | 20140327 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 230 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000190 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_032 | Santa Maria Da Feira | 20140331 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_033 | Loures | 20140323 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_034 | Obidos | 20140305 | MT | Aves | 94 | 2026 | 0,007496 | 0,000323 | 0,014002 | 0,48 | 0,000129 | 0,004589 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_035 | Leiria | 20140308 | MT | Aves | 148 | 4081 | 0,010195 | 0,000173 | 0,011369 | 0,65 | 0,000155 | 0,015098 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_036 | Penafiel | 20140313 | MT | Escavações | 53 | 3695 | 0,015849 | 0,000680 | 0,016679 | 1,05 | 0,000504 | 0,011172 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_037 | Aveiro | 20140314 | MT | Aves | 44 | 3111 | 0,005757 | 0,000231 | 0,009981 | 0,37 | 0,000226 | 0,009798 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_038 | Cascais | 20140314 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 49 | 503 | 0,003901 | 0,000104 | 0,002715 | 0,25 | 0,000083 | 0,000371 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_039 | Cascais | 20140314 | MT | Escavações | 81 | 1188 | 0,004820 | 0,000058 | 0,003374 | 0,32 | 0,000197 | 0,011419 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_040 | Lisboa | 20140314 | MT | Escavações | 127 | 1109 | 0,012216 | 0,000104 | 0,008474 | 0,78 | 0,000010 | 0,000820 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_041 | Agueda | 20140315 | MT | Aves | 60 | 663 | 0,006110 | 0,000138 | 0,008288 | 0,39 | 0,000110 | 0,006585 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_042 | Aveiro | 20140317 | MT | Aves | 124 | 3113 | 0,010284 | 0,000231 | 0,018319 | 0,68 | 0,000226 | 0,015199 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_043 | Agueda | 20140318 | MT | Aves | 126 | 1767 | 0,026378 | 0,000265 | 0,027049 | 1,68 | 0,000117 | 0,011888 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_044 | Rio Maior | 20140327 | MT | Abate De Árvores | 250 | 3155 | 0,009494 | 0,000888 | 0,026356 | 0,63 | 0,000440 | 0,011813 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_045 | Gondomar | 20140307 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_046 | Oliveira Do Bairro | 20140302 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_047 | Anadia | 20140305 | BT | Escavações | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_048 | Felgueiras | 20140305 | BT | Escavações | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_049 | Moura | 20140307 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000053 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_050 | Beja | 20140311 | I | Escavações | 274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_051 | Maia | 20140312 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001313 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_052 | Odemira | 20140319 | I | Veículos | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_053 | Monchique | 20140321 | BT | Abate De Árvores | 109 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000921 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_054 | Maia | 20140324 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000707 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_055 | Maia | 20140325 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_056 | Castro Verde | 20140327 | BT | Aves | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_057 | Sines | 20140328 | I | Escavações | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_059 | Alcobaca | 20140305 | MT | Aves | 125 | 3411 | 0,020456 | 0,000219 | 0,026776 | 1,30 | 0,000265 | 0,032499 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foram apresentadas evidências suficientes para provar os estragos na linha MT | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_060 | Santiago Do Cacem | 20140322 | MT | Aves | 157 | 548 | 0,002364 | 0,000104 | 0,011772 | 0,16 | 0,000006 | 0,000761 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_061 | Alcacer Do Sal | 20140307 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 197 | 2785 | 0,013275 | 0,000992 | 0,028859 | 0,84 | 0,000257 | 0,006559 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_062 | Alcobaca | 20140310 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 2 | 0,002776 | 0,000023 | 0,004796 | 0,18 | 0 | 0,000069 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_063 | Alcobaca | 20140310 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 1042 | 0,025353 | 0,000438 | 0,037680 | 1,61 | 0,000336 | 0,028924 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_064 | Aljustrel | 20140319 | MT | Aves | 179 | 1064 | 0,014750 | 0,000219 | 0,016800 | 0,94 | 0,000121 | 0,009147 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_065 | Serpa | 20140320 | MT | Aves | 214 | 1610 | 0,022361 | 0,000323 | 0,037629 | 1,42 | 0,000097 | 0,010466 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_066 | Setubal | 20140321 | MT | Aves | 12 | 494 | 0,001427 | 0,000058 | 0,000653 | 0,09 | 0,000081 | 0,000898 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_067 | Chamusca | 20140322 | MT | Aves | 165 | 580 | 0,008506 | 0,000427 | 0,025550 | 0,56 | 0,000096 | 0,005162 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_068 | Vendas Novas | 20140324 | MT | Aves | 202 | 661 | 0,002308 | 0,000242 | 0,009201 | 0,15 | 0,000006 | 0,000148 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_069 | Vendas Novas | 20140328 | MT | Aves | 68 | 661 | 0,000722 | 0,000046 | 0,002946 | 0,05 | 0,000001 | 0,000042 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_070 | Vendas Novas | 20140329 | MT | Aves | 137 | 661 | 0,002204 | 0,000427 | 0,008039 | 0,15 | 0,000109 | 0,000456 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_071 | Montemor-O-Novo | 20140330 | MT | Aves | 438 | 1023 | 0,007772 | 0,000611 | 0,028028 | 0,52 | 0,000168 | 0,007449 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_072 | Santiago Do Cacem | 20140330 | MT | Aves | 88 | 548 | 0,002221 | 0,000738 | 0,009923 | 0,15 | 0,000178 | 0,001227 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_073 | Agueda | 20140313 | MT | Aves | 57 | 1762 | 0,008584 | 0,000265 | 0,008768 | 0,55 | 0,000117 | 0,003330 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_074 | Benavente | 20140302 | MT | Aves | 94 | 787 | 0,017500 | 0,000519 | 0,029228 | 1,11 | 0,000127 | 0,010513 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_075 | Elvas | 20140306 | MT | Aves | 80 | 64 | 0,009657 | 0,000530 | 0,019435 | 0,61 | 0,000011 | 0,000321 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_076 | Alter Do Chao | 20140308 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 170 | 1 | 0,000276 | 0,000012 | 0,001954 | 0,02 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_077 | Aveiro | 20140309 | MT | Aves | 221 | 4252 | 0,028516 | 0,000404 | 0,049048 | 1,81 | 0,000515 | 0,054376 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_078 | Matosinhos | 20140310 | MT | Escavações | 25 | 3892 | 0,005569 | 0,000150 | 0,003536 | 0,35 | 0,000234 | 0,005528 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_079 | Ponte De Sor | 20140315 | MT | Abate De Árvores | 139 | 667 | 0,006297 | 0,000300 | 0,020721 | 0,40 | 0,000110 | 0,006687 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_080 | Coruche | 20140321 | MT | Aves | 100 | 637 | 0,002353 | 0,000092 | 0,009072 | 0,15 | 0,000003 | 0,000326 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_081 | Abrantes | 20140321 | MT | Aves | 124 | 1853 | 0,028301 | 0,000553 | 0,029893 | 1,88 | 0,000307 | 0,019155 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_082 | Alter Do Chao | 20140322 | MT | Aves | 447 | 1308 | 0,026388 | 0,000542 | 0,080227 | 1,75 | 0,000214 | 0,024847 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_083 | Arraiolos | 20140325 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_084 | Chamusca | 20140322 | MT | Aves | 102 | 580 | 0,004263 | 0,000265 | 0,014552 | 0,28 | 0,000071 | 0,002897 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_085 | Vila Nova Da Barquinha | 20140323 | MT | Aves | 183 | 4078 | 0,046894 | 0,001291 | 0,051006 | 3,11 | 0,000676 | 0,054031 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_086 | Nisa | 20140321 | MT | Aves | 321 | 2805 | 0,009052 | 0,000323 | 0,035420 | 0,60 | 0,000142 | 0,010817 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_087 | Elvas | 20140328 | MT | Aves | 116 | 65 | 0,009428 | 0,000530 | 0,021665 | 0,63 | 0,000011 | 0,000417 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_088 | Elvas | 20140331 | MT | Aves | 12 | 2 | 0,000093 | 0,000012 | 0,000131 | 0,01 | 0 | 0,000002 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_089 | Montalegre | 20140306 | MT | Abate De Árvores | 160 | 3552 | 0,004364 | 0,000208 | 0,019847 | 0,29 | 0,000238 | 0,022997 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_090 | Olhao | 20140318 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_091 | Estremoz | 20140315 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000061 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_092 | Odivelas | 20140320 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_093 | Guimaraes | 20140308 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 54 | 0,008393 | 0,000208 | 0,008924 | 0,56 | 0,000009 | 0,000398 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_094 | Silves | 20140328 | MT | Aves | 214 | 3039 | 0,014533 | 0,000357 | 0,059828 | 0,96 | 0,000123 | 0,019886 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_096 | Penafiel | 20140324 | BT | Veículos | 152 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_097 | Vila Nova De Cerveira | 20140313 | MT | Abate De Árvores | 99 | 2187 | 0,002872 | 0,000173 | 0,007657 | 0,19 | 0,000174 | 0,006798 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_098 | Aljezur | 20140315 | MT | Aves | 137 | 1104 | 0,007680 | 0,000173 | 0,013049 | 0,49 | 0,000182 | 0,013093 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_099 | Silves | 20140313 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 423 | 1493 | 0,042203 | 0,000277 | 0,073572 | 2,80 | 0,000087 | 0,025672 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_100 | Olhao | 20140324 | MT | Escavações | 70 | 5159 | 0,032737 | 0,000380 | 0,021372 | 2,17 | 0,000852 | 0,045746 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_101 | Portimao | 20140327 | MT | Aves | 104 | 411 | 0,010793 | 0,000242 | 0,017685 | 0,72 | 0,000067 | 0,005093 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_102 | Silves | 20140328 | MT | Aves | 104 | 2865 | 0,010148 | 0,000138 | 0,009147 | 0,67 | 0,000315 | 0,018826 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_103 | Loule | 20140305 | I | Escavações | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_104 | Mira | 20140321 | MT | Aves | 108 | 3767 | 0,015611 | 0,000369 | 0,020477 | 0,99 | 0,000625 | 0,032978 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_105 | Figueira Da Foz | 20140320 | MT | Aves | 129 | 2151 | 0,003789 | 0,000219 | 0,010516 | 0,24 | 0,000206 | 0,009917 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_106 | Soure | 20140308 | MT | Aves | 81 | 1384 | 0,012188 | 0,000150 | 0,012029 | 0,77 | 0,000229 | 0,018405 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_107 | Tondela | 20140308 | MT | Abate De Árvores | 211 | 3215 | 0,019083 | 0,000311 | 0,045680 | 1,21 | 0,000289 | 0,041900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_108 | Castelo Branco | 20140306 | MT | Aves | 161 | 8667 | 0,025927 | 0,000865 | 0,088769 | 1,65 | 0,000448 | 0,043565 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_109 | Nelas | 20140311 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 48 | 2280 | 0,004952 | 0,000115 | 0,005142 | 0,31 | 0,000157 | 0,007009 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_110 | Loule | 20140306 | BT | Veículos | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_111 | Alenquer | 20140310 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 77 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000765 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_112 | Lourinha | 20140314 | BT | Veículos | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_113 | Lisboa | 20140318 | BT | Inundações Imprevisíveis | 93 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000049 | 0,004518 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_114 | Felgueiras | 20140310 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 97 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000766 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_115 | Cascais | 20140316 | I | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_116 | Lisboa | 20140319 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_117 | Felgueiras | 20140301 | BT | Veículos | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000103 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_119 | Bombarral | 20140316 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 198 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000523 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_120 | Povoa De Lanhoso | 20140308 | BT | Veículos | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_121 | Obidos | 20140323 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000653 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_122 | Loures | 20140320 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_123 | Caldas Da Rainha | 20140327 | BT | Abate De Árvores | 148 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000760 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_124 | Alenquer | 20140325 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000063 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_125 | Sao Joao Da Pesqueira | 20140310 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000435 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_126 | Cinfaes | 20140312 | BT | Escavações | 108 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 | 0,002013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_127 | Resende | 20140313 | BT | Veículos | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000043 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_128 | Santa Comba Dao | 20140324 | BT | Veículos | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000457 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_129 | Sao Joao Da Pesqueira | 20140325 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000084 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_130 | Felgueiras | 20140314 | I | Escavações | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_131 | Olhao | 20140303 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001324 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_132 | Caldas Da Rainha | 20140328 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 332 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,002031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_133 | Caldas Da Rainha | 20140328 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_134 | Guimaraes | 20140317 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_135 | Sintra | 20140312 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_136 | Setubal | 20140307 | BT | Veículos | 96 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000684 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_137 | Palmela | 20140327 | BT | Abate De Árvores | 233 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000231 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_138 | Setubal | 20140330 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 300 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,002583 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_139 | Sintra | 20140318 | BT | Veículos | 167 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 | 0,003125 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_140 | Odivelas | 20140328 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000180 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_141 | Sintra | 20140331 | I | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_142 | Odivelas | 20140331 | BT | Animais Não Aves | 127 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 | 0,003281 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias destinadas a evitar incidentes com animais roedores | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_143 | Gouveia | 20140329 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_144 | Vila Nova De Foz Coa | 20140325 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 193 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000320 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_145 | Vila Nova De Foz Coa | 20140325 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000070 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_147 | Silves | 20140326 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_148 | Silves | 20140317 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_149 | Silves | 20140315 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_150 | Portimao | 20140310 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_151 | Loule | 20140304 | I | Abate De Árvores | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_152 | Batalha | 20140320 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 182 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000780 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_153 | Pombal | 20140320 | BT | Veículos | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000105 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_154 | Vila Nova De Ourem | 20140319 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000548 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_155 | Porto De Mos | 20140319 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 282 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,003320 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_156 | Palmela | 20140318 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_157 | Leiria | 20140308 | BT | Veículos | 144 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000286 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_158 | Pombal | 20140304 | BT | Veículos | 92 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000335 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_159 | Vila Pouca De Aguiar | 20140307 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_160 | Vila Real | 20140307 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_161 | Ribeira De Pena | 20140318 | BT | Abate De Árvores | 121 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001102 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_162 | Lamego | 20140318 | I | Veículos | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_163 | Lamego | 20140319 | I | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_164 | Vila Real | 20140320 | I | Abate De Árvores | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_165 | Vila Real | 20140326 | I | Veículos | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_166 | Vila Nova De Famalicao | 20140321 | BT | Veículos | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_167 | Seia | 20140301 | I | Veículos | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_168 | Guarda | 20140305 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_169 | Belmonte | 20140305 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 189 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000312 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_170 | Vagos | 20140304 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 344 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_171 | Vila Nova De Foz Coa | 20140325 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 171 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000141 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_172 | Castelo Branco | 20140326 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_173 | Nelas | 20140326 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_174 | Proenca-A-Nova | 20140327 | I | Veículos | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_175 | Covilha | 20140328 | BT | Veículos | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000417 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_176 | Vila Nova De Gaia | 20140303 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_177 | Vila Nova De Gaia | 20140324 | I | Escavações | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_178 | Pinhel | 20140325 | I | Escavações | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_180 | Gouveia | 20140306 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_181 | Castelo Branco | 20140306 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_182 | Gouveia | 20140306 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_183 | Arganil | 20140306 | I | Veículos | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_184 | Oliveira Do Hospital | 20140307 | I | Veículos | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_185 | Castelo Branco | 20140316 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_186 | Penamacor | 20140316 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000069 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_187 | Castelo Branco | 20140320 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_189 | Covilha | 20140319 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_190 | Mangualde | 20140307 | BT | Veículos | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000397 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_191 | Oliveira Do Hospital | 20140307 | BT | Veículos | 64 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000339 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_192 | Serta | 20140310 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_193 | Covilha | 20140316 | I | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_194 | Castelo Branco | 20140316 | BT | Veículos | 106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000350 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_195 | Idanha-A-Nova | 20140311 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_196 | Lousa | 20140310 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000106 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_197 | Santa Maria Da Feira | 20140304 | I | Veículos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_198 | Barcelos | 20140305 | I | Abate De Árvores | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_199 | Santa Maria Da Feira | 20140304 | I | Veículos | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_200 | Nelas | 20140310 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_202 | Maia | 20140325 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_203 | Murtosa | 20140324 | I | Escavações | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_204 | Barcelos | 20140320 | I | Descarga Atmosférica Directa | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_205 | Guarda | 20140313 | BT | Escavações | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000053 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_206 | Tabua | 20140313 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_207 | Lousa | 20140314 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000539 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_208 | Castelo Branco | 20140313 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_209 | Santa Maria Da Feira | 20140305 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_210 | Murtosa | 20140307 | I | Veículos | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_211 | Santa Maria Da Feira | 20140313 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_212 | Murtosa | 20140318 | I | Escavações | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_213 | Seia | 20140312 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 300 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAR_T_214 | Castanheira De Pera | 20140312 | BT | Abate De Árvores | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000077 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 001 | Cantanhede | 2014-04-02 | BT | Veículos | 186 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000986 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 002 | Tondela | 2014-04-03 | BT | Veículos | 115 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000381 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 003 | Caldas Da Rainha | 2014-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000871 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 004 | Viseu | 2014-04-05 | BT | Veículos | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000625 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 005 | Nazare | 2014-04-07 | BT | Escavações | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000872 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 006 | Viseu | 2014-04-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 007 | Albergaria-A-Velha | 2014-04-07 | BT | Escavações | 233 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001273 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 008 | Alenquer | 2014-04-08 | BT | Veículos | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000580 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 009 | Lisboa | 2014-04-08 | MT | Animais Não Aves | 36 | 11 | 0,000458 | 0,000012 | 0,000406 | 0,03 | 0,000002 | 0,000058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias destinadas a evitar incidentes relativos com animais não aves de pequenas dimensões | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 010 | Ponte De Lima | 2014-04-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 190 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001223 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 011 | Caldas Da Rainha | 2014-04-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 231 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000842 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 012 | Soure | 2014-04-12 | BT | Veículos | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000219 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 013 | Alandroal | 2014-04-12 | BT | Veículos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000520 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 014 | Resende | 2014-04-14 | BT | Abate De Árvores | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000742 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 015 | Grandola | 2014-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000414 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 016 | Leiria | 2014-04-15 | BT | Veículos | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000555 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 017 | Cantanhede | 2014-04-16 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000159 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 018 | Lisboa | 2014-04-16 | BT | Escavações | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 | 0,004552 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 019 | Oliveira Do Hospital | 2014-04-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000256 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 020 | Vila Nova De Ourem | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 021 | Pombal | 2014-04-19 | BT | Animais Não Aves | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000678 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 022 | Castelo Branco | 2014-04-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 285 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000236 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 023 | Arcos De Valdevez | 2014-04-20 | BT | Incêndio | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 024 | Estremoz | 2014-04-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 025 | Leiria | 2014-04-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000240 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 026 | Lisboa | 2014-04-22 | BT | Escavações | 228 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000755 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 027 | Oleiros | 2014-04-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000971 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 028 | Viana Do Castelo | 2014-04-23 | BT | Veículos | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000344 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 029 | Odemira | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000090 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 030 | Avis | 2014-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000860 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 031 | Arraiolos | 2014-04-24 | I | Veículos | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000069 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 032 | Caldas Da Rainha | 2014-04-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000460 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 033 | Estremoz | 2014-04-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000201 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 034 | Celorico De Basto | 2014-04-11 | BT | Veículos | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000372 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 035 | Figueira Da Foz | 2014-04-26 | BT | Veículos | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000310 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 036 | Coimbra | 2014-04-27 | BT | Veículos | 211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000210 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 037 | Aljustrel | 2014-04-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 038 | Sines | 2014-04-27 | BT | Veículos | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000174 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 039 | Loule | 2014-04-28 | BT | Veículos | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000657 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 040 | Vila Real De Santo Antonio | 2014-04-28 | BT | Veículos | 113 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000393 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 041 | Lisboa | 2014-04-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000088 | 0,014087 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 042 | Vila Velha De Rodao | 2014-04-29 | BT | Abate De Árvores | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000088 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 043 | Viseu | 2014-04-30 | BT | Veículos | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000198 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 044 | Portimao | 2014-04-17 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 045 | Felgueiras | 2014-04-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000700 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 046 | Melgaco | 2014-04-01 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 212 | 2388 | 0,005155 | 0,000172 | 0,020991 | 0,32 | 0,000133 | 0,017091 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 047 | Sabugal | 2014-04-01 | MT | Aves | 111 | 2058 | 0,002941 | 0,000231 | 0,015358 | 0,20 | 0,000114 | 0,007277 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 048 | Alenquer | 2014-04-02 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 117 | 1 | 0,000381 | 0,000012 | 0,001349 | 0,03 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 049 | Mirandela | 2014-04-02 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 227 | 1775 | 0,018306 | 0,000551 | 0,044920 | 1,14 | 0,000294 | 0,036723 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 050 | Beja | 2014-04-03 | MT | Aves | 111 | 5632 | 0,003284 | 0,000288 | 0,009687 | 0,23 | 0,000216 | 0,001418 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 051 | Aveiro | 2014-04-04 | MT | Aves | 42 | 1638 | 0,008602 | 0,000196 | 0,007196 | 0,59 | 0,000249 | 0,008894 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 052 | Vila Nova De Cerveira | 2014-04-05 | MT | Abate De Árvores | 60 | 4557 | 0,003802 | 0,000149 | 0,007707 | 0,24 | 0,000200 | 0,010715 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 053 | Salvaterra De Magos | 2014-04-05 | MT | Aves | 81 | 1703 | 0,004323 | 0,000438 | 0,012807 | 0,30 | 0,000282 | 0,005927 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 054 | Sao Joao Da Madeira | 2014-04-06 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 26 | 1300 | 0,003299 | 0,000138 | 0,003095 | 0,23 | 0,000147 | 0,003279 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 055 | Odemira | 2014-04-10 | MT | Aves | 152 | 1061 | 0,007185 | 0,000380 | 0,017272 | 0,49 | 0,000117 | 0,007549 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 056 | Viseu | 2014-04-11 | MT | Abate De Árvores | 188 | 1841 | 0,003176 | 0,000150 | 0,011484 | 0,22 | 0,000157 | 0,010987 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 057 | Castelo Branco | 2014-04-12 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 101 | 2424 | 0,003565 | 0,000692 | 0,018829 | 0,24 | 0,000397 | 0,010092 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 058 | Salvaterra De Magos | 2014-04-16 | AT | Aves | 8 | 6939 | 0,018436 | 0,001234 | 0,010375 | 1,26 | 0,001148 | 0,009644 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 059 | Alcobaca | 2014-04-17 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 262 | 78 | 0,005118 | 0,000081 | 0,021146 | 0,35 | 0,000023 | 0,005900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_060 | Mação | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000738 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 061 | Salvaterra De Magos | 2014-04-19 | MT | Aves | 100 | 2392 | 0,007040 | 0,000081 | 0,005744 | 0,48 | 0,000088 | 0,006327 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 062 | Alcanena | 2014-04-20 | MT | Aves | 4 | 4329 | 0,002929 | 0,000957 | 0,003093 | 0,20 | 0,000634 | 0,002072 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 063 | Ponte De Sor | 2014-04-19 | MT | Aves | 163 | 622 | 0,003452 | 0,000161 | 0,018650 | 0,22 | 0,000006 | 0,000677 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 064 | Vila Nova De Gaia | 2014-04-20 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 2637 | 0,020234 | 0,000288 | 0,014412 | 1,39 | 0,000437 | 0,021834 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 065 | Montemor-O-Novo | 2014-04-21 | MT | Aves | 191 | 341 | 0,006647 | 0,000196 | 0,021533 | 0,46 | 0,000056 | 0,006814 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 066 | Odemira | 2014-04-21 | MT | Aves | 80 | 711 | 0,007329 | 0,000438 | 0,022640 | 0,50 | 0,000107 | 0,004934 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 067 | Loule | 2014-04-22 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 435 | 76 | 0,002732 | 0,000035 | 0,014570 | 0,19 | 0,000013 | 0,005283 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 068 | Guarda | 2014-04-23 | MT | Aves | 136 | 1686 | 0,005474 | 0,000588 | 0,017401 | 0,38 | 0,000280 | 0,008193 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 069 | Coruche | 2014-04-23 | MT | Aves | 288 | 2179 | 0,005846 | 0,000992 | 0,022553 | 0,40 | 0,000359 | 0,002288 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 070 | Belmonte | 2014-04-24 | MT | Aves | 121 | 1678 | 0,003493 | 0,000242 | 0,016038 | 0,24 | 0,000104 | 0,009202 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 071 | Estarreja | 2014-04-24 | MT | Aves | 87 | 3429 | 0,007178 | 0,000450 | 0,007690 | 0,49 | 0,000568 | 0,009392 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 072 | Oliveira De Frades | 2014-04-25 | MT | Abate De Árvores | 174 | 2028 | 0,012254 | 0,000565 | 0,044332 | 0,84 | 0,000446 | 0,034781 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 073 | Covilha | 2014-04-12 | MT | Aves | 159 | 4997 | 0,004063 | 0,000219 | 0,014020 | 0,28 | 0,000165 | 0,010545 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 074 | Soure | 2014-04-26 | MT | Aves | 158 | 3185 | 0,016835 | 0,000438 | 0,037587 | 1,15 | 0,000504 | 0,043991 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 075 | Santarem | 2014-04-26 | MT | Abate De Árvores | 199 | 2246 | 0,023395 | 0,000380 | 0,032675 | 1,60 | 0,000183 | 0,016735 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 076 | Almeirim | 2014-04-27 | MT | Aves | 127 | 3570 | 0,024884 | 0,000692 | 0,055054 | 1,71 | 0,000450 | 0,032032 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 077 | Aljustrel | 2014-04-28 | MT | Aves | 188 | 1642 | 0,014169 | 0,000184 | 0,021005 | 0,90 | 0,000008 | 0,000972 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 078 | Vouzela | 2014-04-19 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 101 | 2950 | 0,011279 | 0,000173 | 0,017468 | 0,77 | 0,000108 | 0,010955 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 079 | Alcobaca | 2014-04-23 | MT | Aves | 93 | 3585 | 0,000775 | 0,000023 | 0,002113 | 0,05 | 0,000016 | 0,001442 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 080 | Nisa | 2014-04-08 | MT | Aves | 137 | 2024 | 0,008985 | 0,000322 | 0,032648 | 0,57 | 0,000160 | 0,015094 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 081 | Sever Do Vouga | 2014-04-12 | BT | Veículos | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000532 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 082 | Anadia | 2014-04-22 | BT | Veículos | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000495 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 083 | Elvas | 2014-04-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000067 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 084 | Guimaraes | 2014-04-14 | BT | Incêndio | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000698 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 085 | Maia | 2014-04-25 | BT | Veículos | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000151 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 086 | Idanha-A-Nova | 2014-04-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 087 | Oleiros | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000078 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 088 | Oliveira Do Hospital | 2014-04-14 | BT | Abate De Árvores | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000148 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 089 | Vila Velha De Rodao | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 090 | Oleiros | 2014-04-19 | BT | Veículos | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000123 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 091 | Crato | 2014-04-08 | BT | Aves | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 092 | Ferreira Do Zezere | 2014-04-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 093 | Loule | 2014-04-04 | BT | Escavações | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000158 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 094 | Alpiarca | 2014-04-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 095 | Trofa | 2014-04-15 | BT | Abate De Árvores | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 096 | Gondomar | 2014-04-16 | BT | Veículos | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000122 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 097 | Sao Joao Da Pesqueira | 2014-04-17 | BT | Escavações | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 098 | Azambuja | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 099 | Braga | 2014-04-22 | BT | Escavações | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 100 | Trofa | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 101 | Vila Velha De Rodao | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 102 | Oliveira De Frades | 2014-04-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 103 | Lamego | 2014-04-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 104 | Cartaxo | 2014-04-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 105 | Tabuaco | 2014-04-30 | BT | Escavações | 182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000120 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 106 | Moita | 2014-04-05 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001517 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 107 | Setubal | 2014-04-05 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 118 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000957 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 108 | Palmela | 2014-04-06 | BT | Animais Não Aves | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 109 | Barcelos | 2014-04-15 | BT | Veículos | 111 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000895 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 110 | Setubal | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000216 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 111 | Vila Nova De Gaia | 2014-04-28 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001904 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 112 | Ovar | 2014-04-04 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 113 | Porto | 2014-04-09 | BT | Veículos | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 114 | Torres Vedras | 2014-04-10 | BT | Veículos | 592 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,007641 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 115 | Vila Nova De Gaia | 2014-04-15 | BT | Veículos | 203 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001206 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 116 | Alcobaca | 2014-04-17 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000046 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 117 | Arouca | 2014-04-21 | BT | Veículos | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000489 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 118 | Marco De Canaveses | 2014-04-23 | BT | Abate De Árvores | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 119 | Cadaval | 2014-04-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 120 | Obidos | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000507 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 121 | Matosinhos | 2014-04-26 | BT | Incêndio | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 122 | Obidos | 2014-04-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001535 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 123 | Valpacos | 2014-04-07 | BT | Veículos | 114 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000472 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 124 | Santa Marta De Penaguiao | 2014-04-14 | BT | Escavações | 115 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 | 0,003104 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 125 | Peso Da Regua | 2014-04-26 | BT | Veículos | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001358 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 126 | Alijo | 2014-04-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000376 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 127 | Loures | 2014-04-10 | MT | Escavações | 76 | 2321 | 0,008439 | 0,000104 | 0,006559 | 0,58 | 0,000279 | 0,019773 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 128 | Seixal | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 321 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000583 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_001 | Valongo | 2014-05-30 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 80 | 4443 | 0,014648 | 0,000241 | 0,013505 | 0,90 | 0,000477 | 0,026587 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_002 | Porto | 2014-05-29 | MT | Escavações | 73 | 267 | 0,002353 | 0,000023 | 0,001247 | 0,14 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_003 | Aveiro | 2014-05-28 | MT | Aves | 141 | 3816 | 0,002197 | 0,000092 | 0,004759 | 0,14 | 0,000079 | 0,003205 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_004 | Santa Maria Da Feira | 2014-05-28 | MT | Abate De Árvores | 239 | 2031 | 0,018494 | 0,000241 | 0,020074 | 1,13 | 0,000125 | 0,009336 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_005 | Odemira | 2014-05-28 | MT | Aves | 225 | 1058 | 0,006773 | 0,000390 | 0,012215 | 0,41 | 0,000116 | 0,001250 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_006 | Estarreja | 2014-05-27 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 254 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 | 0,005990 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_007 | Setubal | 2014-05-14 | MT | Abate De Árvores | 210 | 1309 | 0,014208 | 0,000517 | 0,032315 | 0,87 | 0,000216 | 0,011192 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_008 | Guarda | 2014-05-22 | MT | Aves | 93 | 8 | 0,013738 | 0,000735 | 0,048392 | 0,84 | 0,000311 | 0,020298 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_009 | Moura | 2014-05-21 | MT | Aves | 47 | 757 | 0,002523 | 0,000161 | 0,007685 | 0,15 | 0,000099 | 0,004749 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_010 | Albergaria-A-Velha | 2014-05-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 146 | 1846 | 0,005348 | 0,000149 | 0,011016 | 0,33 | 0,000146 | 0,010221 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_011 | Portimao | 2014-05-20 | MT | Aves | 519 | 1047 | 0,026879 | 0,000241 | 0,031446 | 1,68 | 0,000173 | 0,018926 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_012 | Aljustrel | 2014-05-20 | MT | Aves | 77 | 1643 | 0,008929 | 0,000184 | 0,012444 | 0,55 | 0,000008 | 0,000573 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_013 | Montemor-O-Velho | 2014-05-19 | MT | Abate De Árvores | 79 | 3186 | 0,004287 | 0,000356 | 0,009348 | 0,26 | 0,000419 | 0,011118 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_014 | Tondela | 2014-05-19 | MT | Aves | 177 | 2861 | 0,007993 | 0,000322 | 0,020511 | 0,49 | 0,000328 | 0,022147 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_015 | Santa Maria Da Feira | 2014-05-17 | MT | Abate De Árvores | 106 | 2928 | 0,014033 | 0,000379 | 0,016284 | 0,86 | 0,000176 | 0,009260 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_016 | Cascais | 2014-05-16 | MT | Escavações | 35 | 835 | 0,004263 | 0,000046 | 0,001082 | 0,26 | 0,000096 | 0,001701 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_017 | Odemira | 2014-05-16 | MT | Aves | 119 | 1057 | 0,005939 | 0,000299 | 0,014257 | 0,36 | 0,000110 | 0,007073 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_018 | Vale De Cambra | 2014-05-12 | MT | Abate De Árvores | 87 | 1951 | 0,018398 | 0,000264 | 0,022462 | 1,13 | 0,000226 | 0,019218 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_019 | Mafra | 2014-05-12 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 6 | 860 | 0,000549 | 0,000161 | 0,000496 | 0,03 | 0,000078 | 0,000240 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_020 | Loule | 2014-05-12 | MT | Aves | 202 | 2856 | 0,003366 | 0,000287 | 0,021944 | 0,21 | 0,000125 | 0,004739 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_021 | Peso Da Régua | 2014-05-10 | MT | Abate De Árvores | 360 | 4502 | 0,017793 | 0,000930 | 0,063313 | 1,11 | 0,000742 | 0,047852 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_022 | Pombal | 2014-05-09 | MT | Abate De Árvores | 116 | 1472 | 0,002442 | 0,000069 | 0,004777 | 0,15 | 0,000043 | 0,002669 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_023 | Vila Nova De Gaia | 2014-05-09 | MT | Abate De Árvores | 375 | 2999 | 0,026653 | 0,000218 | 0,032202 | 1,63 | 0,000256 | 0,026207 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_024 | Silves | 2014-05-08 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 209 | 14 | 0,000677 | 0,000011 | 0,002400 | 0,04 | 0,000002 | 0,000517 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_025 | Silves | 2014-05-07 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 173 | 35 | 0,000893 | 0,000011 | 0,001979 | 0,05 | 0,000006 | 0,000995 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_026 | Castelo Branco | 2014-05-01 | BT | Veículos | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000128 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_027 | Gondomar | 2014-05-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 | 0,002334 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_028 | Marco De Canaveses | 2014-05-08 | BT | Veículos | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,001673 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_029 | Valongo | 2014-05-09 | BT | Incêndio | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000087 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_030 | Aguiar Da Beira | 2014-05-19 | BT | Escavações | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000322 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_031 | Oliveira De Azemeis | 2014-05-05 | MT | Abate De Árvores | 95 | 6468 | 0,023693 | 0,000735 | 0,036644 | 1,45 | 0,000663 | 0,032700 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_032 | Montemor-O-Velho | 2014-05-02 | MT | Aves | 130 | 2376 | 0,003685 | 0,000149 | 0,013068 | 0,23 | 0,000093 | 0,009018 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_033 | Nisa | 2014-05-02 | MT | Aves | 4 | 3478 | 0,001501 | 0,000517 | 0,002429 | 0,09 | 0,000573 | 0,002695 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_034 | Idanha-A-Nova | 2014-05-01 | MT | Aves | 119 | 1605 | 0,009121 | 0,000563 | 0,025191 | 0,56 | 0,000265 | 0,001310 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_035 | Valongo | 2014-05-26 | BT | Escavações | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_036 | Sernancelhe | 2014-05-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 349 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000461 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_037 | Viseu | 2014-05-02 | BT | Veículos | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000243 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_038 | Vila Nova De Famalicao | 2014-05-02 | BT | Abate De Árvores | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000193 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_039 | Satao | 2014-05-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000092 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_040 | Viseu | 2014-05-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 115 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000247 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_041 | Gondomar | 2014-05-05 | BT | Escavações | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000675 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_042 | Caldas Da Rainha | 2014-05-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000490 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_043 | Tondela | 2014-05-08 | BT | Veículos | 144 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_044 | Gondomar | 2014-05-08 | BT | Escavações | 159 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001190 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_045 | Odemira | 2014-05-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_046 | Valongo | 2014-05-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_047 | Vila Nova De Ourem | 2014-05-09 | BT | Veículos | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_048 | Viseu | 2014-05-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000570 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_049 | Aveiro | 2014-05-12 | BT | Veículos | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_050 | Braga | 2014-05-13 | BT | Escavações | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_051 | Caldas Da Rainha | 2014-05-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000787 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_052 | Vouzela | 2014-05-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 431 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,002703 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_053 | Gondomar | 2014-05-16 | BT | Veículos | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,000500 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_054 | Caldas Da Rainha | 2014-05-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000781 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_055 | Esposende | 2014-05-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_056 | Leiria | 2014-05-19 | BT | Veículos | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001085 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_057 | Rio Maior | 2014-05-19 | BT | Veículos | 421 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,004438 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_058 | Castro Daire | 2014-05-20 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001206 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_059 | Caldas Da Rainha | 2014-05-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000425 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_060 | Amares | 2014-05-21 | BT | Veículos | 183 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,002567 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_061 | Alcobaca | 2014-05-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_062 | Lourinha | 2014-05-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_063 | Santo Tirso | 2014-05-02 | BT | Veículos | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_064 | Guimaraes | 2014-05-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_065 | Alcobaca | 2014-05-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_066 | Leiria | 2014-05-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_067 | Leiria | 2014-05-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_068 | Vila Nova De Ourem | 2014-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_069 | Cinfaes | 2014-05-22 | BT | Abate De Árvores | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_070 | Valongo | 2014-05-23 | BT | Escavações | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_071 | Seia | 2014-05-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_072 | Castelo Branco | 2014-05-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_073 | Gouveia | 2014-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_074 | Esposende | 2014-05-21 | BT | Veículos | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_075 | Cinfaes | 2014-05-22 | BT | Incêndio | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_076 | Albergaria-A-Velha | 2014-05-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_077 | Porto | 2014-05-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000105 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_078 | Porto | 2014-05-13 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000839 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_079 | Gondomar | 2014-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_080 | Cabeceiras De Basto | 2014-05-24 | BT | Abate De Árvores | 115 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_081 | Gondomar | 2014-05-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_082 | Santarem | 2014-05-20 | MT | Aves | 77 | 1647 | 0,016713 | 0,000861 | 0,032814 | 1,02 | 0,000272 | 0,011232 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_083 | Coruche | 2014-05-20 | MT | Aves | 60 | 1117 | 0,003208 | 0,000815 | 0,008243 | 0,20 | 0,000184 | 0,001715 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_084 | Caldas Da Rainha | 2014-05-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000976 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_085 | Resende | 2014-05-09 | BT | Abate De Árvores | 224 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000222 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_086 | Moimenta Da Beira | 2014-05-15 | BT | Veículos | 126 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000166 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_087 | Anadia | 2014-05-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000168 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_088 | Anadia | 2014-05-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000265 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_089 | Odemira | 2014-05-13 | BT | Aves | 63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_090 | Lisboa | 2014-05-06 | BT | Escavações | 133 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000039 | 0,005225 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_091 | Evora | 2014-05-27 | BT | Animais Não Aves | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_092 | Grandola | 2014-05-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000047 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_093 | Montemor-O-Novo | 2014-05-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_094 | Tabua | 2014-05-17 | BT | Abate De Árvores | 102 | 3787 | 0,011339 | 0,000655 | 0,027106 | 0,69 | 0,000625 | 0,025225 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_095 | Odemira | 2014-05-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000656 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_096 | Oliveira De Azemeis | 2014-05-28 | BT | Veículos | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_097 | Santa Maria Da Feira | 2014-05-10 | BT | Veículos | 129 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000804 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_098 | Santa Maria Da Feira | 2014-05-02 | BT | Abate De Árvores | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000384 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_099 | Loures | 2014-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 494 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000326 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_100 | Ferreira Do Alentejo | 2014-05-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_101 | Cascais | 2014-05-19 | BT | Veículos | 223 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001285 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_102 | Coimbra | 2014-05-14 | BT | Veículos | 156 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001872 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_103 | Fundao | 2014-05-08 | BT | Veículos | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_104 | Sintra | 2014-05-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 164 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000139 | 0,022816 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_105 | Portimao | 2014-05-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 118 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000057 | 0,004868 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_106 | Loule | 2014-05-15 | BT | Escavações | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_107 | Loule | 2014-05-14 | BT | Escavações | 201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000133 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_108 | Aljezur | 2014-05-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000214 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_109 | Figueira Da Foz | 2014-05-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_110 | Ponte De Lima | 2014-05-03 | BT | Incêndio | 88 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000508 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_111 | Leiria | 2014-05-30 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_112 | Ansiao | 2014-05-16 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 544 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,006990 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_113 | Pombal | 2014-05-16 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 525 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001386 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento dos artigos 28o, 52o e 61o do RSSPTS -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_114 | Figueira Da Foz | 2014-05-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_115 | Cantanhede | 2014-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000177 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_116 | Chamusca | 2014-05-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_117 | Arronches | 2014-05-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_118 | Valenca | 2014-05-29 | BT | Veículos | 117 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,001878 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_119 | Elvas | 2014-05-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_120 | Ponte De Sor | 2014-05-07 | BT | Escavações | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000579 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_121 | Fundao | 2014-05-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_122 | Chamusca | 2014-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_123 | Seia | 2014-05-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000158 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_124 | Seia | 2014-05-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000092 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_125 | Mangualde | 2014-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_126 | Nelas | 2014-05-02 | BT | Veículos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_127 | Braga | 2014-05-30 | BT | Veículos | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000321 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_128 | Porto | 2014-05-28 | BT | Escavações | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000536 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_129 | Porto | 2014-05-21 | BT | Escavações | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_130 | Vila Nova De Gaia | 2014-05-20 | BT | Veículos | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_131 | Ferreira Do Alentejo | 2014-05-26 | BT | Animais Não Aves | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_132 | Santarem | 2014-05-09 | BT | Veículos | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000899 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_133 | Santarem | 2014-05-23 | BT | Veículos | 135 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000355 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_134 | Tomar | 2014-05-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_135 | Ferreira Do Zezere | 2014-05-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 422 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,002575 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_136 | Alcanena | 2014-05-08 | BT | Veículos | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_137 | Coruche | 2014-05-19 | BT | Aves | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_138 | Vila Nova Da Barquinha | 2014-05-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_139 | Santarem | 2014-05-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_140 | Alcacer Do Sal | 2014-05-04 | BT | Veículos | 125 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000248 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_141 | Batalha | 2014-05-15 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_142 | Cabeceiras De Basto | 2014-05-28 | BT | Veículos | 108 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000606 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_143 | Mondim De Basto | 2014-05-17 | BT | Veículos | 100 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000512 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_144 | Fafe | 2014-05-06 | BT | Veículos | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_145 | Ilhavo | 2014-05-15 | BT | Veículos | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_146 | Chaves | 2014-05-17 | BT | Veículos | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000113 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_147 | Peso Da Régua | 2014-05-26 | BT | Animais Não Aves | 131 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências suficientes em como as instalações interiores dos PT e seccionamento estavam protegidas contra a entrada de animais não aves, conforme o disposto no artigo 11o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43o e 85o do mesmo regulamento | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_148 | Valpacos | 2014-05-26 | BT | Veículos | 210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000829 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_149 | Vila Pouca De Aguiar | 2014-05-28 | BT | Veículos | 113 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,001809 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_150 | Vila Pouca De Aguiar | 2014-05-30 | BT | Veículos | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000060 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_151 | Chaves | 2014-05-09 | BT | Incêndio | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000277 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_152 | Povoa De Lanhoso | 2014-05-20 | BT | Veículos | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_153 | Palmela | 2014-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_154 | Palmela | 2014-05-09 | BT | Veículos | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000882 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_155 | Setubal | 2014-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_156 | Setubal | 2014-05-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000634 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_157 | Setubal | 2014-05-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_158 | Setubal | 2014-05-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000183 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_159 | Lisboa | 2014-05-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_160 | Pombal | 2014-05-08 | MT | Abate De Árvores | 254 | 5512 | 0,019131 | 0,001401 | 0,038429 | 1,20 | 0,000930 | 0,024423 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_161 | Vila Nova De Ourem | 2014-05-16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 169 | 5198 | 0,008553 | 0,001114 | 0,031675 | 0,53 | 0,000836 | 0,017159 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após análise ao relatório, concluiu-se que os estragos nas infraestruturas da RND foram provocados pelo facto do PTD ORM 0143 não ter os descarregadores de sobretensão, conforme o disposto no artigo 61o do RSSPTS | Não Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_162 | Porto De Mos | 2014-05-16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 141 | 3326 | 0,010285 | 0,000230 | 0,019430 | 0,64 | 0,000094 | 0,007791 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_163 | Ansiao | 2014-05-16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 359 | 5169 | 0,033570 | 0,000505 | 0,107395 | 2,10 | 0,000345 | 0,080086 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_MAI_T_164 | Rio Maior | 2014-05-23 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 549 | 38 | 0,001273 | 0,000011 | 0,004513 | 0,08 | 0 | 0,000195 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_001 | Pombal | 2014-06-17 | BT | Abate De Árvores | 85 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000419 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_002 | Rio Maior | 2014-06-02 | BT | Veículos | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000317 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_003 | Cinfaes | 2014-06-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000411 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_004 | Aveiro | 2014-06-12 | BT | Veículos | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000246 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_005 | Vouzela | 2014-06-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000443 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_006 | Vouzela | 2014-06-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001562 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_007 | Alcobaca | 2014-06-03 | BT | Veículos | 215 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001171 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_008 | Oliveirinha Do Bairro | 41768 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -O relatório foi submetido fora de prazo. | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_009 | Mesao Frio | 2014-06-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000146 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_010 | Caldas Da Rainha | 2014-06-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,003072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_011 | Sertã | 2014-06-07 | BT | Animais Não Aves | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000042 | 0,003360 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_012 | Anadia | 2014-06-17 | BT | Abate De Árvores | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000344 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_013 | Oleiros | 2014-06-06 | BT | Veículos | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_014 | Oliveira Do Bairro | 2014-05-08 | BT | Veículos | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_015 | Sintra | 2014-06-09 | BT | Veículos | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000117 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_016 | Sintra | 2014-06-04 | BT | Escavações | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_017 | Albufeira | 2014-06-27 | MT | Escavações | 32 | 871 | 0,000877 | 0,000034 | 0,001066 | 0,06 | 0,000027 | 0,000848 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_018 | Albufeira | 2014-06-24 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 184 | 5 | 0,009241 | 0,000034 | 0,006132 | 0,60 | 0,000001 | 0,000146 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_019 | Albufeira | 2014-06-24 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 204 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001645 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_020 | Freixo De Espada A Cinta | 2014-05-12 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 98 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000097 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_021 | Proença-A-Nova | 2014-06-10 | MT | Abate De Árvores | 119 | 3063 | 0,004420 | 0,000517 | 0,015700 | 0,29 | 0,000370 | 0,008070 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que o corte de uma árvore e queda da mesma causou a interrupção. | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_022 | Matosinhos | 2014-06-04 | BT | Veículos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_023 | Esposende | 2014-06-18 | BT | Escavações | 81 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000334 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_024 | Esposende | 2014-06-16 | BT | Escavações | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_025 | Barcelos | 2014-06-05 | BT | Abate De Árvores | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_026 | Loures | 2014-06-03 | BT | Veículos | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000572 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_027 | Silves | 2014-06-23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 269 | 1903 | 0,018827 | 0,001171 | 0,074678 | 1,22 | 0,000314 | 0,020279 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_028 | Faro | 2014-06-22 | MT | Aves | 151 | 2512 | 0,038954 | 0,000723 | 0,078329 | 2,51 | 0,000415 | 0,044889 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_029 | Loule | 2014-06-05 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 272 | 19 | 0,000881 | 0,000011 | 0,003124 | 0,06 | 0,000003 | 0,000853 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_030 | Loule | 2014-06-06 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 205 | 3 | 0,000920 | 0,000011 | 0,003263 | 0,06 | 0 | 0,000141 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_031 | Braga | 2014-06-03 | BT | Veículos | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000267 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_032 | Macedo De Cavaleiros | 2014-05-02 | BT | Veículos | 91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_033 | Mirandela | 2014-05-28 | BT | Abate De Árvores | 123 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001250 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_034 | Torre De Moncorvo | 2014-05-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000043 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_035 | Abrantes | 2014-06-06 | MT | Aves | 168 | 2923 | 0,010340 | 0,000884 | 0,035358 | 0,67 | 0,000482 | 0,008297 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_036 | Oeiras | 2014-06-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000219 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_037 | Leiria | 2014-06-23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 445 | 2650 | 0,063900 | 0,000540 | 0,122000 | 4,13 | 0,000437 | 0,102000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a instalação cumpria as disposições regulamentares, de acordo com o disposto nos artigos 52o, 58o e 61o do RSSPTS | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_038 | Alenquer | 2014-06-14 | MT | Aves | 7 | 1706 | 0,000457 | 0,000080 | 0,000402 | 0,03 | 0,000001 | 0,000006 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_039 | Cascais | 2014-06-21 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 61 | 1742 | 0,010329 | 0,000184 | 0,007633 | 0,67 | 0,000057 | 0,002084 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_040 | Esposende | 2014-06-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_041 | Figueira Da Foz | 2014-06-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000392 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_042 | Figueira Da Foz | 2014-06-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_043 | Mafra | 2014-06-16 | BT | Veículos | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_044 | Vila Nova De Famalicao | 2014-06-20 | BT | Veículos | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000201 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_045 | Sintra | 2014-06-18 | BT | Veículos | 169 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000333 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_046 | Idanha-A-Nova | 2014-06-18 | BT | Veículos | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001417 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_047 | Mertola | 2014-06-23 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_048 | Ourique | 2014-06-23 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_049 | Ferreira Do Alentejo | 2014-06-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000086 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_050 | Fundao | 2014-06-22 | BT | Incêndio | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000209 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_051 | Odemira | 2014-06-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 301 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000284 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_052 | Caldas Da Rainha | 2014-06-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000068 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_053 | Caldas Da Rainha | 2014-06-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 281 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000603 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_054 | Caldas Da Rainha | 2014-06-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 320 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000607 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_055 | Pinhel | 2014-06-20 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000515 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_056 | Caldas Da Rainha | 2014-06-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000653 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_057 | Caldas Da Rainha | 2014-06-21 | BT | Animais Não Aves | 101 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,002145 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_058 | Valenca | 2014-06-19 | BT | Incêndio | 83 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000329 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_059 | Caldas Da Rainha | 2014-06-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000593 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_060 | Caldas Da Rainha | 2014-06-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000660 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_061 | Ponte De Lima | 2014-06-14 | BT | Abate De Árvores | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000747 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_062 | Alijo | 2014-06-05 | BT | Veículos | 144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000237 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_063 | Melgaco | 2014-06-10 | BT | Abate De Árvores | 101 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000917 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_064 | Viana Do Castelo | 2014-06-02 | BT | Veículos | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000287 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_065 | Águeda | 2014-06-10 | MT | Abate De Árvores | 93 | 61 | 0,012900 | 0,000126 | 0,009640 | 0,83 | 0,000010 | 0,000880 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_066 | Porto | 2014-06-28 | MT | Animais Não Aves | 105 | 1837 | 0,007958 | 0,000241 | 0,003625 | 0,51 | 0,000301 | 0,009353 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_067 | Oliveira De Azemeis | 2014-06-08 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 91 | 1404 | 0,008733 | 0,000390 | 0,014172 | 0,56 | 0,000233 | 0,006933 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_068 | Ponte De Lima | 2014-06-04 | MT | Abate De Árvores | 268 | 3709 | 0,006373 | 0,000299 | 0,027377 | 0,41 | 0,000202 | 0,018138 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_069 | Moncao | 2014-06-08 | MT | Aves | 203 | 3281 | 0,010017 | 0,000597 | 0,032779 | 0,65 | 0,000556 | 0,028756 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_070 | Guimaraes | 2014-06-12 | MT | Escavações | 159 | 3743 | 0,011668 | 0,000184 | 0,009061 | 0,75 | 0,000169 | 0,007138 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_071 | Penafiel | 2014-06-23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 176 | 5244 | 0,005585 | 0,000218 | 0,014127 | 0,36 | 0,000187 | 0,010034 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_072 | Esposende | 2014-06-24 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 221 | 2205 | 0,001861 | 0,000023 | 0,005076 | 0,12 | 0,000017 | 0,003866 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_073 | Lisboa | 2014-06-16 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 1 | 0,003591 | 0,000011 | 0,001011 | 0,23 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_074 | Benavente | 2014-06-02 | BT | Veículos | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_075 | Almeirim | 2014-06-03 | BT | Veículos | 348 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,004652 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_076 | Cartaxo | 2014-06-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000297 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_077 | Ponte De Sor | 2014-06-06 | BT | Veículos | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000190 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_078 | Cabeceiras De Basto | 2014-06-04 | BT | Escavações | 70 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000461 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_079 | Cartaxo | 2014-06-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 265 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000743 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_080 | Celorico De Basto | 2014-06-15 | BT | Incêndio | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000042 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_081 | Alpiarca | 2014-06-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_082 | Santa Maria Da Feira | 2014-06-24 | BT | Veículos | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_083 | Braga | 2014-06-27 | BT | Veículos | 116 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000172 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_084 | Cartaxo | 2014-06-16 | BT | Escavações | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000185 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_085 | Cartaxo | 2014-06-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_086 | Portimao | 2014-06-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 190 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000878 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_087 | Avis | 2014-06-07 | BT | Veículos | 278 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001831 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_088 | Ponte De Sor | 2014-06-13 | BT | Veículos | 76 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000539 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_089 | Macao | 2014-06-17 | BT | Veículos | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_090 | Chamusca | 2014-06-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000116 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_091 | Arronches | 2014-06-18 | BT | Aves | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_092 | Portalegre | 2014-06-19 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000258 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_093 | Azambuja | 2014-06-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000680 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_094 | Portimao | 2014-06-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 187 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000626 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_095 | Silves | 2014-06-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000212 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_096 | Montemor-O-Novo | 2014-06-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_097 | Ribeira De Pena | 2014-06-24 | BT | Veículos | 106 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000822 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_098 | Penafiel | 2014-06-23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 213 | 2275 | 0,058654 | 0,000494 | 0,074277 | 3,79 | 0,000375 | 0,056975 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_099 | Sao Joao Da Madeira | 2014-06-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_100 | Fafe | 2014-06-17 | BT | Escavações | 107 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000859 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_101 | Amarante | 2014-06-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000110 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_102 | Baiao | 2014-06-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000185 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_103 | Aljezur | 2014-06-17 | BT | Veículos | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000429 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_104 | Maia | 2014-06-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000145 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_105 | Loule | 2014-06-27 | BT | Veículos | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_106 | Sintra | 2014-06-06 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 216 | 2584 | 0,003838 | 0,000046 | 0,005632 | 0,25 | 0,000073 | 0,005559 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_107 | Vila Do Conde | 2014-06-11 | BT | Escavações | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_108 | Gondomar | 2014-06-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_109 | Valongo | 2014-06-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000652 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_110 | Pombal | 2014-06-25 | BT | Abate De Árvores | 89 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000485 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_111 | Valongo | 2014-06-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_112 | Santo Tirso | 2014-06-27 | BT | Abate De Árvores | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000145 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_113 | Vila Do Conde | 2014-06-13 | BT | Escavações | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 | 0,002593 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_114 | Viseu | 2014-06-24 | MT | Abate De Árvores | 173 | 3652 | 0,014600 | 0,000218 | 0,025300 | 0,95 | 0,000259 | 0,023300 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_115 | Setubal | 2014-06-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_116 | Viseu | 2014-06-02 | MT | Abate De Árvores | 139 | 2888 | 0,012025 | 0,000471 | 0,035083 | 0,78 | 0,000322 | 0,025453 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_117 | Setubal | 2014-06-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001643 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_118 | Figueira Da Foz | 2014-06-07 | MT | Abate De Árvores | 168 | 2055 | 0,006640 | 0,000276 | 0,021000 | 0,43 | 0,000235 | 0,017800 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_119 | Palmela | 2014-06-13 | BT | Veículos | 132 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001517 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_120 | Torres Vedras | 2014-06-05 | MT | Abate De Árvores | 189 | 1641 | 0,015551 | 0,000367 | 0,032198 | 1,00 | 0,000258 | 0,024689 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_121 | Vouzela | 2014-06-03 | MT | Abate De Árvores | 279 | 2953 | 0,006925 | 0,000149 | 0,020538 | 0,45 | 0,000099 | 0,015450 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_122 | Palmela | 2014-06-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_123 | Alcobaca | 2014-06-05 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 171 | 51 | 0,000768 | 0,000023 | 0,003525 | 0,05 | 0,000009 | 0,001264 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_124 | Porto De Mós | 2014-06-18 | MT | Deslizamento De Terras | 274 | 1834 | 0,010100 | 0,000345 | 0,027800 | 0,65 | 0,000302 | 0,020900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_125 | Setubal | 2014-06-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 472 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000078 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_126 | Viseu | 2014-06-26 | MT | Abate De Árvores | 159 | 4781 | 0 | 0,000207 | 0,011600 | 0 | 0,000205 | 0,011100 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_127 | Palmela | 2014-06-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000074 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_128 | Moita | 2014-06-25 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 99 | 27 | 0,000510 | 0,000011 | 0,001130 | 0,03 | 0,000004 | 0,000439 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_129 | Moita | 2014-06-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 189 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 | 0,003275 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_130 | Estarreja | 2014-06-26 | BT | Veículos | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000266 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUN_T_131 | Lagos | 2014-06-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 140 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 | 0,002571 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_001 | Vouzela | 2014-07-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000960 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_002 | Viseu | 2014-07-21 | BT | Abate De Árvores | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000261 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_003 | Viseu | 2014-07-13 | BT | Veículos | 292 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001926 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_004 | Tarouca | 2014-07-08 | BT | Veículos | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_005 | Moimenta Da Beira | 2014-07-07 | BT | Veículos | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,000480 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_006 | Golega | 2014-07-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 207 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000341 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_007 | Ferreira Do Zezere | 2014-07-21 | BT | Abate De Árvores | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000670 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_008 | Lamego | 2014-07-30 | BT | Escavações | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_009 | Sao Pedro Do Sul | 2014-07-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000165 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_010 | Vouzela | 2014-07-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000671 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_011 | Vouzela | 2014-07-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000937 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_012 | Vouzela | 2014-07-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 184 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000974 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_013 | Vouzela | 2014-07-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,002020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_014 | Guimaraes | 2014-07-03 | BT | Abate De Árvores | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_015 | Vouzela | 2014-07-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 136 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000362 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_016 | Alcobaca | 2014-07-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000484 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_017 | Arruda Dos Vinhos | 2014-07-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 | 0,002556 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_018 | Caldas Da Rainha | 2014-07-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000667 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_019 | Lisboa | 2014-07-18 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000082 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_020 | Caldas Da Rainha | 2014-07-14 | BT | Veículos | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000592 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_021 | Rio Maior | 2014-07-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000050 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_022 | Vila Nova De Famalicao | 2014-07-15 | BT | Escavações | 93 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000493 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_023 | Rio Maior | 2014-07-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000054 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_024 | Mafra | 2014-07-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_025 | Lisboa | 2014-07-16 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001900 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_026 | Lisboa | 2014-07-14 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_027 | Mafra | 2014-07-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 205 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000169 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_028 | Oliveira Do Bairro | 2014-07-15 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000101 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_029 | Coruche | 2014-07-03 | MT | Aves | 84 | 80 | 0,017146 | 0,000057 | 0,004571 | 1,17 | 0,000001 | 0,000105 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_030 | Marinha Grande | 2014-07-13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 1208 | 0,055467 | 0,000126 | 0,010932 | 3,79 | 0,000200 | 0,017512 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_031 | Ourem | 2014-07-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 382 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,002905 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_032 | Leiria | 2014-07-15 | BT | Veículos | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_033 | Leiria | 2014-07-18 | BT | Veículos | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000111 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_034 | Arronches | 2014-07-10 | MT | Aves | 248 | 999 | 0,014423 | 0,000402 | 0,049017 | 0,98 | 0,000134 | 0,023285 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_035 | Leiria | 2014-07-28 | BT | Escavações | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_036 | Ilhavo | 2014-07-15 | BT | Veículos | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_037 | Oliveira Do Bairro | 2014-07-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_038 | Caldas Da Rainha | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001680 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_039 | Ilhavo | 2014-07-03 | BT | Veículos | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_040 | Viseu | 2014-07-01 | MT | Abate De Árvores | 108 | 1233 | 0,007404 | 0,000210 | 0,019952 | 0,50 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não se pode concluir que as interrupções descritas foram causadas na sequência do corte de uma árvore e queda da mesma sobre os condutores da LAMT - Os elementos de prova apresentados não mostram qualquer evidência de corte de árvore | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_041 | Caldas Da Rainha | 2014-07-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000425 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_042 | Obidos | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 217 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000215 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_043 | Caldas Da Rainha | 2014-07-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001714 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_044 | Braganca | 2014-07-02 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 85 | 4376 | 0,028500 | 0,001720 | 0,087200 | 0,30 | 0,000465 | 0,021100 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_045 | Matosinhos | 2014-07-30 | BT | Veículos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000353 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_046 | Trofa | 2014-07-24 | BT | Escavações | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000208 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_047 | Vila Do Conde | 2014-07-24 | BT | Escavações | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_048 | Vila Do Conde | 2014-07-18 | BT | Escavações | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_049 | Santo Tirso | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_050 | Valongo | 2014-07-03 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_051 | Palmela | 2014-07-23 | MT | Aves | 74 | 524 | 0,008738 | 0,000276 | 0,012682 | 0,60 | 0,000085 | 0,003820 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_052 | Palmela | 2014-07-13 | MT | Aves | 236 | 3420 | 0,008551 | 0,000482 | 0,008349 | 0,58 | 0,000564 | 0,014844 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_053 | Almada | 2014-07-10 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 294 | 5825 | 0,015812 | 0,000184 | 0,013766 | 1,08 | 0,000609 | 0,047016 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_054 | Guimaraes | 2014-07-07 | MT | Escavações | 165 | 4372 | 0,024384 | 0,000479 | 0,021663 | 1,65 | 0,000652 | 0,032770 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_055 | Soure | 2014-07-14 | MT | Aves | 78 | 4167 | 0,006670 | 0,000149 | 0,010400 | 0,46 | 0,000137 | 0,009570 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_056 | Nisa | 2014-07-19 | MT | Aves | 42 | 2510 | 0,007114 | 0,000161 | 0,006752 | 0,49 | 0,000350 | 0,014715 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_057 | Nisa | 2014-07-19 | BT | Aves | 254 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000672 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_058 | Almeirim | 2014-07-07 | MT | Aves | 156 | 2698 | 0,008916 | 0,000655 | 0,022807 | 0,61 | 0,000296 | 0,008106 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_059 | Mangualde | 2014-07-08 | MT | Aves | 96 | 3944 | 0,006020 | 0,000678 | 0,017400 | 0,41 | 0,000444 | 0,012900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_060 | Matosinhos | 2014-07-09 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 60 | 2689 | 0,017000 | 0,000207 | 0,009140 | 1,16 | 0,000443 | 0,019400 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_061 | Entroncamento | 2014-07-17 | MT | Escavações | 346 | 2481 | 0,013835 | 0,000103 | 0,007665 | 0,94 | 0,000278 | 0,031564 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_062 | Valpacos | 2014-07-22 | BT | Veículos | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000109 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_063 | Arronches | 2014-07-17 | MT | Aves | 185 | 998 | 0,009306 | 0,000345 | 0,032057 | 0,64 | 0,000160 | 0,013406 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_064 | Chaves | 2014-07-18 | MT | Escavações | 59 | 1354 | 0,008731 | 0,000339 | 0,009211 | 0,59 | 0,000231 | 0,006032 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_065 | Braga | 2014-07-07 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_066 | Oliveira Do Hospital | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 327 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000216 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_067 | Caldas Da Rainha | 2014-07-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001113 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_068 | Caldas Da Rainha | 2014-07-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 234 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_069 | Oliveira Do Hospital | 2014-07-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 125 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000970 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_070 | Bombarral | 2014-07-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000085 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_071 | Castelo Branco | 2014-07-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_072 | Soure | 2014-07-21 | BT | Veículos | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_073 | Caldas Da Rainha | 2014-07-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 204 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,002124 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_074 | Trofa | 2014-07-22 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 157 | 659 | 0,049747 | 0,000356 | 0,033276 | 3,40 | 0,000106 | 0,007438 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_075 | Rio Maior | 2014-07-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 385 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000827 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_076 | Meda | 2014-07-23 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 99 | 1046 | 0,009940 | 0,000333 | 0,027300 | 0,68 | 0,000170 | 0,013500 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_077 | Bombarral | 2014-07-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000701 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_078 | Caldas Da Rainha | 2014-07-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000475 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_079 | Caldas Da Rainha | 2014-07-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000659 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_080 | Gois | 2014-07-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000116 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_081 | Figueira Da Foz | 2014-07-31 | BT | Veículos | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000677 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_082 | Pedrogao Grande | 2014-07-31 | BT | Veículos | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001304 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_083 | Amarante | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000323 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_084 | Esposende | 2014-07-22 | BT | Escavações | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_085 | Vila Real | 2014-07-02 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 201 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001730 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_086 | Vila Real | 2014-07-02 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 31 | 4617 | 0,004080 | 0,001050 | 0,011500 | 0,28 | 0,008800 | 0,000752 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_087 | Esposende | 2014-07-03 | BT | Escavações | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_088 | Porto | 2014-07-11 | BT | Escavações | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001547 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_089 | Guimaraes | 2014-07-18 | MT | Abate De Árvores | 157 | 3458 | 0,014700 | 0,000425 | 0,020800 | 1,00 | 0,000443 | 0,022000 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_090 | Montemor-O-Velho | 2014-07-15 | BT | Veículos | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_091 | Felgueiras | 2014-07-04 | BT | Veículos | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000186 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_092 | Figueira Da Foz | 2014-07-14 | BT | Veículos | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000692 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_093 | Vila Nova De Gaia | 2014-07-28 | BT | Veículos | 141 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000140 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_094 | Gondomar | 2014-07-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000282 | 0,031100 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_095 | Gondomar | 2014-07-03 | BT | Veículos | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_096 | Montemor-O-Velho | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000237 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_097 | Idanha-A-Nova | 2014-07-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_098 | Montemor-O-Velho | 2014-07-08 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 76 | 66 | 0,000248 | 0,000011 | 0,000878 | 0,02 | 0,000011 | 0,000833 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_099 | Azambuja | 2014-07-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000118 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_100 | Gondomar | 2014-07-07 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 120 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001128 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_101 | Serta | 2014-07-05 | BT | Abate De Árvores | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000314 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_102 | Gaviao | 2014-07-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000318 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_103 | Chamusca | 2014-07-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_104 | Arronches | 2014-07-17 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 158 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000752 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_105 | Nisa | 2014-07-02 | BT | Veículos | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_106 | Moncao | 2014-07-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_107 | Maia | 2014-07-04 | BT | Veículos | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000051 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_108 | Oliveira Do Hospital | 2014-07-03 | BT | Veículos | 117 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000213 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_109 | Castelo Branco | 2014-07-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_110 | Matosinhos | 2014-07-01 | MT | Escavações | 141 | 2832 | 0,014300 | 0,000345 | 0,012100 | 0,98 | 0,000398 | 0,012700 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_111 | Ourem | 2014-07-10 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 104 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000717 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_112 | Fafe | 2014-07-15 | BT | Escavações | 76 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,000834 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_113 | Guimaraes | 2014-07-23 | BT | Escavações | 102 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000237 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_114 | Palmela | 2014-07-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001226 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_115 | Palmela | 2014-07-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 136 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000559 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_116 | Setubal | 2014-07-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_117 | Setubal | 2014-07-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_118 | Palmela | 2014-07-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 338 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,002361 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_119 | Evora | 2014-07-04 | MT | Aves | 100 | 576 | 0,005630 | 0,000092 | 0,008948 | 0,38 | 0,000004 | 0,000354 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_120 | Silves | 2014-07-07 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 688 | 247 | 0,030100 | 0,000161 | 0,111000 | 2,05 | 0,000047 | 0,032600 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_121 | Borba | 2014-07-14 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 399 | 1 | 0,003230 | 0,000011 | 0,004582 | 0,22 | 0 | 0,000066 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_122 | Silves | 2014-07-17 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 349 | 366 | 0,029600 | 0,000172 | 0,051300 | 2,02 | 0,000001 | 0,000335 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_123 | Lagoa | 2014-07-18 | MT | Escavações | 65 | 1807 | 0,020472 | 0,000207 | 0,012757 | 1,40 | 0,000298 | 0,018315 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_124 | Silves | 2014-07-23 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 353 | 92 | 0,011082 | 0,000057 | 0,014150 | 0,76 | 0,000037 | 0,008981 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_125 | Moita | 2014-07-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 314 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000778 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_126 | Obidos | 2014-07-01 | BT | Veículos | 89 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001175 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_127 | Bombarral | 2014-07-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000297 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_128 | Bombarral | 2014-07-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000366 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_129 | Bombarral | 2014-07-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 212 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000700 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_130 | Caldas Da Rainha | 2014-07-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 206 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,003380 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_131 | Caldas Da Rainha | 2014-07-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000861 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_132 | Torres Vedras | 2014-07-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000110 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_133 | Azambuja | 2014-07-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000118 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_134 | Vila Nova Da Barquinha | 2014-07-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_135 | Bombarral | 2014-07-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000832 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_136 | Caldas Da Rainha | 2014-07-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 301 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,004320 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_137 | Bombarral | 2014-07-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001973 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_138 | Tomar | 2014-07-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_139 | Santa Maria Da Feira | 2014-07-15 | MT | Escavações | 69 | 3316 | 0,017000 | 0,000356 | 0,013200 | 1,16 | 0,000478 | 0,018000 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_140 | Gondomar | 2014-07-30 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000544 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_141 | Gondomar | 2014-07-29 | BT | Veículos | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000245 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_142 | Penalva Do Castelo | 2014-07-02 | BT | Abate De Árvores | 93 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000475 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_143 | Nelas | 2014-07-29 | BT | Veículos | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000076 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_144 | Nelas | 2014-07-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_145 | Lagos | 2014-07-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001462 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_146 | Aljezur | 2014-07-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,001060 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_147 | Lagos | 2014-07-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 | 0,002636 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_148 | Faro | 2014-07-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_149 | Faro | 2014-07-31 | BT | Veículos | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000188 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_JUL_T_150 | Almada | 2014-07-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001415 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_001 | Moncao | 2014-08-04 | BT | Veículos | 114 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001168 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_002 | Cadaval | 2014-08-30 | MT | Aves | 181 | 2392 | 0,018074 | 0,000583 | 0,030287 | 1,17 | 0,000403 | 0,019229 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidencem o cumprimento das distâncias de isolamento entre a linha e a travessa da amarração em triângulo (tipo TAN), de acordo com as recomendações para as linhas aéreas até 30 kV | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_003 | Torres Vedras | 2014-08-18 | MT | Aves | 106 | 1199 | 0,006948 | 0,000217 | 0,011424 | 0,45 | 0,000202 | 0,011523 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - Não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_004 | Torres Vedras | 2014-08-17 | MT | Aves | 155 | 2396 | 0,020823 | 0,000389 | 0,032842 | 1,35 | 0,000403 | 0,033802 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - A descrição do incidente é incoerente ao longo do relatório - Não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_005 | Pombal | 2014-08-11 | MT | Abate De Árvores | 257 | 4172 | 0,037005 | 0,000480 | 0,055682 | 2,41 | 0,000389 | 0,035210 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_006 | Alcobaca | 2014-08-10 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 456 | 51 | 0,014214 | 0,000034 | 0,015622 | 0,92 | 0,000009 | 0,003912 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_007 | Alcobaca | 2014-08-04 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 156 | 7 | 0,001324 | 0,000034 | 0,003919 | 0,09 | 0,000001 | 0,000139 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_008 | Pombal | 2014-08-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,001474 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_009 | Pombal | 2014-08-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_010 | Porto De Mos | 2014-08-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000111 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_011 | Baiao | 2014-08-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000791 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_012 | Lisboa | 2014-08-06 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 886 | 3 | 0,005730 | 0,000011 | 0,010129 | 0,37 | 0,000001 | 0,000448 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_013 | Mora | 2014-08-19 | BT | Escavações | 214 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001732 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_014 | Borba | 2014-08-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 935 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000157 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_015 | Ponte De Lima | 2014-08-26 | BT | Incêndio | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001353 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_016 | Pampilhosa Da Serra | 2014-08-25 | MT | Incêndio | 312 | 2453 | 0,002112 | 0,000549 | 0,010466 | 0,14 | 0,000413 | 0,004081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de Licenciamento - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foi identificado corretamente o período temporal do incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_017 | Pampilhosa Da Serra | 2014-08-25 | MT | Incêndio | 11 | 247 | 0,000085 | 0,000034 | 0,000360 | 0,01 | 0,000042 | 0,000437 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de Licenciamento - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foi identificado corretamente o período temporal do incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_018 | Pampilhosa Da Serra | 2014-08-25 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 262 | 1237 | 0,008940 | 0,000320 | 0,047962 | 0,58 | 0,000208 | 0,031587 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi identificado o processo de Licenciamento - Não foi demonstrado o nexo de causalidade - Não foi identificado corretamente o período temporal do incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_019 | Castelo Branco | 2014-08-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_020 | Oliveira Do Hospital | 2014-08-18 | MT | Abate De Árvores | 64 | 1411 | 0,002633 | 0,000183 | 0,009438 | 0,17 | 0,000124 | 0,006591 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_021 | Porto | 2014-08-18 | MT | Escavações | 53 | 1040 | 0,007051 | 0,000080 | 0,004175 | 0,45 | 0,000175 | 0,009127 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_022 | Penafiel | 2014-08-04 | MT | Escavações | 150 | 2178 | 0,002938 | 0,000057 | 0,002621 | 0,19 | 0,000026 | 0,002184 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_023 | Seia | 2014-08-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_024 | Felgueiras | 2014-08-08 | BT | Escavações | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,001513 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_025 | Mondim De Basto | 2014-08-09 | BT | Abate De Árvores | 104 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000070 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_026 | Celorico De Basto | 2014-08-24 | BT | Incêndio | 95 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001129 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_027 | Fafe | 2014-08-16 | BT | Escavações | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_028 | Vila Nova De Famalicao | 2014-08-25 | BT | Veículos | 167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000817 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_029 | Guimaraes | 2014-08-25 | BT | Veículos | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_030 | Celorico De Basto | 2014-08-26 | BT | Escavações | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_031 | Vila Nova De Gaia | 2014-08-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_032 | Odemira | 2014-08-25 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 193 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000061 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_033 | Matosinhos | 2014-08-09 | BT | Veículos | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000573 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_034 | Santo Tirso | 2014-08-10 | BT | Veículos | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,002298 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_035 | Vila Do Conde | 2014-08-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 57 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,000740 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_036 | Lagos | 2014-08-02 | BT | Sabotagem | 229 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,003587 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_037 | Moura | 2014-08-12 | AT | Veículos | 4 | 15733 | 0,008399 | 0,000777 | 0,003109 | 0,55 | 0,001903 | 0,007611 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_038 | Loule | 2014-08-01 | MT | Aves | 509 | 1076 | 0,013265 | 0,000252 | 0,037074 | 0,86 | 0,000137 | 0,015767 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_039 | Barcelos | 2014-08-18 | BT | Veículos | 89 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000408 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_040 | Lisboa | 2014-08-14 | MT | Escavações | 60 | 934 | 0,003777 | 0,000034 | 0,001848 | 0,25 | 0,000132 | 0,007983 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_041 | Loures | 2014-08-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 137 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000050 | 0,006776 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_042 | Sintra | 2014-08-18 | BT | Escavações | 225 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,003349 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_043 | Sever Do Vouga | 2014-08-04 | BT | Veículos | 104 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,001642 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_044 | Oliveira Do Bairro | 2014-08-05 | BT | Veículos | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000210 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_045 | Agueda | 2014-08-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_046 | Oliveira Do Bairro | 2014-08-23 | BT | Abate De Árvores | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000322 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_047 | Ovar | 2014-08-26 | BT | Escavações | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000274 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_048 | Ilhavo | 2014-08-26 | BT | Abate De Árvores | 179 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000272 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_049 | Oliveira Do Bairro | 2014-08-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 | 0,000579 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_050 | Sao Joao Da Pesqueira | 2014-08-24 | BT | Veículos | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,003253 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_051 | Santa Comba Dao | 2014-08-28 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001209 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_052 | Vila Nova Da Barquinha | 2014-08-11 | MT | Aves | 161 | 1557 | 0,027942 | 0,000674 | 0,036483 | 1,82 | 0,000261 | 0,008269 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_053 | Arronches | 2014-08-23 | MT | Aves | 177 | 768 | 0,010641 | 0,000423 | 0,033849 | 0,69 | 0,000071 | 0,004495 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_054 | Nisa | 2014-08-25 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 316 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 | 0,010747 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_055 | Castelo De Vide | 2014-08-25 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 394 | 942 | 0,012495 | 0,000137 | 0,036451 | 0,81 | 0,000159 | 0,038269 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_056 | Albergaria-A-Velha | 2014-08-13 | BT | Abate De Árvores | 88 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000856 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_057 | Caldas Da Rainha | 2014-08-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001296 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_058 | Caldas Da Rainha | 2014-08-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000478 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_059 | Bombarral | 2014-08-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_060 | Caldas Da Rainha | 2014-08-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 222 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,003541 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_061 | Obidos | 2014-08-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000938 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_062 | Caldas Da Rainha | 2014-08-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001507 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_063 | Caldas Da Rainha | 2014-08-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 276 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,002225 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_064 | Caldas Da Rainha | 2014-08-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,002064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_065 | Caldas Da Rainha | 2014-08-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000821 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_066 | Bombarral | 2014-08-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000559 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_067 | Murtosa | 2014-08-13 | BT | Veículos | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000042 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_068 | Vagos | 2014-08-28 | BT | Veículos | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_069 | Obidos | 2014-08-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000840 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_070 | Obidos | 2014-08-15 | BT | Incêndio | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000134 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_071 | Caldas Da Rainha | 2014-08-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000630 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_072 | Rio Maior | 2014-08-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_073 | Caldas Da Rainha | 2014-08-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 165 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000391 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_074 | Caldas Da Rainha | 2014-08-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 274 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000925 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_075 | Caldas Da Rainha | 2014-08-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000468 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_076 | Caldas Da Rainha | 2014-08-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 237 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001918 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_077 | Bombarral | 2014-08-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000219 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_078 | Palmela | 2014-08-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000551 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_079 | Ferreira Do Zezere | 2014-08-30 | BT | Incêndio | 128 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000710 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_080 | Oliveira De Azemeis | 2014-08-01 | MT | Abate De Árvores | 131 | 4038 | 0,013776 | 0,000320 | 0,022289 | 0,88 | 0,000320 | 0,020323 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_081 | Arouca | 2014-08-13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 80 | 1 | 0,001036 | 0,000011 | 0,000916 | 0,07 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_082 | Barreiro | 2014-08-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 235 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,002101 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_083 | Palmela | 2014-08-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000922 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_084 | Vila Nova De Gaia | 2014-08-30 | MT | Escavações | 54 | 1984 | 0,005713 | 0,000412 | 0,003822 | 0,37 | 0,000322 | 0,003402 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_085 | Palmela | 2014-08-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 283 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001622 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_086 | Palmela | 25-08-2014 | MT | Aves | 240 | 226 | 0,035238 | 0,000091 | 0,016753 | 2,29 | 0,000008 | 0,000929 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_087 | Moita | 2014-08-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 230 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000775 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_088 | Moita | 2014-08-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000362 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_089 | Palmela | 2014-08-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 356 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000659 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_090 | Palmela | 2014-08-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 201 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000540 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_091 | Montijo | 2014-08-17 | BT | Veículos | 166 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_092 | Palmela | 2014-08-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 223 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001314 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_093 | Loule | 2014-08-06 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000291 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_094 | Setubal | 2014-08-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 230 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001941 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_095 | Coimbra | 2014-08-16 | BT | Abate De Árvores | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000113 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_096 | Oliveira Do Hospital | 2014-08-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000164 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_097 | Coimbra | 2014-08-01 | BT | Escavações | 82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000305 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_098 | Coimbra | 2014-08-19 | BT | Escavações | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000365 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_099 | Coimbra | 2014-08-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 57 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,000898 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_100 | Figueira Da Foz | 2014-08-19 | BT | Veículos | 122 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000453 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_101 | Grandola | 2014-08-01 | BT | Veículos | 430 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 | 0,017839 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_102 | Grandola | 2014-08-29 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 145 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000661 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_103 | Sesimbra | 2014-08-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 318 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,003371 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_104 | Cantanhede | 2014-08-04 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000424 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_105 | Palmela | 2014-08-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_106 | Sesimbra | 2014-08-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 312 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_107 | Almada | 2014-08-29 | BT | Veículos | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000650 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_108 | Seixal | 2014-08-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000168 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_109 | Cantanhede | 2014-08-04 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000684 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_110 | Montalegre | 2014-08-14 | BT | Veículos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000299 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_111 | Penacova | 2014-08-04 | BT | Veículos | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000380 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_112 | Peso Da Regua | 2014-08-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 65 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000350 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_113 | Peso Da Regua | 2014-08-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 74 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000639 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_114 | Idanha-A-Nova | 2014-08-17 | BT | Veículos | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000279 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_115 | Figueira Da Foz | 2014-08-11 | BT | Veículos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000865 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_116 | Alcobaca | 2014-08-16 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 6 | 901 | 0,002054 | 0,000446 | 0,002549 | 0,13 | 0,000151 | 0,000864 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_117 | Alijo | 2014-08-13 | BT | Abate De Árvores | 119 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001828 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_118 | Peso Da Regua | 2014-08-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 308 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001296 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_119 | Odemira | 2014-08-27 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 171 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000202 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_120 | Santa Marta De Penaguiao | 2014-08-07 | BT | Veículos | 120 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001778 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_121 | Valpacos | 2014-08-01 | BT | Veículos | 103 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000520 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_122 | Abrantes | 2014-08-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 181 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000396 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_123 | Sousel | 2014-08-05 | BT | Escavações | 156 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000471 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_AGO_T_124 | Vila De Rei | 2014-08-18 | BT | Incêndio | 117 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000177 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_001 | Braganca | 2014-09-02 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 143 | 4380 | 0,003585 | 0,000664 | 0,018748 | 0,24 | 0,000734 | 0,021683 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_002 | Guimaraes | 2014-09-03 | MT | Abate De Árvores | 114 | 2466 | 0,012506 | 0,000240 | 0,013467 | 0,85 | 0,000135 | 0,007972 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_003 | Povoa De Lanhoso | 2014-09-05 | MT | Abate De Árvores | 265 | 4168 | 0,008599 | 0,000149 | 0,031033 | 0,58 | 0,000166 | 0,029657 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_004 | Montalegre | 2014-09-07 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 312 | 1560 | 0,014426 | 0,000366 | 0,046153 | 0,97 | 0,000261 | 0,035822 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_005 | Tabua | 2014-09-07 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 369 | 4977 | 0,009321 | 0,000389 | 0,044788 | 0,63 | 0,000371 | 0,047852 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_006 | Seia | 2014-09-08 | MT | Aves | 118 | 2640 | 0,007599 | 0,000652 | 0,019367 | 0,51 | 0,000443 | 0,012937 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_007 | Chaves | 2014-09-14 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 254 | 817 | 0,007210 | 0,000149 | 0,019870 | 0,49 | 0,000137 | 0,025381 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_008 | Montalegre | 2014-09-15 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 199 | 639 | 0,002765 | 0,000092 | 0,013153 | 0,19 | 0,000064 | 0,008189 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_009 | Montalegre | 2014-09-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 256 | 1455 | 0,016112 | 0,000309 | 0,046870 | 1,09 | 0,000190 | 0,025974 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_010 | Braganca | 2014-09-15 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 113 | 4375 | 0,004123 | 0,000309 | 0,014661 | 0,28 | 0,000474 | 0,023940 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_011 | Torre De Moncorvo | 2014-09-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 30 | 2115 | 0,001860 | 0,000194 | 0,005549 | 0,13 | 0,000218 | 0,006233 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_012 | Matosinhos | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 109 | 1859 | 0,060817 | 0,000252 | 0,021661 | 4,11 | 0,000300 | 0,025513 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_013 | Maia | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 355 | 4014 | 0,163656 | 0,000538 | 0,136946 | 11,07 | 0,000676 | 0,174928 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_014 | Vila Do Conde | 2014-09-22 | MT | Escavações | 164 | 6942 | 0,008838 | 0,000126 | 0,005608 | 0,60 | 0,000207 | 0,009012 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_015 | Belmonte | 2014-09-23 | MT | Abate De Árvores | 158 | 2667 | 0,009616 | 0,000400 | 0,034291 | 0,65 | 0,000298 | 0,022451 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_016 | Valongo | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 518 | 4718 | 0,168827 | 0,000469 | 0,148940 | 11,42 | 0,000791 | 0,258672 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_017 | Montalegre | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 408 | 5670 | 0,035240 | 0,000537 | 0,104045 | 2,38 | 0,000370 | 0,064394 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_018 | Valongo | 2014-09-29 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 48 | 1 | 0,000630 | 0,000011 | 0,000556 | 0,04 | 0 | 0,000008 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_019 | Grandola | 2014-09-27 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_020 | Penafiel | 2014-09-02 | BT | Veículos | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_021 | Marco De Canaveses | 2014-09-20 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 181 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000671 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_022 | Leiria | 2014-09-02 | BT | Veículos | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000198 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_023 | Pombal | 2014-09-18 | BT | Escavações | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_024 | Ansiao | 2014-09-14 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 269 | 2682 | 0,024727 | 0,000847 | 0,085295 | 1,67 | 0,000450 | 0,046129 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_025 | Vizela | 2014-09-12 | BT | Escavações | 105 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000654 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_026 | Guimaraes | 2014-09-29 | BT | Veículos | 66 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000187 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_027 | Vila Nova De Gaia | 2014-09-03 | BT | Veículos | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,000456 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_028 | Porto | 2014-09-24 | BT | Escavações | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000355 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_029 | Terras De Bouro | 2014-09-17 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000686 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_030 | Barcelos | 2014-09-25 | BT | Veículos | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000195 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_031 | Ourique | 2014-09-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_032 | Serpa | 2014-09-11 | MT | Veículos | 251 | 628 | 0,016191 | 0,000515 | 0,054445 | 1,09 | 0,000106 | 0,018023 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_033 | Vendas Novas | 2014-09-27 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 330 | 655 | 0,010263 | 0,000229 | 0,044147 | 0,69 | 0,000006 | 0,000909 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não são apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_034 | Mafra | 2014-09-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 270 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,003404 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_035 | Mafra | 2014-09-11 | BT | Veículos | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000243 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_036 | Loures | 2014-09-19 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 32 | 463 | 0,002154 | 0,000023 | 0,000604 | 0,15 | 0,000078 | 0,001620 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_037 | Viseu | 2014-09-02 | MT | Abate De Árvores | 273 | 2225 | 0,009023 | 0,000412 | 0,043559 | 0,61 | 0,000260 | 0,026307 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_038 | Mealhada | 2014-09-17 | MT | Abate De Árvores | 166 | 2381 | 0,005637 | 0,000263 | 0,014449 | 0,38 | 0,000285 | 0,013483 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_039 | Lamego | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 535 | 5466 | 0,040043 | 0,000972 | 0,096954 | 2,71 | 0,000917 | 0,082030 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_040 | Elvas | 2014-09-10 | AT | Descarga Atmosférica Directa | 15 | 23266 | 0,005517 | 0,000160 | 0,001419 | 0,37 | 0,000640 | 0,005934 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova em como o PT cumpria as disposições regulamentares relacionadas com a proteção contra descargas atmosféricas, conforme o disposto nos artigos 58o e 61o do RSSPTS | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_041 | Azambuja | 2014-09-16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 215 | 121 | 0,002433 | 0,000023 | 0,004916 | 0,16 | 0,000020 | 0,004380 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_042 | Alcanena | 2014-09-19 | MT | Aves | 188 | 1284 | 0,017478 | 0,000103 | 0,019343 | 1,18 | 0,000019 | 0,003640 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_043 | Benavente | 2014-09-27 | MT | Aves | 108 | 350 | 0,007366 | 0,000858 | 0,018085 | 0,50 | 0,000058 | 0,001061 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_044 | Torres Vedras | 2014-09-01 | BT | Veículos | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001223 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_045 | Torres Vedras | 2014-09-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000434 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_046 | Alcobaca | 2014-09-02 | BT | Veículos | 239 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000281 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_047 | Torres Vedras | 2014-09-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 209 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001689 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_048 | Arruda Dos Vinhos | 2014-09-04 | BT | Veículos | 119 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000503 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_049 | Alcobaca | 2014-09-05 | BT | Abate De Árvores | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000190 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_050 | Santarem | 2014-09-08 | BT | Veículos | 173 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_051 | Torres Novas | 2014-09-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_052 | Caldas Da Rainha | 2014-09-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000860 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_053 | Caldas Da Rainha | 2014-09-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001119 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_054 | Azambuja | 2014-09-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_055 | Caldas Da Rainha | 2014-09-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000553 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_056 | Caldas Da Rainha | 2014-09-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000621 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_057 | Caldas Da Rainha | 2014-09-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000806 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_058 | Alcobaca | 2014-09-25 | BT | Veículos | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000351 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_059 | Caldas Da Rainha | 2014-09-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001212 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_060 | Caldas Da Rainha | 2014-09-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000060 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_061 | Caldas Da Rainha | 2014-09-27 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000136 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_062 | Agueda | 2014-09-05 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 83 | 467 | 0,011560 | 0,000263 | 0,015099 | 0,78 | 0,000045 | 0,001793 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_063 | Santa Maria Da Feira | 2014-09-07 | MT | Aves | 100 | 3672 | 0,023576 | 0,000389 | 0,024154 | 1,59 | 0,000616 | 0,035025 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_064 | Arouca | 2014-09-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 160 | 1041 | 0,010440 | 0,000366 | 0,031515 | 0,71 | 0,000173 | 0,013369 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_065 | Ilhavo | 2014-09-22 | MT | Abate De Árvores | 205 | 2816 | 0,027842 | 0,000618 | 0,043517 | 1,88 | 0,000425 | 0,030885 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_066 | Montijo | 2014-09-28 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 39 | 1 | 0,000253 | 0,000011 | 0,000447 | 0,02 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova em como o PT cumpria as disposições regulamentares relacionadas com a proteção contra descargas atmosféricas, conforme o disposto nos artigos 58o do RSSPTS | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_067 | Barcelos | 2014-09-30 | BT | Incêndio | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_068 | Castelo Branco | 2014-09-03 | BT | Veículos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000617 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_069 | Caminha | 2014-09-08 | BT | Veículos | 78 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000225 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_070 | Soure | 2014-09-04 | BT | Veículos | 129 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001278 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_071 | Guarda | 2014-09-16 | BT | Veículos | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_072 | Montemor-O-Velho | 2014-09-28 | BT | Abate De Árvores | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000766 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_073 | Mogadouro | 2014-09-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 132 | 1148 | 0,007819 | 0,000400 | 0,023777 | 0,53 | 0,000192 | 0,011272 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_074 | Mogadouro | 2014-09-17 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 189 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 | 0,005131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_075 | Ourem | 2014-09-10 | BT | Veículos | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001943 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_076 | Penalva Do Castelo | 2014-09-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 248 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000501 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_077 | Nelas | 2014-09-13 | BT | Abate De Árvores | 143 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,002211 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_078 | Ansiao | 2014-09-14 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 434 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,003056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_079 | Elvas | 2014-09-27 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 664 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,002233 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_080 | Abrantes | 2014-09-01 | BT | Veículos | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001986 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_081 | Ponte De Sor | 2014-09-06 | BT | Veículos | 477 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000402 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_082 | Portalegre | 2014-09-11 | BT | Veículos | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_083 | Sousel | 2014-09-16 | BT | Escavações | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_084 | Felgueiras | 2014-09-15 | BT | Escavações | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_085 | Guimaraes | 2014-09-23 | BT | Veículos | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000432 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_086 | Beja | 2014-09-28 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 282 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,003785 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_087 | Valongo | 2014-09-06 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 | 0,001850 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_088 | Matosinhos | 2014-09-14 | BT | Incêndio | 137 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000138 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_089 | Santo Tirso | 2014-09-27 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000164 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_090 | Valpacos | 2014-09-19 | BT | Veículos | 123 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001402 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_091 | Setubal | 2014-09-02 | BT | Veículos | 322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000921 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_092 | Setubal | 2014-09-03 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_093 | Seixal | 2014-09-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000132 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_094 | Palmela | 2014-09-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 303 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001174 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_095 | Palmela | 2014-09-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000432 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_096 | Palmela | 2014-09-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 279 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000987 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_097 | Albufeira | 2014-09-12 | BT | Veículos | 166 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,002253 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_098 | Palmela | 2014-09-12 | BT | Escavações | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000152 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_099 | Sesimbra | 2014-09-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,002432 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_100 | Faro | 2014-09-24 | BT | Veículos | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000380 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_101 | Lisboa | 2014-09-05 | MT | Escavações | 22 | 2045 | 0,000736 | 0,000023 | 0,000505 | 0,05 | 0,000118 | 0,002601 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a rede subterrânea cumpria as disposições regulamentares, de acordo com o disposto no artigo 80o e 81o do RSLEAT | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_102 | Mafra | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 235 | 1 | 0,000759 | 0,000011 | 0,002677 | 0,05 | 0 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresentada ficha de ocorrência - Não foram apresentadas evidências do cumprimento do RSLEAT, referente à ligação à terra do apoio, nomeadamente o valor da terra de proteção estar abaixo do valor máximo regulamentarmente exigido | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_103 | Montijo | 2014-09-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 228 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,002189 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_104 | Moita | 2014-09-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000824 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_105 | Montijo | 2014-09-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 256 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001554 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_106 | Moita | 2014-09-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 259 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001912 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_107 | Montijo | 2014-09-27 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 872 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,001026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_108 | Sao Pedro Do Sul | 2014-09-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000104 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_109 | Sao Pedro Do Sul | 2014-09-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 169 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001248 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_110 | Sao Pedro Do Sul | 2014-09-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000452 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_111 | Vouzela | 2014-09-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000639 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_112 | Sao Pedro Do Sul | 2014-09-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000539 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_113 | Sao Pedro Do Sul | 2014-09-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 57 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000153 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_114 | Vouzela | 2014-09-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001469 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_115 | Vouzela | 2014-09-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001513 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_116 | Vouzela | 2014-09-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000768 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_117 | Vouzela | 2014-09-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001315 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_118 | Vouzela | 2014-09-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 178 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000659 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_119 | Cinfaes | 2014-09-15 | BT | Veículos | 60 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000523 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_120 | Castro Daire | 2014-09-15 | BT | Abate De Árvores | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001640 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_121 | Viseu | 2014-09-17 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000515 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_122 | Obidos | 2014-09-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001755 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_123 | Alcobaca | 2014-09-19 | BT | Veículos | 206 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000450 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_124 | Torres Vedras | 2014-09-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 137 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000160 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_125 | Azambuja | 2014-09-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 380 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001211 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_126 | Valpacos | 2014-09-27 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 163 | 4071 | 0,004572 | 0,000286 | 0,019628 | 0,31 | 0,000293 | 0,018583 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_127 | Vila Real | 2014-09-27 | BT | Incêndio | 144 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 | 0,002782 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_128 | Alvaiazere | 2014-09-10 | BT | Veículos | 255 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000859 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_129 | Ilhavo | 2014-09-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_130 | Mangualde | 2014-09-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_131 | Coimbra | 2014-09-24 | BT | Animais Não Aves | 68 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 | 0,001519 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_132 | Figueira Da Foz | 2014-09-15 | BT | Veículos | 57 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000298 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_133 | Cantanhede | 2014-09-12 | BT | Abate De Árvores | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,002289 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_134 | Moita | 2014-09-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 283 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001860 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_135 | Sardoal | 2014-09-21 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 509 | 2354 | 0,028496 | 0,000309 | 0,106722 | 1,93 | 0,000199 | 0,063373 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_SET_T_136 | Montijo | 2014-09-27 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 447 | 860 | 0,010580 | 0,000561 | 0,028371 | 0,72 | 0,000143 | 0,006219 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_SET_T_137 | Abrantes | 2014-09-13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 6298 | 0,005313 | 0,000469 | 0,013798 | 0,36 | 0,000115 | 0,004613 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_001 | Vila Nova De Paiva | 2014-10-02 | BT | Veículos | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000642 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_002 | Serta | 2014-10-14 | BT | Veículos | 102 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,001479 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_003 | Covilha | 2014-10-13 | BT | Veículos | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000562 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_004 | Idanha-A-Nova | 2014-10-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_005 | Cinfaes | 2014-10-24 | BT | Veículos | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_006 | Aguiar Da Beira | 2014-10-06 | BT | Escavações | 173 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000495 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_007 | Vila Do Conde | 2014-10-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_008 | Sao Pedro Do Sul | 2014-10-18 | BT | Abate De Árvores | 63 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000316 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_009 | Idanha-A-Nova | 2014-10-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_010 | Tavira | 2014-10-14 | BT | Veículos | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000097 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_011 | Vila Nova De Gaia | 2014-10-06 | BT | Abate De Árvores | 200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,002853 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_012 | Serta | 2014-10-31 | BT | Veículos | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000367 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_013 | Vila Nova De Gaia | 2014-10-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_014 | Moimenta Da Beira | 2014-10-28 | BT | Incêndio | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000814 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_015 | Faro | 2014-10-29 | BT | Veículos | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000862 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_016 | Covilha | 2014-10-03 | BT | Animais Não Aves | 148 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001076 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_017 | Loule | 2014-10-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_018 | Gois | 2014-10-03 | BT | Veículos | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,003026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_019 | Valongo | 2014-10-23 | BT | Escavações | 63 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000371 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_020 | Gondomar | 2014-10-13 | BT | Abate De Árvores | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_021 | Maia | 2014-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 | 0,002052 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_022 | Gondomar | 2014-10-04 | BT | Veículos | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000118 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_023 | Figueira Da Foz | 2014-10-01 | BT | Abate De Árvores | 126 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001243 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_024 | Matosinhos | 2014-10-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_025 | Porto | 2014-10-28 | BT | Escavações | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000286 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_026 | Leiria | 2014-10-17 | BT | Incêndio | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000325 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_027 | Porto De Mos | 2014-10-14 | BT | Abate De Árvores | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000106 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_028 | Oeiras | 2014-10-07 | BT | Veículos | 129 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000584 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_029 | Guimaraes | 2014-10-25 | BT | Escavações | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_030 | Felgueiras | 2014-10-17 | BT | Incêndio | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000993 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_031 | Moita | 2014-10-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 325 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,004528 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_032 | Torres Vedras | 2014-10-16 | MT | Aves | 181 | 2642 | 0,017232 | 0,000149 | 0,026928 | 1,14 | 0,000092 | 0,016582 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que um bando de aves provocou a queda da linha - Não é apresentada a ficha de ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_033 | Santarem | 2014-10-21 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 102 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000552 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_034 | Salvaterra De Magos | 2014-10-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000486 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_035 | Sever Do Vouga | 2014-10-06 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000127 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_036 | Lisboa | 2014-10-02 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 52 | 0,003008 | 0,000011 | 0,001685 | 0,20 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não são apresentados elementos de prova suficientes que permitam fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_037 | Felgueiras | 2014-10-29 | BT | Escavações | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000420 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_038 | Setubal | 2014-10-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 298 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001355 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_039 | Loures | 2014-10-21 | BT | Veículos | 97 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_040 | Vizela | 2014-10-03 | BT | Veículos | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_041 | Ourem | 2014-10-01 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 160 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000806 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_042 | Celorico De Basto | 2014-10-13 | BT | Abate De Árvores | 97 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_043 | Vila Franca De Xira | 2014-10-17 | MT | Escavações | 517 | 56 | 0,011896 | 0,000458 | 0,031573 | 0,79 | 0,000009 | 0,000605 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_044 | Albergaria-A-Velha | 2014-10-07 | BT | Escavações | 81 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,000991 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_045 | Lisboa | 2014-10-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000891 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não são apresentados elementos de prova suficientes que permitam fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_046 | Vila Franca De Xira | 2014-10-06 | MT | Escavações | 64 | 672 | 0,013138 | 0,000160 | 0,008204 | 0,87 | 0,000111 | 0,006372 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não são apresentados elementos de prova suficientes que permitam fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_047 | Amadora | 2014-10-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_048 | Loures | 2014-10-10 | BT | Veículos | 159 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001173 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_049 | Aveiro | 2014-10-30 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 182 | 238 | 0,025330 | 0,000160 | 0,026018 | 1,67 | 0,000028 | 0,004256 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_050 | Agueda | 2014-10-16 | MT | Aves | 276 | 3493 | 0,040939 | 0,000595 | 0,079284 | 2,71 | 0,000535 | 0,069769 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_051 | Rio Maior | 2014-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000119 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_052 | Silves | 2014-10-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_053 | Lisboa | 2014-10-23 | MT | Escavações | 69 | 177 | 0,011348 | 0,000034 | 0,002003 | 0,75 | 0,000029 | 0,001828 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não são apresentados elementos de prova suficientes que permitam fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_054 | Oeiras | 2014-10-20 | MT | Escavações | 122 | 1247 | 0,007807 | 0,000092 | 0,006281 | 0,52 | 0,000195 | 0,005630 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_055 | Torres Vedras | 2014-10-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000235 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_056 | Lisboa | 2014-10-17 | MT | Escavações | 100 | 1391 | 0,013897 | 0,000149 | 0,009500 | 0,92 | 0,000233 | 0,018380 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_057 | Lisboa | 2014-10-03 | MT | Escavações | 142 | 2439 | 0,021949 | 0,000114 | 0,011895 | 1,45 | 0,000409 | 0,042849 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a rede subterrânea cumpria as disposições regulamentares, de acordo com o disposto no artigo 80o e 81o do RSLEAT | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_058 | Lagoa | 2014-10-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000044 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_059 | Caldas Da Rainha | 2014-10-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000148 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_060 | Silves | 2014-10-15 | BT | Veículos | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000754 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_061 | Silves | 2014-10-11 | BT | Veículos | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000152 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_062 | Braga | 2014-10-31 | BT | Escavações | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_063 | Cadaval | 2014-10-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_064 | Almada | 2014-10-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,001572 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_065 | Almada | 2014-10-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_066 | Vila Pouca De Aguiar | 2014-10-30 | MT | Abate De Árvores | 102 | 4418 | 0,004612 | 0,000366 | 0,017617 | 0,30 | 0,000281 | 0,014172 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_067 | Almada | 2014-10-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 342 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,003100 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_068 | Alcobaca | 2014-10-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000256 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_069 | Almada | 2014-10-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 140 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000422 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_070 | Bombarral | 2014-10-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000521 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_071 | Almeirim | 2014-10-30 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 200 | 3723 | 0,002574 | 0,000881 | 0,004404 | 0,17 | 0,000461 | 0,002306 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_072 | Figueira Da Foz | 2014-10-22 | MT | Abate De Árvores | 81 | 738 | 0,005855 | 0,000103 | 0,008415 | 0,39 | 0,000124 | 0,010132 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_073 | Viseu | 2014-10-23 | MT | Escavações | 79 | 3715 | 0,009009 | 0,000114 | 0,008258 | 0,60 | 0,000235 | 0,016660 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_074 | Santarem | 2014-10-18 | MT | Abate De Árvores | 122 | 2232 | 0,020804 | 0,000389 | 0,026019 | 1,37 | 0,000184 | 0,014733 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_075 | Viseu | 2014-10-19 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 92 | 2674 | 0,021044 | 0,000480 | 0,030361 | 1,39 | 0,000454 | 0,027379 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a distância dos condutores das árvores cumpriam as disposições regulamentares, de acordo com o disposto no artigo 28o do RSLEAT | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_076 | Alcobaca | 2014-10-06 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_077 | Arouca | 2014-10-17 | BT | Veículos | 242 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,003368 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_078 | Vouzela | 2014-10-04 | MT | Abate De Árvores | 130 | 2344 | 0,008300 | 0,000366 | 0,030703 | 0,55 | 0,000198 | 0,015747 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_079 | Santa Maria Da Feira | 2014-10-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_080 | Santa Maria Da Feira | 2014-10-09 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 162 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001665 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_081 | Oliveira De Azemeis | 2014-10-03 | BT | Veículos | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_082 | Mortagua | 2014-10-02 | MT | Abate De Árvores | 116 | 2506 | 0,009189 | 0,000469 | 0,026460 | 0,61 | 0,000421 | 0,023676 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_083 | Mortagua | 2014-10-09 | MT | Abate De Árvores | 120 | 1265 | 0,005072 | 0,000183 | 0,013909 | 0,34 | 0,000090 | 0,007005 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_084 | Lagos | 2014-10-20 | MT | Escavações | 307 | 2285 | 0,020148 | 0,001007 | 0,034992 | 1,33 | 0,000381 | 0,007753 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_085 | Almada | 2014-10-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_086 | Almada | 2014-10-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 371 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,003734 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_087 | Almada | 2014-10-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000105 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_088 | Almada | 2014-10-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_089 | Caldas Da Rainha | 2014-10-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 240 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000646 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_090 | Caldas Da Rainha | 2014-10-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_091 | Caldas Da Rainha | 2014-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000556 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_092 | Caldas Da Rainha | 2014-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 367 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000801 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_093 | Caldas Da Rainha | 2014-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001216 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_094 | Caldas Da Rainha | 2014-10-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_095 | Vila Verde | 2014-10-23 | BT | Abate De Árvores | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000268 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_096 | Oliveira Do Bairro | 2014-10-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_097 | Alcobaca | 2014-10-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_098 | Caldas Da Rainha | 2014-10-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000730 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_099 | Sintra | 2014-10-15 | BT | Escavações | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000660 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_100 | Peniche | 2014-10-15 | BT | Veículos | 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 | 0,004894 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_101 | Leiria | 2014-10-11 | MT | Abate De Árvores | 200 | 2784 | 0,015437 | 0,000297 | 0,038471 | 1,02 | 0,000239 | 0,033234 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_102 | Lourinha | 2014-10-09 | MT | Abate De Árvores | 312 | 4442 | 0,027743 | 0,000286 | 0,043288 | 1,83 | 0,000236 | 0,041479 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_103 | Ourem | 2014-10-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000440 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_104 | Pombal | 2014-10-19 | BT | Abate De Árvores | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000149 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_105 | Guimaraes | 2014-10-18 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_106 | Terras De Bouro | 2014-10-01 | BT | Animais Não Aves | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000135 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_107 | Barcelos | 2014-10-03 | BT | Veículos | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000711 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_108 | Amares | 2014-10-15 | BT | Veículos | 86 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000388 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_109 | Braga | 2014-10-16 | BT | Veículos | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000186 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_110 | Braga | 2014-10-22 | BT | Escavações | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000238 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_111 | Odemira | 2014-10-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000178 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_112 | Almada | 2014-10-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_113 | Silves | 2014-10-09 | MT | Aves | 38 | 1598 | 0,002023 | 0,000080 | 0,003004 | 0,13 | 0,000045 | 0,001702 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_114 | Macao | 2014-10-15 | MT | Abate De Árvores | 142 | 1767 | 0,010995 | 0,000412 | 0,036415 | 0,73 | 0,000226 | 0,020650 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_115 | Ponte De Sor | 2014-10-17 | MT | Abate De Árvores | 405 | 1424 | 0,020800 | 0,000389 | 0,026000 | 1,37 | 0,000185 | 0,014700 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_116 | Alcobaca | 2014-10-17 | BT | Veículos | 266 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000178 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_117 | Caldas Da Rainha | 2014-10-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 218 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001355 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_118 | Miranda Do Corvo | 2014-10-16 | BT | Deslizamento De Terras | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000684 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_119 | Figueira Da Foz | 2014-10-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_120 | Castelo Branco | 2014-10-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000285 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_121 | Penamacor | 2014-10-25 | BT | Abate De Árvores | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,002235 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_122 | Macedo De Cavaleiros | 2014-10-18 | BT | Veículos | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_123 | Nelas | 2014-10-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_124 | Penalva Do Castelo | 2014-10-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 564 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001987 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_125 | Monforte | 2014-10-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000093 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_126 | Monforte | 2014-10-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_127 | Cantanhede | 2014-10-16 | MT | Abate De Árvores | 76 | 1776 | 0,006501 | 0,000355 | 0,017961 | 0,43 | 0,000295 | 0,014121 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_128 | Coimbra | 2014-10-18 | MT | Abate De Árvores | 222 | 2923 | 0,010521 | 0,000240 | 0,027067 | 0,70 | 0,000268 | 0,032348 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_129 | Vouzela | 2014-10-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 198 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_130 | Viseu | 2014-10-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000088 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_131 | Castanheira De Pera | 2014-10-24 | BT | Abate De Árvores | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_132 | Cinfaes | 2014-10-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 156 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001758 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_133 | Alcacer Do Sal | 2014-10-12 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 605 | 803 | 0,041001 | 0,000675 | 0,128340 | 2,71 | 0,000135 | 0,020932 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes relacionados com a proteção contra descargas atmosféricas que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica causou danos nas linhas | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_134 | Evora | 2014-10-12 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 342 | 765 | 0,042911 | 0,000343 | 0,040053 | 2,84 | 0,000069 | 0,016077 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes relacionados com a proteção contra descargas atmosféricas que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica causou danos nas linhas | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_135 | Viana Do Castelo | 2014-10-31 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 181 | 2343 | 0,013470 | 0,000400 | 0,029251 | 0,89 | 0,000468 | 0,035267 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes relacionados com a proteção contra descargas atmosféricas que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica causou danos nas linhas | Não Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_136 | Povoa De Varzim | 2014-10-31 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 177 | 4968 | 0,007267 | 0,000263 | 0,009330 | 0,48 | 0,000829 | 0,012987 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_137 | Maia | 2014-10-16 | BT | Inundações Imprevisíveis | 147 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000045 | 0,003065 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_OUT_T_138 | Tarouca | 2014-10-08 | BT | Inundações Imprevisíveis | 77 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000529 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_001 | Vila Nova Da Barquinha | 2014-11-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_002 | Braga | 2014-11-01 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 233 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000350 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_003 | Vila Nova De Gaia | 2014-11-03 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 364 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,004919 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_004 | Montemor-O-Velho | 2014-11-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_005 | Torre De Moncorvo | 2014-11-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_006 | Odemira | 2014-11-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000338 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_007 | Torre De Moncorvo | 2014-11-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_008 | Lisboa | 2014-11-27 | BT | Inundações Imprevisíveis | 201 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,003170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_009 | Pampilhosa Da Serra | 2014-11-18 | BT | Veículos | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000483 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_010 | Esposende | 2014-11-25 | BT | Veículos | 50 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000294 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_011 | Vila Nova De Famalicao | 2014-11-22 | BT | Veículos | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000655 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_012 | Setubal | 2014-11-18 | BT | Veículos | 203 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000578 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_013 | Coimbra | 2014-11-10 | BT | Veículos | 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000129 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_014 | Palmela | 2014-11-12 | BT | Veículos | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_015 | Coimbra | 2014-11-10 | BT | Veículos | 49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000171 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_016 | Palmela | 2014-11-18 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 91 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000338 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam verificar o que provocou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_017 | Setubal | 2014-11-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 117 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000276 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_018 | Figueira Da Foz | 2014-11-07 | BT | Escavações | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000116 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_019 | Setubal | 2014-11-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001460 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_020 | Mafra | 2014-11-05 | MT | Abate De Árvores | 312 | 2428 | 0,012416 | 0,000151 | 0,024357 | 0,84 | 0,000103 | 0,014741 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_021 | Coimbra | 2014-11-30 | BT | Veículos | 115 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000905 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_022 | Alenquer | 2014-11-11 | MT | Escavações | 131 | 390 | 0,018699 | 0,000186 | 0,019881 | 1,28 | 0,000065 | 0,008450 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foi feita referência ao processo de licenciamento - Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a rede subterrânea cumpria as disposições regulamentares, de acordo com o disposto no artigo 80o e 81o do RSLEAT | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_023 | Silves | 2014-11-20 | MT | Aves | 161 | 3612 | 0,018941 | 0,000526 | 0,028972 | 1,29 | 0,000601 | 0,028900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_024 | Vila Do Conde | 2014-11-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_025 | Monchique | 2014-11-20 | MT | Abate De Árvores | 374 | 1998 | 0,006888 | 0,000732 | 0,037900 | 0,47 | 0,000224 | 0,008900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_026 | Maia | 2014-11-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 58 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000546 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_027 | Almada | 2014-11-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 154 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001618 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_028 | Santarem | 2014-11-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000816 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_029 | Almada | 2014-11-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000062 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_030 | Alcobaca | 2014-11-25 | BT | Veículos | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,004100 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_031 | Seixal | 2014-11-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_032 | Redondo | 2014-11-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_033 | Seixal | 2014-11-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_034 | Cascais | 2014-11-29 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 81 | 1391 | 0,005740 | 0,000103 | 0,004550 | 0,39 | 0,000226 | 0,008550 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_035 | Vila Real De Santo Antonio | 2014-11-04 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 146 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001175 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_036 | Lisboa | 2014-11-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000378 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_037 | Alcochete | 2014-11-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 245 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000611 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_038 | Barreiro | 2014-11-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_039 | Lisboa | 2014-11-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000411 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_040 | Lisboa | 2014-11-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_041 | Vouzela | 2014-11-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 177 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000387 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_042 | Vouzela | 2014-11-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_043 | Evora | 2014-11-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_044 | Vouzela | 2014-11-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000869 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_045 | Vouzela | 2014-11-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000536 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_046 | Lisboa | 2014-11-11 | BT | Inundações Imprevisíveis | 286 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000086 | 0,024600 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foi apresenta ficha de ocorrência, nem foi feita referência ao processo de licenciamento - Não foram apresentados elementos de prova suficientes para fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_047 | Santa Maria Da Feira | 2014-11-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_048 | Santa Maria Da Feira | 2014-11-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 318 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,004340 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_049 | Ovar | 2014-11-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000260 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_050 | Santa Maria Da Feira | 2014-11-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000065 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_051 | Sao Pedro Do Sul | 2014-11-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001063 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_052 | Ovar | 2014-11-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_053 | Sao Pedro Do Sul | 2014-11-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000149 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_054 | Sao Pedro Do Sul | 2014-11-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000919 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_055 | Santa Maria Da Feira | 2014-11-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_056 | Santa Maria Da Feira | 2014-11-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_057 | Lamego | 2014-11-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000859 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_058 | Tarouca | 2014-11-08 | BT | Veículos | 121 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000954 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_059 | Caldas Da Rainha | 2014-11-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001066 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_060 | Caldas Da Rainha | 2014-11-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000342 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_061 | Torres Vedras | 2014-11-19 | BT | Veículos | 163 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,003370 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes para fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_062 | Caldas Da Rainha | 2014-11-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001560 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_063 | Caldas Da Rainha | 2014-11-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000511 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_064 | Bombarral | 2014-11-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001910 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_065 | Bombarral | 2014-11-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000122 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_066 | Caldas Da Rainha | 2014-11-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 272 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000594 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_067 | Alvaiazere | 2014-11-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_068 | Rio Maior | 2014-11-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001101 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_069 | Leiria | 2014-11-20 | BT | Veículos | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_070 | Santarem | 2014-11-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001830 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_071 | Caldas Da Rainha | 2014-11-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001120 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_072 | Caldas Da Rainha | 2014-11-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000616 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_073 | Alvaiazere | 2014-11-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000724 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_074 | Ferreira Do Zezere | 2014-11-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_075 | Bombarral | 2014-11-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000918 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_076 | Ferreira Do Zezere | 2014-11-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000607 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_077 | Leiria | 2014-11-14 | BT | Veículos | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000426 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_078 | Mafra | 2014-11-13 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 47 | 1434 | 0,017303 | 0,000297 | 0,014100 | 1,18 | 0,000237 | 0,011256 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes para fundamentar a descrição da ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_079 | Ourem | 2014-11-13 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 116 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001150 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_080 | Ourem | 2014-11-06 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_081 | Obidos | 2014-11-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000323 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_082 | Pinhel | 2014-11-09 | BT | Aves | 320 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,001284 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_083 | Ourem | 2014-11-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001499 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_084 | Lourinha | 2014-11-16 | MT | Aves | 179 | 2081 | 0,029804 | 0,000458 | 0,038400 | 2,04 | 0,000346 | 0,029200 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam concluir que os estragos nas infraestruturas da RND terão sido provocados por aves | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_085 | Peniche | 2014-11-14 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 282 | 2497 | 0,022202 | 0,000092 | 0,014800 | 1,52 | 0,000037 | 0,004550 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_086 | Caldas Da Rainha | 2014-11-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000976 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_087 | Caldas Da Rainha | 2014-11-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000278 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_088 | Alenquer | 2014-11-01 | BT | Veículos | 194 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_089 | Santarem | 2014-11-25 | MT | Abate De Árvores | 175 | 1323 | 0,005708 | 0,000137 | 0,008590 | 0,39 | 0,000085 | 0,003950 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_090 | Ilhavo | 2014-11-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 316 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 | 0,005150 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_091 | Albergaria-A-Velha | 2014-11-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000052 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_092 | Estarreja | 2014-11-18 | BT | Veículos | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_093 | Vagos | 2014-11-17 | BT | Veículos | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000160 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_094 | Agueda | 2014-11-16 | BT | Abate De Árvores | 91 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 | 0,001730 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_095 | Sintra | 2014-11-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_096 | Mafra | 2014-11-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_097 | Nelas | 2014-11-10 | BT | Veículos | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000795 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_098 | Odemira | 2014-11-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000032 | 0,010300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_099 | Vila Real | 2014-11-05 | BT | Veículos | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_100 | Mesao Frio | 2014-11-23 | BT | Veículos | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_101 | Guimaraes | 2014-11-11 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 86 | 1174 | 0,012243 | 0,000256 | 0,012918 | 0,84 | 0,000196 | 0,010077 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam reconhecer que a ocorrência de descarga atmosférica direta causou danos nos condutores | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_102 | Povoa De Lanhoso | 2014-11-01 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 532 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,005370 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_103 | Amares | 2014-11-14 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 102 | 2753 | 0,006450 | 0,000458 | 0,019600 | 0,44 | 0,000460 | 0,017400 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_104 | Caldas Da Rainha | 2014-11-04 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_105 | Coruche | 2014-11-13 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000236 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_106 | Azambuja | 2014-11-14 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000817 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_107 | Celorico De Basto | 2014-11-14 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 237 | 4218 | 0,003325 | 0,000194 | 0,016100 | 0,23 | 0,000070 | 0,006130 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_NOV_T_108 | Porto | 2014-11-04 | BT | Inundações Imprevisíveis | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000487 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_001 | Torres Vedras | 2014-12-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_002 | Alcanena | 2014-12-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000857 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_003 | Gondomar | 2014-12-29 | BT | Abate De Árvores | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_004 | Caldas Da Rainha | 2014-12-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 181 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000120 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_005 | Gondomar | 2014-12-29 | BT | Abate De Árvores | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_006 | Caldas Da Rainha | 2014-12-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_007 | Torres Vedras | 2014-12-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_008 | Boticas | 2014-12-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_009 | Tomar | 2014-12-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_010 | Peso Da Regua | 2014-12-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000653 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_011 | Santarem | 2014-12-15 | BT | Veículos | 263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000219 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_012 | Santa Maria Da Feira | 2014-12-01 | MT | Abate De Árvores | 153 | 4772 | 0,014990 | 0,000386 | 0,019030 | 1,10 | 0,000552 | 0,033224 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_013 | Caldas Da Rainha | 2014-12-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000104 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_014 | Espinho | 2014-12-19 | MT | Abate De Árvores | 106 | 2640 | 0,022865 | 0,000340 | 0,017223 | 1,67 | 0,000439 | 0,019898 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_015 | Caldas Da Rainha | 2014-12-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 278 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000929 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_016 | Ferreira Do Zezere | 2014-12-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_017 | Caldas Da Rainha | 2014-12-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 228 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000114 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_018 | Lourinha | 2014-12-05 | BT | Veículos | 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000253 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_019 | Barcelos | 2014-12-28 | BT | Veículos | 165 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000549 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_020 | Barcelos | 2014-12-26 | BT | Abate De Árvores | 190 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000852 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_021 | Vila Verde | 2014-12-20 | BT | Abate De Árvores | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_022 | Braga | 2014-12-10 | BT | Animais Não Aves | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000389 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_023 | Miranda Do Douro | 2014-12-02 | BT | Veículos | 177 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_024 | Alvaiazere | 2014-12-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_025 | Marinha Grande | 2014-12-19 | BT | Veículos | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_026 | Batalha | 2014-12-17 | BT | Abate De Árvores | 112 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000320 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_027 | Ansiao | 2014-12-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_028 | Leiria | 2014-12-16 | BT | Escavações | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_029 | Pombal | 2014-12-05 | BT | Veículos | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_030 | Redondo | 2014-12-24 | BT | Veículos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_031 | Caldas Da Rainha | 2014-12-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_032 | Arronches | 2014-12-13 | MT | Aves | 104 | 767 | 0,002012 | 0,000125 | 0,012805 | 0,15 | 0,000003 | 0,000342 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_033 | Evora | 2014-12-12 | BT | Veículos | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000104 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_034 | Borba | 2014-12-04 | BT | Veículos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000046 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_035 | Seia | 2014-12-11 | MT | Abate De Árvores | 124 | 2035 | 0,002949 | 0,000136 | 0,009740 | 0,22 | 0,000132 | 0,008547 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_036 | Tarouca | 2014-12-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_037 | Ponte Da Barca | 2014-12-17 | BT | Incêndio | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_038 | Marvao | 2014-12-26 | BT | Animais Não Aves | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_039 | Vila Nova De Famalicao | 2014-12-22 | BT | Veículos | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_040 | Vila Nova De Famalicao | 2014-12-26 | BT | Veículos | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_041 | Espinho | 2014-12-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_042 | Vila Nova De Gaia | 2014-12-26 | BT | Veículos | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_043 | Amares | 2014-12-01 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001600 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_044 | Gondomar | 2014-12-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000154 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_045 | Santo Tirso | 2014-12-09 | BT | Escavações | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_046 | Valongo | 2014-12-19 | BT | Veículos | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_047 | Odivelas | 2014-12-30 | BT | Veículos | 115 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000026 | 0,003040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a rede aérea cumpria as disposições regulamentares, de acordo com o disposto nos artigos 47o e 48o do RSRDEEBT | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_048 | Loures | 2014-12-21 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 2082 | 0,017552 | 0,000170 | 0,011862 | 1,28 | 0,000346 | 0,024145 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_049 | Ovar | 2014-12-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_050 | Santa Maria Da Feira | 2014-12-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_051 | Ovar | 2014-12-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_052 | Santa Maria Da Feira | 2014-12-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 47 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000022 | 0,001054 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_053 | Santa Maria Da Feira | 2014-12-19 | BT | Abate De Árvores | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_054 | Setubal | 2014-12-27 | BT | Veículos | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_055 | Loule | 2014-12-02 | BT | Escavações | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_056 | Povoa De Lanhoso | 2014-12-06 | MT | Abate De Árvores | 5 | 3737 | 0,002348 | 0,000533 | 0,002907 | 0,17 | 0,000611 | 0,003330 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - O pedido a que se refere o relatório técnico é referente à ocorrência identificada através do pedido EDPD_2014_DEZ_T_078, com tempo de início e de fim que abrange o evento EDPD_2014_DEZ_T_056 | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_057 | Mealhada | 2014-12-28 | BT | Abate De Árvores | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000663 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_058 | Mealhada | 2014-12-26 | BT | Veículos | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_059 | Aljustrel | 2014-12-21 | MT | Aves | 182 | 1062 | 0,009626 | 0,000227 | 0,015900 | 0,70 | 0,000004 | 0,000261 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_060 | Alandroal | 2014-12-25 | MT | Aves | 167 | 231 | 0,007259 | 0,000306 | 0,037087 | 0,53 | 0,000037 | 0,004234 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_061 | Setubal | 2014-12-10 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_062 | Peso Da Regua | 2014-12-01 | BT | Escavações | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_063 | Almada | 2014-12-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_064 | Pombal | 2014-12-26 | MT | Aves | 80 | 5097 | 0,005041 | 0,001021 | 0,012436 | 0,37 | 0,009260 | 0,009256 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_065 | Constancia | 2014-12-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_066 | Abrantes | 2014-12-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_067 | Abrantes | 2014-12-08 | BT | Veículos | 92 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000031 | 0,002846 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_068 | Lamego | 2014-12-15 | MT | Aves | 156 | 3344 | 0,006702 | 0,000386 | 0,014581 | 0,49 | 0,000124 | 0,002206 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_069 | Fronteira | 2014-12-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000051 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_070 | Lisboa | 2014-12-31 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000952 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_071 | Lisboa | 2014-12-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 160 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000030 | 0,004811 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_072 | Lisboa | 2014-12-12 | BT | Escavações | 142 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 | 0,002549 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a rede subterrânea cumpria as disposições regulamentares, de acordo com o disposto no artigo 57o e 58o do RSRDEEBT | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_073 | Lisboa | 2014-12-11 | BT | Escavações | 139 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000232 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_074 | Arganil | 2014-12-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_075 | Gondomar | 2014-12-28 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 2167 | 0,027446 | 0,000204 | 0,009398 | 2,01 | 0,000358 | 0,011442 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_076 | Covilha | 2014-12-19 | BT | Abate De Árvores | 94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000126 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_077 | Almada | 2014-12-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_078 | Povoa De Lanhoso | 2014-12-06 | MT | Abate De Árvores | 326 | 1372 | 0,026517 | 0,000272 | 0,043166 | 1,94 | 0,000228 | 0,034403 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_DEZ_T_079 | Figueira Da Foz | 2014-12-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000100 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_001 | Vila Verde | 2015-01-14 | BT | Escavações | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_002 | Vila Verde | 2015-01-20 | BT | Abate De Árvores | 121 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000020 | 0,000242 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_003 | Vidigueira | 2015-01-03 | BT | Veículos | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_004 | Vila Nova De Famalicao | 2015-01-31 | BT | Veículos | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_005 | Cabeceiras De Basto | 2015-01-21 | BT | Abate De Árvores | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_006 | Gondomar | 2015-01-15 | BT | Veículos | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_007 | Guimaraes | 2015-01-21 | BT | Abate De Árvores | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_008 | Matosinhos | 2015-01-21 | BT | Abate De Árvores | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_009 | Gondomar | 2015-01-27 | BT | Veículos | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_010 | Felgueiras | 2015-01-06 | BT | Veículos | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_011 | Maia | 2015-01-28 | BT | Veículos | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_012 | Elvas | 2015-01-26 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_013 | Vila Real | 2015-01-25 | BT | Veículos | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_014 | Elvas | 2015-01-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_015 | Campo Maior | 2015-01-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_016 | Faro | 2015-01-07 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_017 | Palmela | 2015-01-07 | BT | Veículos | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000054 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_018 | Campo Maior | 2015-01-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000173 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_019 | Silves | 2015-01-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,000049 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_020 | Palmela | 2015-01-13 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_021 | Mangualde | 2015-01-15 | I | Escavações | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_022 | Gouveia | 2015-01-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,000180 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_023 | Porto De Mos | 2015-01-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000054 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_024 | Marinha Grande | 2015-01-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_025 | Faro | 2015-01-14 | BT | Veículos | 221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_026 | Faro | 2015-01-17 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_027 | Portimao | 2015-01-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 101 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000146 | 0,001480 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_028 | Espinho | 2015-01-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000043 | 0,000376 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_029 | Alcacer Do Sal | 2015-01-30 | MT | Aves | 152 | 1185 | 0,023700 | 0,000876 | 0,051100 | 1,750000 | 0,0001930 | 0,010800 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_030 | Santa Maria Da Feira | 2015-01-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_031 | Alvaiazere | 2015-01-29 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 145 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000120 | 0,001750 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_032 | Marinha Grande | 2015-01-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,000048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_033 | Vale De Cambra | 2015-01-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000097 | 0,001160 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_034 | Pombal | 2015-01-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_035 | Porto De Mos | 2015-01-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_036 | Tavira | 2015-01-08 | MT | Escavações | 216 | 3959 | 0,005970 | 0,000067 | 0,004320 | 0,433000 | 0,0000918 | 0,003710 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_037 | Santa Maria Da Feira | 2015-01-06 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_038 | Santa Maria Da Feira | 2015-01-15 | BT | Veículos | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_039 | Batalha | 2015-01-14 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_040 | Santa Maria Da Feira | 2015-01-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_041 | Santa Maria Da Feira | 2015-01-22 | BT | Veículos | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_042 | Odivelas | 2015-01-12 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 768 | 0,009830 | 0,000056 | 0,006120 | 0,714000 | 0,0001280 | 0,013900 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DRE competente, concluiu-se que os elementos de prova apresentados não evidenciam nem justificam os danos causados nas instalações. Além disso, o relatório não apresenta ficha de ocorrência e não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_043 | Loures | 2015-01-15 | BT | Veículos | 244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,000203 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_044 | Idanha-A-Nova | 2015-01-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 187 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_045 | Loures | 2015-01-26 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 149 | 3 | 0,002050 | 0,000034 | 0,002260 | 0,151000 | 0 | 0 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_046 | Mealhada | 2015-01-22 | BT | Veículos | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_047 | Montemor-O-Velho | 2015-01-22 | BT | Veículos | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000082 | 0,000410 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_048 | Mortagua | 2015-01-06 | MT | Abate De Árvores | 209 | 2497 | 0,011600 | 0,000449 | 0,029600 | 0,843000 | 0,0004150 | 0,035400 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_049 | Barcelos | 2015-01-21 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,000080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_050 | Montijo | 2015-01-07 | BT | Veículos | 136 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000070 | 0,000949 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_052 | Barreiro | 2015-01-24 | BT | Incêndio | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_053 | Estarreja | 2015-01-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_054 | Oliveira De Frades | 2015-01-13 | BT | Veículos | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_055 | Lamego | 2015-01-17 | BT | Abate De Árvores | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_056 | Portalegre | 2015-01-19 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 8 | 174 | 0,004060 | 0,000303 | 0,002430 | 0,299000 | 0,0000268 | 0,000214 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_057 | Cartaxo | 2015-01-30 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 208 | 2719 | 0,022400 | 0,000820 | 0,051900 | 1,650000 | 0,0004200 | 0,019900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_058 | Mortagua | 2015-01-07 | MT | Abate De Árvores | 153 | 2325 | 0,007800 | 0,000449 | 0,024300 | 0,566000 | 0,0002270 | 0,011900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_059 | Mealhada | 2015-01-21 | MT | Abate De Árvores | 137 | 3069 | 0,020800 | 0,000416 | 0,028500 | 1,510000 | 0,0003250 | 0,021400 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_060 | Alpiarca | 2015-01-02 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_061 | Torres Vedras | 2015-01-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_062 | Obidos | 2015-01-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000042 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_063 | Alcobaca | 2015-01-29 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_064 | Caldas Da Rainha | 2015-01-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,000296 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_065 | Caldas Da Rainha | 2015-01-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 428 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000142 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_066 | Caldas Da Rainha | 2015-01-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000050 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_067 | Caldas Da Rainha | 2015-01-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_068 | Caldas Da Rainha | 2015-01-20 | BT | Veículos | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_069 | Caldas Da Rainha | 2015-01-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,000102 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_070 | Caldas Da Rainha | 2015-01-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 323 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,000161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_071 | Peniche | 2015-01-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_072 | Leiria | 2015-01-19 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 119 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,000715 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_073 | Ansiao | 2015-01-16 | BT | Veículos | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000073 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_074 | Bombarral | 2015-01-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000050 | 0,001160 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_075 | Obidos | 2015-01-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_076 | Peniche | 2015-01-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_077 | Caldas Da Rainha | 2015-01-08 | BT | Veículos | 173 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,000578 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_078 | Caldas Da Rainha | 2015-01-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 289 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_079 | Sousel | 2015-01-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_080 | Elvas | 2015-01-03 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_081 | Idanha-A-Nova | 2015-01-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,000039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_082 | Idanha-A-Nova | 2015-01-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_083 | Belmonte | 2015-01-08 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 559 | 1104 | 0,004350 | 0,000247 | 0,025600 | 0,323000 | 0,0001040 | 0,007480 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DRE competente, concluiu-se que não são apresentados elementos de prova suficientes (relatório IPMA) que demonstrem a excecionalidade das condições atmosféricas adversas na zona. Além disso, não foi demonstrado que as condições atmosféricas provocaram a rotura do condutor da linha devido a esforços relativamente às condições de cálculo, o que deveria considerar o artigo 16o "Ação de gelo" do RSLEAT. A ficha de ocorrência apresentada está em discrepância com a descrição constante do pedido e não se encontrando a mesma assinada. | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_084 | Obidos | 2015-01-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_085 | Fundao | 2015-01-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_086 | Idanha-A-Nova | 2015-01-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_087 | Montemor-O-Velho | 2015-01-14 | BT | Abate De Árvores | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_088 | Idanha-A-Nova | 2015-01-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_089 | Penacova | 2015-01-08 | BT | Veículos | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,000030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_090 | Idanha-A-Nova | 2015-01-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_091 | Braganca | 2015-01-13 | BT | Veículos | 107 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,000001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_092 | Barcelos | 2015-01-16 | MT | Abate De Árvores | 76 | 2702 | 0,008120 | 0,000382 | 0,015900 | 0,599000 | 0,0002770 | 0,014100 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_093 | Lamego | 17-01-2015 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 854 | 3083 | 0,010900 | 0,010900 | 0,042200 | 0,791000 | 0,0002380 | 0,033900 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes (relatório IPMA) que demonstrem a excecionalidade das condições atmosféricas adversas na zona. Sobre a presença de vento forte a EDP Distribuição anexa uma previsão meteorológica do IPMA, que não foi considerada aceitável pelo facto de se tratar de uma previsão. -Apesar da previsão meteorológica do IPMA indicada na 1a versão do relatório da EDP Distribuição, a 2a versão do relatório apresenta ainda um relatório semanal referente a vários concelhos, onde não vem referenciado o concelho de Lamego. | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_094 | Mirandela | 2015-01-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_095 | Almada | 2015-01-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_096 | Vila Do Conde | 2015-01-16 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 192 | 885 | 0,015900 | 0,000315 | 0,013800 | 1,170000 | 0,0001440 | 0,007710 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_097 | Almada | 2015-01-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_098 | Anadia | 2015-01-08 | MT | Escavações | 77 | 2228 | 0,010700 | 0,000216 | 0,008260 | 0,776000 | 0,0003320 | 0,012800 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DRE competente, concluiu-se que os elementos de prova apresentados não evidenciam que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos artigos 79o, 80o e 81o do RSEALT. | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_099 | Aveiro | 2015-01-12 | MT | Aves | 108 | 3871 | 0,010800 | 0,000472 | 0,018700 | 0,794000 | 0,0004910 | 0,017900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_100 | Aveiro | 2015-01-21 | MT | Aves | 95 | 3106 | 0,009210 | 0,000247 | 0,015600 | 0,679000 | 0,0002270 | 0,011500 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_101 | Esposende | 2015-01-06 | MT | Escavações | 49 | 2066 | 0,008850 | 0,000124 | 0,005880 | 0,642000 | 0,0002730 | 0,013000 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_102 | Castro Daire | 2015-01-21 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 77 | 1587 | 0,000252 | 0,000023 | 0,001730 | 0,018300 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DRE competente, concluiu-se que embora as fotografias apresentadas permitam constatar a existência de neve/gelo no local do incidente, a informação meteorológica apresentada pelo IPMA não demonstra a excecionalidade das condições atmosféricas adversas na zona, dado que prevê apenas neve acima dos 600 m de altitude e rajadas de vento na ordem dos 65 km/h. Nesse sentido, não estão reunidos os elementos de prova adequados que demonstrem que as condições atmosféricas adversas causaram a rotura dos condutores da linha por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, de acordo com o disposto nos artigos 13o e 16o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_103 | Albergaria-A-Velha | 2015-01-09 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 193 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,000353 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_104 | Albergaria-A-Velha | 2015-01-15 | I | Veículos | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,000014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_105 | Coruche | 2015-01-28 | MT | Aves | 176 | 1137 | 0,009990 | 0,000820 | 0,034700 | 0,737000 | 0,0001870 | 0,008040 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DRE competente, constatou-se que a única fotografia apresentada como prova não permite concluir a existência dos danos referidos no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2015_JAN_T_106 | Soure | 2015-01-31 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 213 | 2395 | 0,020600 | 0,000236 | 0,021000 | 1,520000 | 0,0002980 | 0,036500 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DRE competente, concluiu-se que os elementos apresentados no pedido não são suficientes, visto que o relatório meteorológico do IPMA é omisso no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”. Ainda, não são feitas referências às proteções existentes, regulamentarmente exigidas, que permitam limitar ou atenuar os efeitos das descargas atmosféricas na instalação. Além disso, não é expressa qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie, o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o e 158o do RSLEAT, bem como dos artigos 52o, 58o e 61o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_001 | Cartaxo | 2015-02-13 | MT | Aves | 334 | 786 | 0,0407472 | 0,0002014 | 0,0338439 | 3,10 | 0,0000672 | 0,0154825 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_002 | Meda | 2015-02-01 | BT | Veículos | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000610 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_003 | Almada | 2015-02-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_004 | Guarda | 2015-02-06 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000098 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_005 | Coimbra | 2015-02-04 | I | Escavações | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_006 | Arronches | 2015-02-28 | MT | Aves | 119 | 1649 | 0,0083633 | 0,0003468 | 0,0214029 | 0,64 | 0,0000855 | 0,0008957 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_007 | Olhao | 2015-02-07 | BT | Veículos | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000264 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_008 | Lagos | 2015-02-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 279 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000919 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_009 | Palmela | 2015-02-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000228 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_010 | Palmela | 2015-02-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 299 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000016 | 0,0004926 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_011 | Albufeira | 2015-02-10 | BT | Veículos | 179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000016 | 0,0002954 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_012 | Setubal | 2015-02-10 | BT | Veículos | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000790 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_013 | Loule | 2015-02-11 | MT | Escavações | 79 | 644 | 0,0050456 | 0,0001455 | 0,0051511 | 0,38 | 0,0000680 | 0,0016092 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_014 | Castro Marim | 2015-02-01 | I | Veículos | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000118 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_015 | Aljustrel | 2015-02-15 | MT | Aves | 182 | 747 | 0,0091457 | 0,0001790 | 0,0201849 | 0,70 | 0,0000514 | 0,0053586 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_016 | Valpacos | 2015-02-13 | BT | Veículos | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000312 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_017 | Odemira | 2015-02-16 | MT | Aves | 147 | 1070 | 0,0055004 | 0,0003021 | 0,0130324 | 0,42 | 0,0001093 | 0,0045648 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_018 | Odemira | 2015-02-16 | MT | Aves | 118 | 1070 | 0,0038279 | 0,0003021 | 0,0092627 | 0,29 | 0,0001093 | 0,0023079 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_019 | Silves | 2015-02-18 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 196 | 12 | 0,0010033 | 0,0000112 | 0,0021954 | 0,08 | 0,0000020 | 0,0003877 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_020 | Almada | 2015-02-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000217 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_021 | Valongo | 2015-02-25 | BT | Veículos | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000187 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_022 | Odemira | 2015-02-21 | MT | Aves | 242 | 397 | 0,0068103 | 0,0000895 | 0,0119383 | 0,52 | 0,0000054 | 0,0009158 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_023 | Matosinhos | 2015-02-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000180 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_024 | Gondomar | 2015-02-11 | BT | Veículos | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000028 | 0,0001333 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_025 | Seixal | 2015-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000545 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_026 | Maia | 2015-02-05 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000156 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_027 | Valongo | 2015-02-03 | BT | Abate De Árvores | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000082 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_028 | Faro | 2015-02-23 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000095 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_029 | Odemira | 2015-02-23 | MT | Aves | 219 | 1070 | 0,0069370 | 0,0003916 | 0,0146544 | 0,53 | 0,0001148 | 0,0033576 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_030 | Caldas Da Rainha | 2015-02-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000807 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_031 | Caldas Da Rainha | 2015-02-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 245 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000046 | 0,0011330 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_032 | Caldas Da Rainha | 2015-02-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000391 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_033 | Vila Verde | 2015-02-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000056 | 0,0000691 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_034 | Aljezur | 2015-02-26 | MT | Aves | 256 | 1096 | 0,0074999 | 0,0001678 | 0,0147726 | 0,57 | 0,0001802 | 0,0159056 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_035 | Setubal | 2015-02-27 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000051 | 0,0002000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_036 | Santa Maria Da Feira | 2015-02-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 254 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000041 | 0,0010479 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_037 | Esposende | 2015-02-20 | BT | Veículos | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000353 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_038 | Santa Maria Da Feira | 2015-02-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000849 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_039 | Rio Maior | 2015-02-18 | MT | Abate De Árvores | 101 | 2969 | 0,0102042 | 0,0002909 | 0,0180846 | 0,78 | 0,0001755 | 0,0108767 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_040 | Ovar | 2015-02-21 | BT | Veículos | 203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000668 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_041 | Penalva Do Castelo | 2015-02-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000228 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_042 | Arouca | 2015-02-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000231 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_043 | Nelas | 2015-02-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001592 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_044 | Ourem | 2015-02-24 | BT | Veículos | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000048 | 0,0009368 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_045 | Loures | 2015-02-01 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_046 | Leiria | 2015-02-24 | BT | Veículos | 69 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000051 | 0,0003553 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_047 | Marinha Grande | 2015-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 393 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0001295 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_048 | Loures | 2015-02-06 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000077 | 0,0007713 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_049 | Marinha Grande | 2015-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000421 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_050 | Odivelas | 2015-02-11 | BT | Veículos | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000139 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_051 | Porto De Mos | 2015-02-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000247 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_052 | Valongo | 2015-02-15 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_053 | Sintra | 2015-02-23 | BT | Escavações | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000379 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_054 | Porto De Mos | 2015-02-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 328 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0002698 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_055 | Porto De Mos | 2015-02-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000063 | 0,0006830 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_056 | Moimenta Da Beira | 2015-02-03 | MT | Abate De Árvores | 178 | 4106 | 0,0082876 | 0,0003133 | 0,0303308 | 0,63 | 0,0002871 | 0,0276406 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_057 | Viseu | 2015-02-28 | MT | Abate De Árvores | 160 | 2896 | 0,0068724 | 0,0007272 | 0,0252608 | 0,52 | 0,0004760 | 0,0182501 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_058 | Porto De Mos | 2015-02-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 333 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0003291 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_059 | Marinha Grande | 2015-02-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000063 | 0,0006837 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_060 | Estarreja | 2015-02-19 | BT | Veículos | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000259 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_061 | Moimenta Da Beira | 2015-02-26 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 337 | 7 | 0,0005393 | 0,0000112 | 0,0037769 | 0,04 | 0,0000010 | 0,0003336 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_062 | Porto De Mos | 2015-02-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 239 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001969 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_063 | Sao Pedro Do Sul | 2015-02-06 | BT | Veículos | 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,0001307 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_064 | Marinha Grande | 2015-02-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000584 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_065 | Tondela | 2015-02-25 | BT | Veículos | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000135 | 0,0011694 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_066 | Alcobaca | 2015-02-22 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 2 | 0,0023648 | 0,0000224 | 0,0033119 | 0,18 | 0 | 0 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_067 | Barcelos | 2015-02-10 | I | Veículos | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000415 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_068 | Porto | 2015-02-12 | BT | Escavações | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000181 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_069 | Alpiarca | 2015-02-02 | MT | Aves | 143 | 2868 | 0,0011466 | 0,0000336 | 0,0048173 | 0,09 | 0,0000005 | 0,0000709 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer da DGEG, concluiu-se que não são apresentados elementos de prova suficientes que permitam concluir que os danos referidos no relatório tenham sido provocados pela ave. | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_070 | Celorico De Basto | 2015-02-26 | BT | Veículos | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000642 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_071 | Vila Nova De Famalicao | 2015-02-15 | BT | Veículos | 147 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001211 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_072 | Fafe | 2015-02-11 | BT | Escavações | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000298 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_073 | Ansiao | 2015-02-04 | MT | Abate De Árvores | 97 | 2234 | 0,0093393 | 0,0005594 | 0,0339539 | 0,71 | 0,0002791 | 0,0159501 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_074 | Campo Maior | 2015-02-27 | MT | Aves | 63 | 23 | 0,0006054 | 0,0000224 | 0,0014131 | 0,05 | 0,0000003 | 0,0000208 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_075 | Elvas | 2015-02-27 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000143 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_076 | Coimbra | 2015-02-19 | MT | Aves | 83 | 3372 | 0,0072346 | 0,0002126 | 0,0101252 | 0,55 | 0,0001861 | 0,0104830 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_077 | Benavente | 2015-02-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 116 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000031 | 0,0003632 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_078 | Portalegre | 2015-02-10 | BT | Veículos | 178 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001173 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_079 | Obidos | 2015-02-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000440 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_080 | Peniche | 2015-02-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_081 | Arronches | 2015-02-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_082 | Alvaiazere | 2015-02-18 | BT | Abate De Árvores | 147 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000046 | 0,0006806 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_083 | Ansiao | 2015-02-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000775 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_084 | Caldas Da Rainha | 2015-02-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 322 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0002647 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_085 | Ourem | 2015-02-06 | BT | Veículos | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000278 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_086 | Caldas Da Rainha | 2015-02-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000118 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_087 | Bombarral | 2015-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 309 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000509 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_088 | Lisboa | 2015-02-15 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000411 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_089 | Peniche | 2015-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 153 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000503 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_090 | Lisboa | 2015-02-13 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 105 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000082 | 0,0008656 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_091 | Peniche | 2015-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000172 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_092 | Lisboa | 2015-02-07 | BT | Escavações | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000749 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_093 | Lisboa | 2015-02-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000205 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_094 | Lisboa | 2015-02-02 | I | Veículos | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_095 | Albergaria-A-Velha | 2015-02-13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 257 | 94 | 0,0020537 | 0,0000336 | 0,0086305 | 0,16 | 0,0000155 | 0,0039811 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_096 | Vila Vicosa | 2015-02-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000311 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_097 | Arraiolos | 2015-02-19 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000196 | 0,0000196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_098 | Vila Nova De Gaia | 2015-02-20 | MT | Escavações | 108 | 4498 | 0,0341505 | 0,0004251 | 0,0239527 | 2,60 | 0,0007386 | 0,0407376 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após análise do parecer técnico, verificou-se que os elementos de prova apresentados, nomeadamente as figuras, não apresentam evidências de danos no cabo nem sobre a reparação do mesmo. -Não foi apresentada informação factual suficiente para enquadrar a análise com os artigos 79o, 80o e 81o do RSEALT. | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_099 | Alandroal | 2015-02-18 | BT | Incêndio | 229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000754 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_100 | Aveiro | 2015-02-21 | MT | Aves | 69 | 3106 | 0,0066654 | 0,0001678 | 0,0106986 | 0,51 | 0,0002866 | 0,0185991 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_101 | Alandroal | 2015-02-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000318 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_102 | Estarreja | 2015-02-25 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 44 | 2952 | 0,0094260 | 0,0004028 | 0,0175272 | 0,72 | 0 | 0 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_103 | Aveiro | 2015-02-28 | MT | Aves | 186 | 3108 | 0,0153215 | 0,0001678 | 0,0238996 | 1,17 | 0,0002866 | 0,0446193 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_104 | Coimbra | 2015-02-26 | BT | Veículos | 70 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000311 | 0,0021854 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer da DGEG, concluiu-se que os elementos de prova apresentados não evidenciam os danos relatados. Além disso não existe qualquer evidência de que o incidente foi provocado por viatura. - A ficha de ocorrência, que não se encontra devidamente assinada, põe em causa o cumprimento do artigo 73o do RSRDEEBT. - O processo de licenciamento não está corretamente identificado. | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_105 | Castanheira De Pera | 2015-02-19 | BT | Veículos | 125 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0001432 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_106 | Coimbra | 2015-02-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000097 | 0,0005616 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_107 | Trancoso | 2015-02-23 | MT | Abate De Árvores | 52 | 2210 | 0,0036699 | 0,0003245 | 0,0095429 | 0,28 | 0,0002082 | 0,0063322 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_108 | Serta | 2015-02-21 | BT | Veículos | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000100 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_109 | Fafe | 2015-02-21 | MT | Abate De Árvores | 93 | 5418 | 0,0150214 | 0,0004811 | 0,0215682 | 1,14 | 0,0004279 | 0,0191422 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_110 | Maia | 2015-02-20 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 7 | 2846 | 0,0021768 | 0,0001790 | 0,0012173 | 0,17 | 0,0004689 | 0,0031887 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_111 | Figueira Da Foz | 2015-02-15 | BT | Veículos | 261 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000124 | 0,0032196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_112 | Serta | 2015-02-12 | BT | Veículos | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000328 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_113 | Coimbra | 2015-02-10 | BT | Veículos | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000183 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_114 | Sabugal | 2015-02-11 | MT | Abate De Árvores | 89 | 2380 | 0,0045819 | 0,0004475 | 0,0139468 | 0,35 | 0,0003904 | 0,0111757 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_115 | Vila Velha De Rodao | 2015-02-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000304 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_FEV_T_116 | Oliveira Do Hospital | 2015-02-06 | I | Veículos | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000319 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_001 | Santa Maria Da Feira | 2015-03-24 | MT | Escavações | 45 | 3314 | 0,0184794 | 0,0003696 | 0,0140445 | 1,25 | 0,0004818 | 0,0184356 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_002 | Anadia | 2015-03-23 | MT | Aves | 111 | 3595 | 0,0134487 | 0,0004256 | 0,0274893 | 0,91 | 0,0003547 | 0,0231148 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_003 | Agueda | 2015-03-15 | MT | Aves | 127 | 652 | 0,0124538 | 0,0001344 | 0,0162450 | 0,85 | 0,0001080 | 0,0131421 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_004 | Leiria | 2015-03-14 | MT | Aves | 127 | 2942 | 0,0079241 | 0,0005040 | 0,0144655 | 0,54 | 0,0003300 | 0,0127086 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_005 | Pombal | 2015-03-18 | MT | Aves | 86 | 1047 | 0,0096166 | 0,0002688 | 0,0162345 | 0,65 | 0,0001729 | 0,0112315 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_006 | Ovar | 2015-03-02 | MT | Abate De Árvores | 127 | 1885 | 0,0063609 | 0,0001568 | 0,0066204 | 0,43 | 0,0002428 | 0,0068275 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_007 | Arganil | 2015-03-31 | MT | Abate De Árvores | 141 | 4377 | 0,0051248 | 0,0001792 | 0,0105790 | 0,35 | 0,0001947 | 0,0106085 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_008 | Alcobaca | 2015-03-11 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 671 | 2302 | 0,0734331 | 0,0003696 | 0,0930904 | 4,98 | 0,0003808 | 0,1190890 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_009 | Soure | 2015-03-17 | MT | Aves | 146 | 2552 | 0,0034930 | 0,0001792 | 0,0119892 | 0,24 | 0,0000814 | 0,0057743 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_010 | Coimbra | 2015-03-02 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 247 | 2683 | 0,0108697 | 0,0004144 | 0,0153004 | 0,74 | 0,0004449 | 0,0177802 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_011 | Mira | 2015-03-17 | MT | Abate De Árvores | 104 | 2140 | 0,0030154 | 0,0001120 | 0,0065663 | 0,20 | 0,0001247 | 0,0061315 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_012 | Figueira Da Foz | 2015-03-11 | MT | Escavações | 17 | 2624 | 0,0010324 | 0,0000560 | 0,0008725 | 0,07 | 0,0000987 | 0,0015397 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não há evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos artigos 79o, 80o e 81o do RSEALT. -A Ficha de Ocorrência refere que o cabo não se encontrava sinalizado. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_013 | Penafiel | 2015-03-05 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 127 | 3970 | 0,0170445 | 0,0004032 | 0,0215415 | 1,16 | 0,0003866 | 0,0239396 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_014 | Vila Nova Da Barquinha | 2015-03-09 | MT | Escavações | 507 | 979 | 0,0029963 | 0,0001456 | 0,0063098 | 0,20 | 0,0000799 | 0,0034618 |  | n.a. | Não reune condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento minima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSEALT. -Não apresenta evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSEALT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_015 | Benavente | 2015-03-28 | MT | Abate De Árvores | 180 | 903 | 0,0084678 | 0,0002128 | 0,0258975 | 0,57 | 0,0000549 | 0,0078644 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_016 | Abrantes | 2015-03-27 | MT | Aves | 338 | 2003 | 0,0071687 | 0,0002352 | 0,0088462 | 0,49 | 0,0002134 | 0,0051862 |  | n.a. | Não reune condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam concluir que os danos referidos no relatório tenham sido provocados por bando de aves. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_017 | Estremoz | 2015-03-21 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 147 | 700 | 0,0105195 | 0,0005040 | 0,0380468 | 0,71 | 0,0001153 | 0,0054071 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_018 | Viana Do Castelo | 2015-03-06 | MT | Aves | 51 | 3783 | 0,0032061 | 0,0002240 | 0,0051412 | 0,22 | 0,0002934 | 0,0069897 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_019 | Ponte De Sor | 2015-03-11 | MT | Aves | 175 | 1413 | 0,0033044 | 0,0004592 | 0,0174248 | 0,22 | 0,0002300 | 0,0012373 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_020 | Satao | 2015-03-23 | MT | Abate De Árvores | 145 | 1490 | 0,0093319 | 0,0002912 | 0,0285145 | 0,63 | 0,0002187 | 0,0218458 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_021 | Amadora | 2015-03-31 | MT | Escavações | 100 | 1674 | 0,0029650 | 0,0000224 | 0,0018857 | 0,20 | 0,0001807 | 0,0152461 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências suficientes que permitam verificar o cumprimento do disposto nos artigos 7o, 80o e 81o do RSLEAT. -Não foi indicado o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_022 | Mertola | 2015-03-28 | MT | Aves | 192 | 602 | 0,0045197 | 0,0002352 | 0,0275907 | 0,31 | 0,0000990 | 0,0123938 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_023 | Evora | 2015-03-25 | MT | Aves | 129 | 1385 | 0,0026306 | 0,0001568 | 0,0140395 | 0,18 | 0,0000033 | 0,0002853 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_024 | Aljustrel | 2015-03-18 | MT | Aves | 238 | 748 | 0,0229665 | 0,0003472 | 0,0382190 | 1,56 | 0,0000691 | 0,0071075 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_025 | Aljustrel | 2015-03-19 | MT | Aves | 94 | 1061 | 0,0023951 | 0,0000896 | 0,0062335 | 0,16 | 0,0000341 | 0,0021283 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_026 | Odemira | 2015-03-24 | MT | Aves | 101 | 1312 | 0,0027643 | 0,0000784 | 0,0061349 | 0,19 | 0,0001208 | 0,0090479 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_027 | Sines | 2015-03-19 | MT | Aves | 59 | 2650 | 0,0070464 | 0,0012097 | 0,0113166 | 0,48 | 0,0004386 | 0,0034969 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_028 | Viseu | 2015-03-04 | MT | Aves | 8 | 2895 | 0,0018187 | 0,0007281 | 0,0055341 | 0,12 | 0,0004808 | 0,0036442 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_029 | Viseu | 2015-03-19 | MT | Abate De Árvores | 157 | 2895 | 0,0152908 | 0,0007281 | 0,0495021 | 1,04 | 0,0004808 | 0,0340061 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_030 | Loures | 2015-03-28 | BT | Veículos | 87 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000185 | 0,0016091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências do cumprimento de distâncias dos condutores ao solo conforme o disposto no artigo 73o do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão. -Não foi indicado o Processo de Licenciamento. -Não foi identificado o número do posto de transformação. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_031 | Braganca | 2015-03-13 | MT | Abate De Árvores | 125 | 8262 | 0,0046395 | 0,0003472 | 0,0235042 | 0,31 | 0,0002303 | 0,0178593 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_032 | Fafe | 2015-03-11 | MT | Abate De Árvores | 78 | 5730 | 0,0303307 | 0,0007953 | 0,0498367 | 2,06 | 0,0007378 | 0,0427572 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_033 | Viana Do Castelo | 2015-03-04 | MT | Escavações | 30 | 3287 | 0,0169699 | 0,0003136 | 0,0080325 | 1,15 | 0,0005459 | 0,0129740 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_034 | Aljustrel | 2015-03-15 | MT | Aves | 198 | 1060 | 0,0113769 | 0,0002576 | 0,0213344 | 0,77 | 0,0000042 | 0,0003080 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_035 | Ferreira Do Alentejo | 2015-03-17 | MT | Aves | 134 | 1047 | 0,0211783 | 0,0004256 | 0,0215026 | 1,44 | 0,0000962 | 0,0080861 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_036 | Sines | 2015-03-17 | MT | Aves | 154 | 2617 | 0,0088316 | 0,0002352 | 0,0220382 | 0,60 | 0,0000236 | 0,0028033 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_037 | Elvas | 2015-03-15 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 140 | 866 | 0,0065466 | 0,0001008 | 0,0134869 | 0,44 | 0,0000017 | 0,0002226 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_038 | Miranda Do Corvo | 2015-03-26 | MT | Abate De Árvores | 163 | 2488 | 0,0131042 | 0,0002912 | 0,0218127 | 0,89 | 0,0001210 | 0,0077458 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_039 | Soure | 2015-03-31 | MT | Abate De Árvores | 155 | 1868 | 0,0039736 | 0,0001568 | 0,0134378 | 0,27 | 0,0001002 | 0,0077661 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_040 | Ponte Da Barca | 2015-03-28 | MT | Abate De Árvores | 129 | 1379 | 0,0017013 | 0,0001456 | 0,0059760 | 0,12 | 0,0000599 | 0,0033125 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_041 | Alcanena | 2015-03-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 290 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,0009665 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_042 | Abrantes | 2015-03-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 231 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000093 | 0,0021472 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_043 | Abrantes | 2015-03-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000032 | 0,0004420 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_044 | Porto De Mos | 2015-03-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0001225 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_045 | Porto De Mos | 2015-03-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 175 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000100 | 0,0017411 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_046 | Pombal | 2015-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001507 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_047 | Marinha Grande | 2015-03-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 283 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0002822 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_048 | Leiria | 2015-03-22 | BT | Veículos | 190 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0007583 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_049 | Pombal | 2015-03-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 303 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000053 | 0,0016139 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_050 | Marinha Grande | 2015-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001759 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_051 | Leiria | 2015-03-02 | BT | Escavações | 150 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000148 | 0,0022281 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_052 | Alcacer Do Sal | 2015-03-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000850 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_053 | Evora | 2015-03-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0001444 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_054 | Almada | 2015-03-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000285 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_055 | Almada | 2015-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000527 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_056 | Almada | 2015-03-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000609 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_057 | Almada | 2015-03-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000962 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_058 | Arcos De Valdevez | 2015-03-24 | BT | Incêndio | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000628 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_059 | Viana Do Castelo | 2015-03-06 | BT | Aves | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000052 | 0,0002992 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_060 | Fafe | 2015-03-04 | BT | Escavações | 85 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000065 | 0,0005482 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_061 | Guimaraes | 2015-03-06 | BT | Abate De Árvores | 174 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000028 | 0,0004927 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_062 | Fafe | 2015-03-23 | BT | Escavações | 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0000518 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_063 | Santo Tirso | 2015-03-13 | BT | Escavações | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0002025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_064 | Almada | 2015-03-29 | BT | Veículos | 156 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000078 | 0,0012139 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_065 | Palmela | 2015-03-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000017 | 0,0001492 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_066 | Lagos | 2015-03-15 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 7 | 45 | 0,0000240 | 0,0000112 | 0,0000844 | 0 | 0,0000075 | 0,0000564 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_067 | Lagos | 2015-03-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 368 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0004284 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_068 | Palmela | 2015-03-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 228 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000037 | 0,0008368 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_069 | Moita | 2015-03-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_070 | Moita | 2015-03-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 354 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000459 | 0,0162505 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova que comprovem como foi feito o acesso ao interior do posto de transformação para efetivar o furto. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_071 | Moita | 2015-03-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 282 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000601 | 0,0169613 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova que comprovem como foi feito o acesso ao interior do posto de transformação para efetivar o furto. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_072 | Sever Do Vouga | 2015-03-08 | BT | Veículos | 94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000047 | 0,0004417 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_073 | Sever Do Vouga | 2015-03-09 | BT | Veículos | 101 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0001346 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_074 | Alcanena | 2015-03-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000133 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_075 | Caldas Da Rainha | 2015-03-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 227 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000092 | 0,0020776 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_076 | Guimaraes | 2015-03-27 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 102 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000103 | 0,0010570 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_077 | Vila Nova De Gaia | 2015-03-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000495 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_078 | Vila Nova De Gaia | 2015-03-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000439 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_079 | Almada | 2015-03-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000673 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_080 | Vila Real | 2015-03-07 | BT | Veículos | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_081 | Palmela | 2015-03-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000354 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_082 | Ovar | 2015-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000418 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_083 | Ovar | 2015-03-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_084 | Santa Maria Da Feira | 2015-03-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001079 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_085 | Ovar | 2015-03-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000150 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_086 | Santa Maria Da Feira | 2015-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000314 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_087 | Peniche | 2015-03-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000171 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_088 | Caldas Da Rainha | 2015-03-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 354 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0001771 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_089 | Mangualde | 2015-03-26 | BT | Abate De Árvores | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000942 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_090 | Figueira Da Foz | 2015-03-27 | BT | Veículos | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000385 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_091 | Oleiros | 2015-03-31 | BT | Veículos | 163 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000544 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_092 | Gouveia | 2015-03-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000474 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_093 | Caldas Da Rainha | 2015-03-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 189 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000628 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_094 | Bombarral | 2015-03-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000598 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_095 | Vila Nova De Famalicao | 2015-03-01 | BT | Incêndio | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000573 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_096 | Pombal | 2015-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 281 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0001407 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_097 | Alandroal | 2015-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000061 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_098 | Estremoz | 2015-03-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000117 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_099 | Vila Vicosa | 2015-03-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000377 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_100 | Vila Real | 2015-03-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000214 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_101 | Monforte | 2015-03-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000153 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_102 | Elvas | 2015-03-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 539 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000897 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_103 | Idanha-A-Nova | 2015-03-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_104 | Mangualde | 2015-03-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000303 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_105 | Monforte | 2015-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,0000002 | 0,0000258 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_106 | Figueira Da Foz | 2015-03-25 | BT | Veículos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000349 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_107 | Santa Maria Da Feira | 2015-03-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000137 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_108 | Elvas | 2015-03-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000299 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_109 | Lousa | 2015-03-02 | BT | Veículos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAR_T_110 | Sousel | 2015-03-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000368 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 001 | Cantanhede | 2014-04-02 | BT | Veículos | 186 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000986 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 002 | Tondela | 2014-04-03 | BT | Veículos | 115 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000381 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 003 | Caldas Da Rainha | 2014-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000871 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 004 | Viseu | 2014-04-05 | BT | Veículos | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000625 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 005 | Nazare | 2014-04-07 | BT | Escavações | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000872 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 006 | Viseu | 2014-04-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 007 | Albergaria-A-Velha | 2014-04-07 | BT | Escavações | 233 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001273 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 008 | Alenquer | 2014-04-08 | BT | Veículos | 206 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000580 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 009 | Lisboa | 2014-04-08 | MT | Animais Não Aves | 36 | 11 | 0,000458 | 0,000012 | 0,000406 | 0,03 | 0,000002 | 0,000058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias destinadas a evitar incidentes relativos com animais não aves de pequenas dimensões | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 010 | Ponte De Lima | 2014-04-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 190 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001223 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 011 | Caldas Da Rainha | 2014-04-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 231 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000842 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 012 | Soure | 2014-04-12 | BT | Veículos | 88 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000219 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 013 | Alandroal | 2014-04-12 | BT | Veículos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000520 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 014 | Resende | 2014-04-14 | BT | Abate De Árvores | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000742 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 015 | Grandola | 2014-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000414 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 016 | Leiria | 2014-04-15 | BT | Veículos | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000555 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 017 | Cantanhede | 2014-04-16 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000159 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 018 | Lisboa | 2014-04-16 | BT | Escavações | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 | 0,004552 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 019 | Oliveira Do Hospital | 2014-04-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000256 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 020 | Vila Nova De Ourem | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 021 | Pombal | 2014-04-19 | BT | Animais Não Aves | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000678 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 022 | Castelo Branco | 2014-04-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 285 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000236 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 023 | Arcos De Valdevez | 2014-04-20 | BT | Incêndio | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 024 | Estremoz | 2014-04-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 366 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 025 | Leiria | 2014-04-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000240 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 026 | Lisboa | 2014-04-22 | BT | Escavações | 228 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000755 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 027 | Oleiros | 2014-04-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000971 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 028 | Viana Do Castelo | 2014-04-23 | BT | Veículos | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000344 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 029 | Odemira | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 544 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000090 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 030 | Avis | 2014-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000860 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 031 | Arraiolos | 2014-04-24 | I | Veículos | 416 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000069 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 032 | Caldas Da Rainha | 2014-04-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000460 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 033 | Estremoz | 2014-04-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 404 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000201 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 034 | Celorico De Basto | 2014-04-11 | BT | Veículos | 66 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000372 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 035 | Figueira Da Foz | 2014-04-26 | BT | Veículos | 67 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000310 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 036 | Coimbra | 2014-04-27 | BT | Veículos | 211 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000210 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 037 | Aljustrel | 2014-04-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 038 | Sines | 2014-04-27 | BT | Veículos | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000174 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 039 | Loule | 2014-04-28 | BT | Veículos | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000657 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 040 | Vila Real De Santo Antonio | 2014-04-28 | BT | Veículos | 113 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000393 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 041 | Lisboa | 2014-04-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000088 | 0,014087 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 042 | Vila Velha De Rodao | 2014-04-29 | BT | Abate De Árvores | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000088 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 043 | Viseu | 2014-04-30 | BT | Veículos | 75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000198 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 044 | Portimao | 2014-04-17 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 045 | Felgueiras | 2014-04-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000700 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 046 | Melgaco | 2014-04-01 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 212 | 2388 | 0,005155 | 0,000172 | 0,020991 | 0,32 | 0,000133 | 0,017091 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 047 | Sabugal | 2014-04-01 | MT | Aves | 111 | 2058 | 0,002941 | 0,000231 | 0,015358 | 0,20 | 0,000114 | 0,007277 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 048 | Alenquer | 2014-04-02 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 117 | 1 | 0,000381 | 0,000012 | 0,001349 | 0,03 | 0 | 0,000019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 049 | Mirandela | 2014-04-02 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 227 | 1775 | 0,018306 | 0,000551 | 0,044920 | 1,14 | 0,000294 | 0,036723 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 050 | Beja | 2014-04-03 | MT | Aves | 111 | 5632 | 0,003284 | 0,000288 | 0,009687 | 0,23 | 0,000216 | 0,001418 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 051 | Aveiro | 2014-04-04 | MT | Aves | 42 | 1638 | 0,008602 | 0,000196 | 0,007196 | 0,59 | 0,000249 | 0,008894 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 052 | Vila Nova De Cerveira | 2014-04-05 | MT | Abate De Árvores | 60 | 4557 | 0,003802 | 0,000149 | 0,007707 | 0,24 | 0,000200 | 0,010715 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 053 | Salvaterra De Magos | 2014-04-05 | MT | Aves | 81 | 1703 | 0,004323 | 0,000438 | 0,012807 | 0,30 | 0,000282 | 0,005927 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 054 | Sao Joao Da Madeira | 2014-04-06 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 26 | 1300 | 0,003299 | 0,000138 | 0,003095 | 0,23 | 0,000147 | 0,003279 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 055 | Odemira | 2014-04-10 | MT | Aves | 152 | 1061 | 0,007185 | 0,000380 | 0,017272 | 0,49 | 0,000117 | 0,007549 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 056 | Viseu | 2014-04-11 | MT | Abate De Árvores | 188 | 1841 | 0,003176 | 0,000150 | 0,011484 | 0,22 | 0,000157 | 0,010987 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 057 | Castelo Branco | 2014-04-12 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 101 | 2424 | 0,003565 | 0,000692 | 0,018829 | 0,24 | 0,000397 | 0,010092 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 058 | Salvaterra De Magos | 2014-04-16 | AT | Aves | 8 | 6939 | 0,018436 | 0,001234 | 0,010375 | 1,26 | 0,001148 | 0,009644 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 059 | Alcobaca | 2014-04-17 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 262 | 78 | 0,005118 | 0,000081 | 0,021146 | 0,35 | 0,000023 | 0,005900 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_060 | Mação | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000738 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 061 | Salvaterra De Magos | 2014-04-19 | MT | Aves | 100 | 2392 | 0,007040 | 0,000081 | 0,005744 | 0,48 | 0,000088 | 0,006327 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 062 | Alcanena | 2014-04-20 | MT | Aves | 4 | 4329 | 0,002929 | 0,000957 | 0,003093 | 0,20 | 0,000634 | 0,002072 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 063 | Ponte De Sor | 2014-04-19 | MT | Aves | 163 | 622 | 0,003452 | 0,000161 | 0,018650 | 0,22 | 0,000006 | 0,000677 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 064 | Vila Nova De Gaia | 2014-04-20 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 2637 | 0,020234 | 0,000288 | 0,014412 | 1,39 | 0,000437 | 0,021834 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 065 | Montemor-O-Novo | 2014-04-21 | MT | Aves | 191 | 341 | 0,006647 | 0,000196 | 0,021533 | 0,46 | 0,000056 | 0,006814 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 066 | Odemira | 2014-04-21 | MT | Aves | 80 | 711 | 0,007329 | 0,000438 | 0,022640 | 0,50 | 0,000107 | 0,004934 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 067 | Loule | 2014-04-22 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 435 | 76 | 0,002732 | 0,000035 | 0,014570 | 0,19 | 0,000013 | 0,005283 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 068 | Guarda | 2014-04-23 | MT | Aves | 136 | 1686 | 0,005474 | 0,000588 | 0,017401 | 0,38 | 0,000280 | 0,008193 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 069 | Coruche | 2014-04-23 | MT | Aves | 288 | 2179 | 0,005846 | 0,000992 | 0,022553 | 0,40 | 0,000359 | 0,002288 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 070 | Belmonte | 2014-04-24 | MT | Aves | 121 | 1678 | 0,003493 | 0,000242 | 0,016038 | 0,24 | 0,000104 | 0,009202 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 071 | Estarreja | 2014-04-24 | MT | Aves | 87 | 3429 | 0,007178 | 0,000450 | 0,007690 | 0,49 | 0,000568 | 0,009392 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 072 | Oliveira De Frades | 2014-04-25 | MT | Abate De Árvores | 174 | 2028 | 0,012254 | 0,000565 | 0,044332 | 0,84 | 0,000446 | 0,034781 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 073 | Covilha | 2014-04-12 | MT | Aves | 159 | 4997 | 0,004063 | 0,000219 | 0,014020 | 0,28 | 0,000165 | 0,010545 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 074 | Soure | 2014-04-26 | MT | Aves | 158 | 3185 | 0,016835 | 0,000438 | 0,037587 | 1,15 | 0,000504 | 0,043991 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 075 | Santarem | 2014-04-26 | MT | Abate De Árvores | 199 | 2246 | 0,023395 | 0,000380 | 0,032675 | 1,60 | 0,000183 | 0,016735 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 076 | Almeirim | 2014-04-27 | MT | Aves | 127 | 3570 | 0,024884 | 0,000692 | 0,055054 | 1,71 | 0,000450 | 0,032032 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 077 | Aljustrel | 2014-04-28 | MT | Aves | 188 | 1642 | 0,014169 | 0,000184 | 0,021005 | 0,90 | 0,000008 | 0,000972 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 078 | Vouzela | 2014-04-19 | MT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 101 | 2950 | 0,011279 | 0,000173 | 0,017468 | 0,77 | 0,000108 | 0,010955 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 079 | Alcobaca | 2014-04-23 | MT | Aves | 93 | 3585 | 0,000775 | 0,000023 | 0,002113 | 0,05 | 0,000016 | 0,001442 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 080 | Nisa | 2014-04-08 | MT | Aves | 137 | 2024 | 0,008985 | 0,000322 | 0,032648 | 0,57 | 0,000160 | 0,015094 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 081 | Sever Do Vouga | 2014-04-12 | BT | Veículos | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000532 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 082 | Anadia | 2014-04-22 | BT | Veículos | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000495 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 083 | Elvas | 2014-04-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000067 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 084 | Guimaraes | 2014-04-14 | BT | Incêndio | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000698 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 085 | Maia | 2014-04-25 | BT | Veículos | 83 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000151 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 086 | Idanha-A-Nova | 2014-04-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 087 | Oleiros | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000078 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 088 | Oliveira Do Hospital | 2014-04-14 | BT | Abate De Árvores | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000148 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 089 | Vila Velha De Rodao | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 090 | Oleiros | 2014-04-19 | BT | Veículos | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000123 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 091 | Crato | 2014-04-08 | BT | Aves | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 092 | Ferreira Do Zezere | 2014-04-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 093 | Loule | 2014-04-04 | BT | Escavações | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000158 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 094 | Alpiarca | 2014-04-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 095 | Trofa | 2014-04-15 | BT | Abate De Árvores | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 096 | Gondomar | 2014-04-16 | BT | Veículos | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000122 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 097 | Sao Joao Da Pesqueira | 2014-04-17 | BT | Escavações | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 098 | Azambuja | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 099 | Braga | 2014-04-22 | BT | Escavações | 48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 100 | Trofa | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 101 | Vila Velha De Rodao | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 102 | Oliveira De Frades | 2014-04-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 103 | Lamego | 2014-04-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 104 | Cartaxo | 2014-04-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 105 | Tabuaco | 2014-04-30 | BT | Escavações | 182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000120 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 106 | Moita | 2014-04-05 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001517 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 107 | Setubal | 2014-04-05 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 118 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000957 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 108 | Palmela | 2014-04-06 | BT | Animais Não Aves | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 109 | Barcelos | 2014-04-15 | BT | Veículos | 111 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000895 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 110 | Setubal | 2014-04-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000216 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 111 | Vila Nova De Gaia | 2014-04-28 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001904 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 112 | Ovar | 2014-04-04 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 113 | Porto | 2014-04-09 | BT | Veículos | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 114 | Torres Vedras | 2014-04-10 | BT | Veículos | 592 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,007641 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 115 | Vila Nova De Gaia | 2014-04-15 | BT | Veículos | 203 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001206 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 116 | Alcobaca | 2014-04-17 | BT | Trabalhos De Terceiros ( Gruas,... ) | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000046 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 117 | Arouca | 2014-04-21 | BT | Veículos | 197 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000489 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 118 | Marco De Canaveses | 2014-04-23 | BT | Abate De Árvores | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 119 | Cadaval | 2014-04-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 120 | Obidos | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000507 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 121 | Matosinhos | 2014-04-26 | BT | Incêndio | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 122 | Obidos | 2014-04-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001535 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 123 | Valpacos | 2014-04-07 | BT | Veículos | 114 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000472 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 124 | Santa Marta De Penaguiao | 2014-04-14 | BT | Escavações | 115 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000027 | 0,003104 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 125 | Peso Da Regua | 2014-04-26 | BT | Veículos | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001358 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 126 | Alijo | 2014-04-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000376 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 127 | Loures | 2014-04-10 | MT | Escavações | 76 | 2321 | 0,008439 | 0,000104 | 0,006559 | 0,58 | 0,000279 | 0,019773 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2014_ABR_T_ 128 | Seixal | 2014-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 321 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000583 |  | n.a. | Reune condições para aprovação: - Reune os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_001 | Almada | 2015-05-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000266 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_002 | Figueira Da Foz | 2015-05-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000178 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_003 | Coimbra | 2015-05-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000299 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_004 | Castanheira De Pera | 2015-05-25 | BT | Veículos | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000721 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_005 | Cantanhede | 2015-05-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000172 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_006 | Fronteira | 2015-05-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000133 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_007 | Elvas | 2015-05-09 | BT | Veículos | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000057 | 0,0007444 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_008 | Crato | 2015-05-26 | BT | Furtos | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_009 | Campo Maior | 2015-05-02 | BT | Furtos | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000142 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_010 | Setubal | 2015-05-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_011 | Barreiro | 2015-05-03 | BT | Escavações | 67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0001229 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_012 | Moita | 2015-05-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 135 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000208 | 0,0028094 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências suficientes de como os desconhecidos acederam às instalações, que de acordo com o artigo 33o do RSSPTS, deverão ser inacessíveis sem meios especiais. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_013 | Montijo | 2015-05-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000035 | 0,0002419 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_014 | Caminha | 2015-05-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000216 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_015 | Santa Maria Da Feira | 2015-05-03 | BT | Veículos | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000079 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_016 | Cascais | 2015-05-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000758 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_017 | Ponte De Lima | 2015-05-22 | BT | Incêndio | 82 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0004963 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_018 | Arouca | 2015-05-26 | BT | Veículos | 104 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000037 | 0,0003809 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_019 | Vouzela | 2015-05-14 | MT | Abate De Árvores | 238 | 2333 | 0,0148202 | 0,0005484 | 0,0516753 | 0,93 | 0,0003362 | 0,0332227 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_020 | Viseu | 2015-05-04 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 409 | 4401 | 0,0095840 | 0,0004029 | 0,0528498 | 0,60 | 0,0002517 | 0,0239008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi feita qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o e 158o do RSEALT. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_021 | Tondela | 2015-05-28 | MT | Abate De Árvores | 248 | 4746 | 0,0081624 | 0,0003694 | 0,0272479 | 0,51 | 0,0001384 | 0,0099393 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_022 | Castro Daire | 2015-05-11 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 78 | 3400 | 0,0038562 | 0,0002239 | 0,0135766 | 0,24 | 0,0002068 | 0,0121989 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se quea informação do IPMA não refere qualquer descarga atmosférica na data do evento e as fotografias apresentadas não evidenciam os danos referidos no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_023 | Aguiar Da Beira | 2015-05-16 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 18 | 2919 | 0,0041591 | 0,0006380 | 0,0113560 | 0,26 | 0,0004571 | 0,0081369 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_024 | Santo Tirso | 2015-05-04 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 69 | 3023 | 0,0063080 | 0,0002127 | 0,0121139 | 0,39 | 0,0001900 | 0,0108344 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foi possível verificar no relatório evidências de abate de árvores que permita fazer a ligação entre a rede elétrica, a interrupção de energia e a sua eventual causa. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_025 | Matosinhos | 2015-05-22 | MT | Abate De Árvores | 386 | 475 | 0,0185541 | 0,0000783 | 0,0129914 | 1,16 | 0,0000562 | 0,0072938 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foi possível verificar no relatório evidências de abate de árvores que permita fazer a ligação entre a rede elétrica, a interrupção de energia e a sua eventual causa. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_026 | Ilhavo | 2015-05-29 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 53 | 1 | 0,0002686 | 0,0000112 | 0,0005912 | 0,02 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_027 | Ilhavo | 2015-05-01 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 13 | 362 | 0,0039999 | 0,0002351 | 0,0030870 | 0,25 | 0,0000579 | 0,0007602 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_028 | Aveiro | 2015-05-05 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 121 | 5 | 0,0019213 | 0,0000224 | 0,0027057 | 0,12 | 0,0000007 | 0,0000804 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_029 | Albergaria-A-Velha | 2015-05-04 | MT | Aves | 130 | 2586 | 0,0230849 | 0,0006156 | 0,0368299 | 1,44 | 0,0004217 | 0,0286874 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_030 | Agueda | 2015-05-28 | MT | Aves | 111 | 1213 | 0,0246880 | 0,0003134 | 0,0267155 | 1,54 | 0,0002001 | 0,0174501 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_031 | Vila Nova De Cerveira | 2015-05-11 | MT | Abate De Árvores | 135 | 2174 | 0,0057353 | 0,0001679 | 0,0137015 | 0,36 | 0,0001758 | 0,0150679 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_032 | Caminha | 2015-05-08 | MT | Abate De Árvores | 205 | 1653 | 0,0049947 | 0,0001567 | 0,0210984 | 0,31 | 0,0000581 | 0,0076685 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_033 | Faro | 2015-05-30 | MT | Aves | 144 | 2152 | 0,0132610 | 0,0003134 | 0,0270680 | 0,83 | 0,0001959 | 0,0145091 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_034 | Cascais | 2015-05-31 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 149 | 10 | 0,0116362 | 0,0000560 | 0,0083882 | 0,73 | 0,0000008 | 0,0001246 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências suficientes de como os desconhecidos acederam às instalações, que de acordo com o artigo 33o do RSSPTS, deverão ser inacessíveis sem meios especiais -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_035 | Alcobaca | 2015-05-26 | BT | Escavações | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000241 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_036 | Estremoz | 2015-05-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000223 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_037 | Vila Nova De Gaia | 2015-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000607 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_038 | Loures | 2015-05-26 | BT | Veículos | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000115 | 0,0005444 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_039 | Alcobaca | 2015-05-30 | BT | Furtos | 1278 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0002127 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_040 | Porto | 2015-05-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000162 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_041 | Torres Vedras | 2015-05-22 | BT | Veículos | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001094 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_042 | Grandola | 2015-05-19 | BT | Veículos | 223 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000032 | 0,0007063 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_043 | Alenquer | 2015-05-24 | BT | Incêndio | 67 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000030 | 0,0002012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_044 | Caldas Da Rainha | 2015-05-31 | BT | Veículos | 55 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000088 | 0,0004870 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_045 | Evora | 2015-05-12 | BT | Intervenções À Superficie | 236 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000230 | 0,0054094 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_046 | Ferreira Do Alentejo | 2015-05-26 | MT | Intervenções À Superficie | 166 | 1732 | 0,0121123 | 0,0007499 | 0,0299467 | 0,76 | 0,0002834 | 0,0038483 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_047 | Almodovar | 2015-05-06 | MT | Abate De Árvores | 186 | 360 | 0,0038979 | 0,0003023 | 0,0389557 | 0,24 | 0,0000451 | 0,0066542 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_048 | Lousa | 2015-05-08 | MT | Abate De Árvores | 74 | 2698 | 0,0029957 | 0,0002239 | 0,0087018 | 0,19 | 0,0001825 | 0,0059233 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_049 | Alcobaca | 2015-05-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000421 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_050 | Alcobaca | 2015-05-13 | BT | Furtos | 402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000668 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_051 | Alcobaca | 2015-05-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000424 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_052 | Alcobaca | 2015-05-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000252 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_053 | Terras De Bouro | 2015-05-28 | BT | Veículos | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000073 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_054 | Braga | 2015-05-18 | BT | Abate De Árvores | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000240 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_055 | Vila Nova De Famalicao | 2015-05-09 | BT | Intervenções À Superficie | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000565 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_056 | Beja | 2015-05-22 | BT | Intervenções À Superficie | 233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0001160 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_057 | Ferreira Do Zezere | 2015-05-18 | BT | Veículos | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000575 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_058 | Caldas Da Rainha | 2015-05-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000788 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_059 | Povoa De Lanhoso | 2015-05-18 | BT | Veículos | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0001479 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_060 | Peniche | 2015-05-04 | BT | Deslizamento De Terras | 458 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0004578 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_061 | Fafe | 2015-05-22 | BT | Escavações | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000669 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_062 | Arganil | 2015-05-04 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 155 | 1510 | 0,0234631 | 0,0003246 | 0,0277826 | 1,47 | 0,0001171 | 0,0143559 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foi apresentada informação factual suficiente para enquadrar a análise com os artigos 147o, 152o e 158o do RSEALT. -Não foram feitas referências às proteções existentes nas instalações, regulamentarmente exigidas para limitar ou atenuar os efeitos das descargas atmosféricas. -Apesar de a ERSE ter solicitado à EDP Distribuição informação adicional sobre o incidente no dia 28/07/2015, não foi disponibilizada a informação solicitada até ao final do prazo estabelecido (07/08/2015). | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_063 | Lisboa | 2015-05-23 | BT | Intervenções À Superficie | 183 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 | 0,0010034 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_064 | Idanha-A-Nova | 2015-05-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000160 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_065 | Idanha-A-Nova | 2015-05-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000652 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_066 | Cascais | 2015-05-06 | BT | Veículos | 157 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000722 | 0,0113735 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_067 | Vila Nova Da Barquinha | 2015-05-23 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 312 | 4082 | 0,0364016 | 0,0010633 | 0,0642574 | 2,28 | 0,0005264 | 0,0242910 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_068 | Coruche | 2015-05-02 | MT | Aves | 249 | 1362 | 0,0335925 | 0,0007387 | 0,1069710 | 2,10 | 0,0002254 | 0,0309110 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_069 | Vila Franca De Xira | 2015-05-23 | MT | Escavações | 61 | 1751 | 0,0185402 | 0,0001791 | 0,0078001 | 1,16 | 0,0002889 | 0,0131224 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Os elementos de prova apresentados no relatório, nomeadamente a fotografia que evidencia o dano no cabo subterrâneo não esclarece a que profundidade ocorreu o corte no cabo. -Não foi evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artg. 80o do RSLEAT. -Não foi evidenciada a existência de sinalização dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artg. 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_070 | Loures | 2015-05-19 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 740 | 0,0054220 | 0,0000224 | 0,0021811 | 0,34 | 0,0000518 | 0,0055912 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentadas evidências suficientes de como os desconhecidos acederam às instalações, que de acordo com o artigo 33o do RSSPTS, deverão ser inacessíveis sem meios especiais -O relatório não apresenta a ficha de ocorrência nem indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_071 | Cadaval | 2015-05-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000219 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_072 | Elvas | 2015-05-09 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 55 | 905 | 0,0208383 | 0,0007724 | 0,0428661 | 1,30 | 0,0001484 | 0,0082341 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_073 | Pombal | 2015-05-05 | MT | Veículos | 117 | 2132 | 0,0105886 | 0,0002015 | 0,0096716 | 0,66 | 0,0001048 | 0,0070185 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_074 | Seia | 2015-05-23 | BT | Abate De Árvores | 202 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000173 | 0,0034848 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_075 | Felgueiras | 2015-05-11 | I | Escavações | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_076 | Lamego | 2015-05-07 | BT | Veículos | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_077 | Maia | 2015-05-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000694 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_078 | Vouzela | 2015-05-29 | MT | Abate De Árvores | 107 | 2961 | 0,0087290 | 0,0003917 | 0,0289776 | 0,55 | 0,0002049 | 0,0153986 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_079 | Maia | 2015-05-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000230 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_080 | Valongo | 2015-05-14 | BT | Veículos | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000155 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_081 | Povoa De Varzim | 2015-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000297 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_082 | Alcobaca | 2015-05-21 | I | Furtos | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000156 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_083 | Alcobaca | 2015-05-18 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000293 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_084 | Alcobaca | 2015-05-18 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000399 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_085 | Alcobaca | 2015-05-11 | I | Intervenções À Superficie | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000126 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_MAI_T_086 | Alcobaca | 2015-05-12 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000304 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_001 | Abrantes | 2015-06-07 | BT | Incêndio | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000350 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_002 | Rio Maior | 2015-06-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000385 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_003 | Santa Maria Da Feira | 2015-06-29 | BT | Furtos | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000316 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_004 | Santa Maria Da Feira | 2015-06-27 | BT | Furtos | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000134 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_005 | Ovar | 2015-06-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_006 | Ovar | 2015-06-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000110 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_007 | Vizela | 2015-06-09 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000293 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_008 | Sesimbra | 2015-06-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000166 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_009 | Montemor-O-Velho | 2015-06-28 | BT | Veículos | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_010 | Amadora | 2015-06-18 | BT | Intervenções À Superficie | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000235 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_011 | Guimaraes | 2015-06-03 | BT | Abate De Árvores | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_012 | Felgueiras | 2015-06-01 | BT | Escavações | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_013 | Lousa | 2015-06-17 | BT | Veículos | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000364 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_014 | Santa Maria Da Feira | 2015-06-22 | BT | Abate De Árvores | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000566 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_015 | Vieira Do Minho | 2015-06-29 | BT | Veículos | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000528 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_016 | Oeiras | 2015-06-04 | BT | Furtos | 163 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0001628 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_017 | Lisboa | 2015-06-07 | BT | Furtos | 64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0001169 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_018 | Figueira Da Foz | 2015-06-22 | BT | Veículos | 54 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000027 | 0,0001461 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_019 | Viana Do Castelo | 2015-06-11 | BT | Escavações | 65 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,0002161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_020 | Paredes De Coura | 2015-06-24 | BT | Escavações | 160 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0006397 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_021 | Lisboa | 2015-06-06 | BT | Intervenções À Superficie | 129 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 | 0,0007075 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_022 | Figueiro Dos Vinhos | 2015-06-12 | BT | Veículos | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000166 | 0,0017148 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_023 | Setubal | 2015-06-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000346 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_024 | Sesimbra | 2015-06-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000460 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_025 | Sesimbra | 2015-06-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000233 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_026 | Montijo | 2015-06-19 | BT | Abate De Árvores | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000464 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_027 | Sesimbra | 2015-06-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 285 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000945 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_028 | Oliveira De Azemeis | 2015-06-09 | BT | Veículos | 128 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000636 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_029 | Santa Maria Da Feira | 2015-06-11 | BT | Veículos | 80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0001065 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_030 | Barreiro | 2015-06-23 | BT | Veículos | 197 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,0002953 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_031 | Montijo | 2015-06-14 | BT | Veículos | 158 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000048 | 0,0007583 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_032 | Santa Maria Da Feira | 2015-06-19 | BT | Incêndio | 47 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0002786 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_033 | Moita | 2015-06-08 | BT | Veículos | 108 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000103 | 0,0011153 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_034 | Sintra | 2015-06-05 | MT | Animais Não Aves | 70 | 21360 | 0,0086079 | 0,0009959 | 0,0054408 | 0,54 | 0,0030180 | 0,0241148 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a instalação cumpria as disposições regulamentares de segurança obrigatórias destinadas a evitar o incidente com animais de pequenas dimensões, de acordo com o disposto nos artigos 11o, 43o, 74o e 85o do RSSPTS. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_035 | Caldas Da Rainha | 2015-06-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000269 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_036 | Caldas Da Rainha | 2015-06-17 | BT | Furtos | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000337 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_037 | Idanha-A-Nova | 2015-06-15 | BT | Furtos | 212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000352 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_038 | Idanha-A-Nova | 2015-06-12 | BT | Furtos | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000381 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_039 | Abrantes | 2015-06-03 | BT | Furtos | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000257 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_040 | Caldas Da Rainha | 2015-06-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000165 | 0,0043964 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_041 | Caldas Da Rainha | 2015-06-03 | BT | Furtos | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000721 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_042 | Santiago Do Cacem | 2015-06-11 | BT | Veículos | 231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000768 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_043 | Constancia | 2015-06-22 | BT | Veículos | 296 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0002464 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_044 | Idanha-A-Nova | 2015-06-03 | BT | Furtos | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000781 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_045 | Campo Maior | 2015-06-14 | BT | Veículos | 123 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000017 | 0,0002055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_046 | Tondela | 2015-06-22 | BT | Veículos | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0000335 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_047 | Santarem | 2015-06-25 | MT | Aves | 161 | 777 | 0,0066036 | 0,0002462 | 0,0186648 | 0,42 | 0,0000612 | 0,0051873 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam concluir que a queda da linha tenha sido causada pelo embate de uma ave entr o apoio n.o 4 e o posto de transformação STR0178. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_048 | Marinha Grande | 2015-06-13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 44 | 886 | 0,0012629 | 0,0001119 | 0,0023573 | 0,08 | 0,0001433 | 0,0007803 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_049 | Obidos | 2015-06-28 | MT | Aves | 105 | 2048 | 0,0045120 | 0,0000895 | 0,0093486 | 0,28 | 0,0000231 | 0,0024130 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_050 | Alcobaca | 2015-06-13 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 54 | 2311 | 0,0095738 | 0,0002238 | 0,0111422 | 0,60 | 0,0003202 | 0,0160814 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que corroborem o alegado ato de furto/vandalismo. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_051 | Alijo | 2015-06-05 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 143 | 2154 | 0,0184365 | 0,0005819 | 0,0483048 | 1,16 | 0,0003539 | 0,0364363 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_052 | Satao | 2015-06-10 | MT | Aves | 134 | 2666 | 0,0142251 | 0,0006266 | 0,0452541 | 0,90 | 0,0004417 | 0,0327935 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_053 | Celorico De Basto | 2015-06-01 | BT | Veículos | 64 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000037 | 0,0002324 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_054 | Armamar | 2015-06-08 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000133 | 0,0000665 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_055 | Barcelos | 2015-06-04 | BT | Veículos | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000100 | 0,0004670 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_056 | Obidos | 2015-06-02 | BT | Veículos | 195 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000186 | 0,0036330 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_057 | Mafra | 2015-06-11 | BT | Animais Não Aves | 142 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000125 | 0,0017724 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: Não foram apresentados elementos de prova suficientes em como a instalação cumpria as disposições regulamentares de segurança obrigatórias destinadas a evitar o incidente com animais de pequenas dimensões, de acordo com o disposto nos artigos 11o, 43o, 74o e 85o do RSSPTS. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_058 | Sines | 2015-06-25 | BT | Abate De Árvores | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0003357 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_059 | Felgueiras | 2015-06-19 | BT | Veículos | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_060 | Amarante | 2015-06-08 | BT | Veículos | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000641 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_061 | Evora | 2015-06-08 | BT | Veículos | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000126 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_062 | Caldas Da Rainha | 2015-06-01 | BT | Furtos | 395 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0004594 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_063 | Viseu | 2015-06-24 | BT | Veículos | 93 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000279 | 0,0026009 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_064 | Alcacer Do Sal | 2015-06-08 | MT | Aves | 286 | 896 | 0,0065150 | 0,0001678 | 0,0268469 | 0,41 | 0,0000482 | 0,0049348 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_065 | Castro Marim | 2015-06-05 | MT | Escavações | 86 | 4350 | 0,0084742 | 0,0000783 | 0,0065913 | 0,53 | 0,0002319 | 0,0195133 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_066 | Povoa De Lanhoso | 2015-06-08 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 143 | 4123 | 0,0068759 | 0,0005595 | 0,0234154 | 0,43 | 0,0003715 | 0,0235896 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_067 | Amarante | 2015-06-07 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 791 | 4147 | 0,0843065 | 0,0002350 | 0,1221293 | 5,32 | 0,0001644 | 0,0809059 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_068 | Loures | 2015-06-22 | MT | Intervenções À Superficie | 148 | 1145 | 0,0091268 | 0,0000783 | 0,0079107 | 0,58 | 0,0000793 | 0,0073200 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_069 | Coimbra | 2015-06-21 | MT | Abate De Árvores | 170 | 5479 | 0,0194424 | 0,0005147 | 0,0315393 | 1,23 | 0,0004196 | 0,0283195 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_070 | Loures | 2015-06-29 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000103 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_071 | Lisboa | 2015-06-05 | I | Intervenções À Superficie | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000262 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_072 | Lisboa | 2015-06-11 | I | Escavações | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000240 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_073 | Lagoa | 2015-06-06 | BT | Veículos | 106 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0001060 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_074 | Leiria | 2015-06-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000043 | 0,0009265 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_075 | Penalva Do Castelo | 2015-06-01 | BT | Incêndio | 121 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000052 | 0,0006266 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_076 | Mangualde | 2015-06-09 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000266 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_077 | Oeiras | 2015-06-04 | MT | Escavações | 86 | 1911 | 0,0067482 | 0,0000560 | 0,0038198 | 0,43 | 0,0001487 | 0,0094796 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_078 | Ourem | 2015-06-17 | BT | Abate De Árvores | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000192 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_079 | Trofa | 2015-06-12 | BT | Escavações | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000048 | 0,0004860 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_080 | Vila Do Conde | 2015-06-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000308 | 0,0021306 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_081 | Vila Nova De Gaia | 2015-06-03 | I | Escavações | 148 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000990 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_082 | Sao Pedro Do Sul | 2015-06-16 | I | Veículos | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000142 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_083 | Satao | 2015-06-05 | I | Veículos | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_084 | Aveiro | 2015-06-28 | I | Furtos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_085 | Santo Tirso | 2015-06-13 | I | Incêndio | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000175 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_086 | Vila Do Conde | 2015-06-12 | I | Furtos | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000089 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_087 | Aveiro | 2015-06-29 | I | Veículos | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000200 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_088 | Vila Nova De Gaia | 2015-06-19 | I | Escavações | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000365 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_089 | Alcobaca | 2015-06-05 | I | Malfeitoria/Vandalismo | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_090 | Alcobaca | 2015-06-08 | I | Furtos | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000383 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUN_T_091 | Alcobaca | 2015-06-09 | I | Furtos | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000259 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_001 | Vila Do Conde | 2015-07-07 | MT | Abate De Árvores | 116 | 3184 | 0,0084424 | 0,0000894 | 0,0101714 | 0,5679312 | 0,0000501 | 0,0057032 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_002 | Marco De Canaveses | 2015-07-21 | MT | Abate De Árvores | 47 | 3417 | 0,0121870 | 0,0005925 | 0,0224041 | 0,8198367 | 0,0005664 | 0,0213821 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_003 | Celorico Da Beira | 2015-07-27 | BT | Aves | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_004 | Leiria | 2015-07-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 276 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0016555 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_005 | Beja | 2015-07-09 | BT | Veículos | 375 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000022 | 0,0008117 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_006 | Ferreira Do Alentejo | 2015-07-21 | BT | Veículos | 240 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000799 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_007 | Monchique | 2015-07-31 | MT | Abate De Árvores | 279 | 26 | 0,0031084 | 0,0000447 | 0,0125187 | 0,2091073 | 0,0000043 | 0,0012084 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_008 | Albufeira | 2015-07-29 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 533 | 60 | 0,0114400 | 0,0000671 | 0,0302170 | 0,7695826 | 0,0000100 | 0,0042472 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_009 | Vila Do Conde | 2015-07-08 | BT | Furtos | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001086 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_010 | Palmela | 2015-07-20 | BT | Veículos | 128 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000050 | 0,0006426 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_011 | Odemira | 2015-07-22 | MT | Aves | 256 | 1080 | 0,0130851 | 0,0005590 | 0,0340348 | 0,8802490 | 0,0001732 | 0,0040261 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_012 | Lisboa | 2015-07-20 | MT | Escavações | 347 | 1 | 0,0027603 | 0,0000112 | 0,0038907 | 0,1856904 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_013 | Sintra | 2015-07-21 | MT | Escavações | 126 | 536 | 0,0051779 | 0,0000336 | 0,0037492 | 0,3483268 | 0,0000063 | 0,0006207 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_014 | Sao Joao Da Pesqueira | 2015-07-09 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 182 | 389 | 0,0097621 | 0,0001677 | 0,0306250 | 0,6567079 | 0,0000558 | 0,0101893 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_015 | Vouzela | 2015-07-20 | MT | Abate De Árvores | 174 | 2962 | 0,0093151 | 0,0003913 | 0,0315808 | 0,6266353 | 0,0002052 | 0,0173461 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_016 | Obidos | 2015-07-24 | MT | Aves | 262 | 2975 | 0,0159384 | 0,0001566 | 0,0448747 | 1,0721965 | 0,0000858 | 0,0248738 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_017 | Marinha Grande | 2015-07-30 | MT | Aves | 111 | 514 | 0,0172841 | 0,0001789 | 0,0147339 | 1,1627249 | 0,0000407 | 0,0027182 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_018 | Tomar | 2015-07-07 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 15 | 1678 | 0,0029775 | 0,0003692 | 0,0056485 | 0,2003005 | 0,0002771 | 0,0042397 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_019 | Macao | 2015-07-09 | MT | Aves | 74 | 1452 | 0,0096687 | 0,0003356 | 0,0249390 | 0,6504246 | 0,0002269 | 0,0168625 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_020 | Constancia | 2015-07-14 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 251 | 252 | 0,0326429 | 0,0002125 | 0,0273889 | 2,1959310 | 0,0000402 | 0,0008283 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as provas apresentadas no relatório são insuficientes e incongruentes com o relato apresentado na ficha de ocorrência. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_021 | Arronches | 2015-07-20 | MT | Escavações | 221 | 893 | 0,0115631 | 0,0001118 | 0,0092957 | 0,7778650 | 0,0001395 | 0,0143644 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_022 | Montalegre | 2015-07-30 | MT | Aves | 162 | 1553 | 0,0094851 | 0,0001789 | 0,0220660 | 0,64 | 0,0000943 | 0,0128211 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_023 | Almada | 2015-07-08 | MT | Escavações | 110 | 1587 | 0,0092153 | 0,0002237 | 0,0082298 | 0,6199252 | 0,0002633 | 0,0098136 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -As provas apresentadas no relatório são incongruentes com o relato apresentado na ficha de ocorrência. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_024 | Lisboa | 2015-07-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000030 | 0,0006622 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_025 | Guimaraes | 2015-07-01 | BT | Veículos | 104 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000093 | 0,0009644 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_026 | Guimaraes | 2015-07-07 | BT | Veículos | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0001623 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_027 | Arganil | 2015-07-09 | MT | Abate De Árvores | 149 | 4368 | 0,0062804 | 0,0001789 | 0,0127169 | 0,4224890 | 0,0001934 | 0,0146102 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados n relatório não são consistentes relativamente à identificação da origem do incidente. O relatório indica na Ficha de Ocorrência que o incidente ocorreu no concelho de Vila Nova de Poiares, na “Identificação da origem da ocorrência” indica que o incidente ocorreu em Penacova e a tabela resumo da ocorrência indica como local do incidente o concelho de Arganil. -A demonstração do nexo de casualidade entre causa, efeitos e consequências faz referência a uma LAMT a 15 kV Cantanhede-Mariota, a qual em nada se relaciona com o incidente. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_028 | Cantanhede | 2015-07-21 | MT | Abate De Árvores | 78 | 3749 | 0,0069518 | 0,0003577 | 0,0102566 | 0,4676577 | 0,0004956 | 0,0123504 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_029 | Mortagua | 2015-07-22 | MT | Abate De Árvores | 25 | 540 | 0,0000808 | 0,0000112 | 0,0002847 | 0,0054346 | 0,0000115 | 0,0002918 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_030 | Alenquer | 2015-07-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 156 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0002080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_031 | Nazare | 2015-07-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 248 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0004520 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_032 | Seixal | 2015-07-20 | MT | Aves | 97 | 3289 | 0,0049832 | 0,0001454 | 0,0077843 | 0,3352249 | 0,0001833 | 0,0029672 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_033 | Valongo | 2015-07-15 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 84 | 3138 | 0,0218242 | 0,0004139 | 0,0137965 | 1,4681384 | 0,0001857 | 0,0029954 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_034 | Fafe | 2015-07-10 | BT | Escavações | 94 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000043 | 0,0004069 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_035 | Vila Do Conde | 2015-07-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 172 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000113 | 0,0019431 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_036 | Valongo | 2015-07-27 | BT | Veículos | 69 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000203 | 0,0014127 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_037 | Vale De Cambra | 2015-07-31 | BT | Veículos | 21 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000237 | 0,0005168 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_038 | Moimenta Da Beira | 2015-07-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000020 | 0,0008084 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_039 | Nelas | 2015-07-31 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 96 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000098 | 0,0009346 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_040 | Cantanhede | 2015-07-20 | BT | Veículos | 86 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000170 | 0,0014536 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não são suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_041 | Chaves | 2015-07-30 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 195 | 3861 | 0,0218509 | 0,0008496 | 0,0321832 | 1,47 | 0,0006049 | 0,0199648 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_042 | Chaves | 2015-07-30 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 283 | 1549 | 0,0152687 | 0,0003242 | 0,0375866 | 1,03 | 0,0002506 | 0,0292710 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_043 | Coimbra | 2015-07-31 | BT | Veículos | 183 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000043 | 0,0007916 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_044 | Figueira Da Foz | 2015-07-22 | BT | Furtos | 126 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000020 | 0,0002530 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_045 | Lisboa | 2015-07-28 | BT | Escavações | 168 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000835 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_046 | Alcacer Do Sal | 2015-07-13 | MT | Aves | 495 | 58 | 0,0252230 | 0,0003466 | 0,0462268 | 1,70 | 0,0000076 | 0,0010671 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_047 | Melgaco | 2015-07-24 | BT | Incêndio | 112 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000100 | 0,0011230 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_048 | Arcos De Valdevez | 2015-07-31 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 287 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000173 | 0,0049616 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_049 | Celorico Da Beira | 2015-07-25 | MT | Aves | 139 | 1106 | 0,0040132 | 0,0002459 | 0,0215771 | 0,27 | 0,0000882 | 0,0051959 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_050 | Mertola | 2015-07-14 | MT | Animais Não Aves | 32 | 936 | 0,0007804 | 0,0003466 | 0,0054198 | 0,05 | 0,0001129 | 0,0017872 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_051 | Vila Nova De Famalicao | 2015-07-24 | BT | Veículos | 67 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000173 | 0,0011582 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_052 | Celorico De Basto | 2015-07-22 | BT | Veículos | 50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0001186 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_053 | Mertola | 2015-07-14 | MT | Animais Não Aves | 6 | 863 | 0,0001409 | 0,0001230 | 0,0008403 | 0,01 | 0,0000442 | 0,0003018 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_054 | Castro Verde | 2015-07-14 | MT | Animais Não Aves | 8 | 2885 | 0,0004142 | 0,0002459 | 0,0007870 | 0,03 | 0,0002145 | 0,0006864 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_055 | Coimbra | 2015-07-15 | MT | Incêndio | 133 | 2908 | 0,0095300 | 0,0002348 | 0,0237397 | 0,64 | 0,0002635 | 0,0263381 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_056 | Mira | 2015-07-30 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 113 | 1921 | 0,0044084 | 0,0001341 | 0,0124035 | 0,30 | 0,0001234 | 0,0110698 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos indicados no relatório, nomeadamente, a informação do IPMA apresentada é omissa no que respeita à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”. Apesar de serem feitas referências genéricas aos descarregadores de sobretensões instalados, não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, bem como dos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_057 | Coimbra | 2015-07-31 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 143 | 3505 | 0,0259603 | 0,0002683 | 0,0260925 | 1,75 | 0,0004734 | 0,0454433 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos indicados no relatório, nomeadamente, a informação do IPMA apresentada é omissa no que respeita à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”. Apesar de serem feitas referências genéricas aos descarregadores de sobretensões instalados, não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, bem como dos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_058 | Santarem | 2015-07-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 296 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000066 | 0,0019653 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_059 | Tomar | 2015-07-07 | BT | Incêndio | 161 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0006436 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_060 | Idanha-A-Nova | 2015-07-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 331 | 987 | 0,0074630 | 0,0002124 | 0,0409574 | 0,50 | 0,0001172 | 0,0171782 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos indicados no relatório, nomeadamente, a informação do IPMA apresentada é omissa no que respeita à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, visto que não é feita qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 52o, n.o 2 do artigo 58o e 61o do RSSPTS. -O relatório não indica o processo de licenciamento da instalação. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_061 | Nelas | 2015-07-18 | MT | Aves | 118 | 4124 | 0,0161720 | 0,0002795 | 0,0256887 | 1,09 | 0,0003088 | 0,0278149 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a interrupção causada devido à construção de ninho de cegonha num seccionador não se relaciona com o pedido apresentado. Adicionalmente, não é feita qualquer descrição dos elementos de rede danificados que justifiquem a duração da interrupção. A Ficha de Ocorrência não descreve o incidente. -O relatório não indica o processo de licenciamento da instalação. | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_062 | Salvaterra De Magos | 2015-07-06 | BT | Veículos | 114 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000017 | 0,0001904 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_063 | Santarem | 2015-07-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 272 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0003626 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_064 | Loule | 2015-07-31 | BT | Veículos | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000633 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_065 | Alcacer Do Sal | 2015-07-13 | BT | Aves | 633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0001052 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_066 | Lisboa | 2015-07-01 | BT | Escavações | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000244 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_067 | Mealhada | 2015-07-03 | BT | Veículos | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000186 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_068 | Covilha | 2015-07-03 | BT | Incêndio | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000296 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_069 | Castelo Branco | 2015-07-25 | BT | Furtos | 382 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000635 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_070 | Idanha-A-Nova | 2015-07-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_JUL_T_071 | Cadaval | 2015-07-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000253 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_001 | Sintra | 2015-08-08 | MT | Animais Não Aves | 181 | 198 | 0,0071157 | 0,0000335 | 0,0046550 | 0,4454146 | 0,0000324 | 0,0035904 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias, previstas no artigos 11o, 43o, 74o e 85o do RSSPTS, destinadas a evitar este tipo de incidentes com animais (rato) com estas dimensões. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_002 | Oleiros | 2015-08-05 | BT | Incêndio | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000258 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_003 | Castelo Branco | 2015-08-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000276 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_004 | Oleiros | 2015-08-04 | BT | Incêndio | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000523 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_005 | Seixal | 2015-08-14 | BT | Veículos | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000568 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_006 | Silves | 2015-08-06 | BT | Veículos | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000301 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_007 | Idanha-A-Nova | 2015-08-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000345 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_008 | Oleiros | 2015-08-04 | BT | Incêndio | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000386 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_009 | Vila Velha De Rodao | 2015-08-07 | BT | Furtos | 216 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000359 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_010 | Elvas | 2015-08-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000168 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_011 | Fafe | 2015-08-03 | BT | Escavações | 190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000316 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_012 | Vila Nova De Cerveira | 2015-08-09 | BT | Incêndio | 177 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000588 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_013 | Elvas | 2015-08-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 618 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0001025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_014 | Penela | 2015-08-12 | BT | Veículos | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000433 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_015 | Braga | 2015-08-10 | BT | Incêndio | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000304 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_016 | Caldas Da Rainha | 2015-08-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 291 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000967 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_017 | Oleiros | 2015-08-04 | BT | Incêndio | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000682 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_018 | Idanha-A-Nova | 2015-08-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0001196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_019 | Vila Nova De Famalicao | 2015-08-01 | BT | Furtos | 514 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0001708 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_020 | Alcobaca | 2015-08-13 | BT | Veículos | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000574 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_021 | Figueira Da Foz | 2015-08-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000396 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_022 | Pedrogao Grande | 2015-08-06 | BT | Incêndio | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000596 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_023 | Castelo Branco | 2015-08-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 477 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0002378 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_024 | Caldas Da Rainha | 2015-08-13 | BT | Furtos | 185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000923 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_025 | Pombal | 2015-08-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000810 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_026 | Estarreja | 2015-08-01 | BT | Furtos | 507 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0002522 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_027 | Moimenta Da Beira | 2015-08-31 | BT | Incêndio | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000354 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_028 | Castelo Branco | 2015-08-28 | BT | Veículos | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000311 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_029 | Agueda | 2015-08-14 | BT | Escavações | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000520 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_030 | Figueira Da Foz | 2015-08-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000414 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_031 | Oliveira Do Hospital | 2015-08-31 | BT | Veículos | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0001334 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_032 | Palmela | 2015-08-11 | BT | Incêndio | 248 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0002467 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_033 | Odivelas | 2015-08-26 | BT | Intervenções À Superficie | 86 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000030 | 0,0002556 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_034 | Leiria | 2015-08-12 | BT | Furtos | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0000394 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_035 | Sabugal | 2015-08-22 | BT | Incêndio | 118 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0001380 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_036 | Mangualde | 2015-08-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0001683 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_037 | Moimenta Da Beira | 2015-08-04 | BT | Furtos | 238 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0003161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_038 | Proenca-A-Nova | 2015-08-19 | BT | Veículos | 65 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,0000973 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_039 | Coimbra | 2015-08-30 | BT | Incêndio | 122 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0002827 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_040 | Caldas Da Rainha | 2015-08-17 | BT | Furtos | 166 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000027 | 0,0004422 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_041 | Oleiros | 2015-08-04 | BT | Incêndio | 91 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,0003035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_042 | Tondela | 2015-08-04 | BT | Veículos | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000185 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_043 | Celorico De Basto | 2015-08-10 | BT | Incêndio | 92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000035 | 0,0003203 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_044 | Mafra | 2015-08-04 | BT | Abate De Árvores | 136 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000035 | 0,0004767 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_045 | Elvas | 2015-08-27 | MT | Aves | 292 | 71 | 0,0110991 | 0,0002235 | 0,0410378 | 0,69 | 0,0000038 | 0,0007561 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_046 | Coimbra | 2015-08-30 | BT | Incêndio | 164 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000051 | 0,0008430 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_047 | Figueiro Dos Vinhos | 2015-08-07 | BT | Incêndio | 279 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0006501 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_048 | Alijo | 2015-08-22 | BT | Incêndio | 54 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 | 0,0002952 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_049 | Miranda Do Corvo | 2015-08-09 | BT | Incêndio | 88 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000083 | 0,0007301 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_050 | Vila Real | 2015-08-07 | BT | Veículos | 180 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000022 | 0,0003881 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_051 | Montijo | 2015-08-04 | BT | Incêndio | 85 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0001568 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_052 | Mangualde | 2015-08-05 | MT | Abate De Árvores | 181 | 2314 | 0,0091026 | 0,0004023 | 0,0318125 | 0,57 | 0,0002974 | 0,0213774 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_053 | Moita | 2015-08-20 | BT | Veículos | 135 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000168 | 0,0022637 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_054 | Leiria | 2015-08-06 | BT | Veículos | 250 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,0003746 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_055 | Aguiar Da Beira | 2015-08-19 | BT | Abate De Árvores | 82 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000242 | 0,0020059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_056 | Caldas Da Rainha | 2015-08-22 | BT | Furtos | 163 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000038 | 0,0006239 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_057 | Albergaria-A-Velha | 2015-08-25 | MT | Abate De Árvores | 168 | 10152 | 0,0155883 | 0,0006146 | 0,0303376 | 0,98 | 0,0004258 | 0,0232995 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_058 | Santa Maria Da Feira | 2015-08-12 | MT | Escavações | 236 | 2748 | 0,0142961 | 0,0002458 | 0,0104777 | 0,89 | 0,0004011 | 0,0156914 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_059 | Gondomar | 2015-08-10 | MT | Abate De Árvores | 227 | 2825 | 0,0232613 | 0,0004805 | 0,0278927 | 1,46 | 0,0004669 | 0,0280587 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_060 | Maia | 2015-08-10 | MT | Incêndio | 118 | 246 | 0,0146421 | 0,0000894 | 0,0097566 | 0,92 | 0,0000392 | 0,0036450 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_061 | Porto | 2015-08-04 | MT | Escavações | 63 | 1318 | 0,0092208 | 0,0001006 | 0,0063239 | 0,58 | 0,0000880 | 0,0055171 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_062 | Porto | 2015-08-05 | MT | Escavações | 95 | 452 | 0,0036678 | 0,0000335 | 0,0022471 | 0,23 | 0,0000556 | 0,0026906 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_063 | Vila Nova De Cerveira | 2015-08-08 | MT | Incêndio | 303 | 2012 | 0,0036772 | 0,0001564 | 0,0102572 | 0,23 | 0,0001690 | 0,0081692 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_064 | Vila Nova De Gaia | 2015-08-27 | MT | Animais Não Aves | 47 | 2035 | 0,0015060 | 0,0000223 | 0,0008431 | 0,09 | 0,0000322 | 0,0009062 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não evidenciam o cumprimento do artigo 11o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43o e 85o do mesmo regulamento, que determinam que as instalações interiores dos postos de transformação e seccionamento devem garantir a proteção que impeça a introdução de animais. - Os elemntos fotograficos apresentados no relatório permitem concluir que a entrada de cabos de média tensão no posto de transformação aparenta não estar devidamente tamponada. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_065 | Ponte Da Barca | 2015-08-17 | MT | Abate De Árvores | 304 | 4821 | 0,0127223 | 0,0003687 | 0,0456278 | 0,80 | 0,0003080 | 0,0405837 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_066 | Sines | 2015-08-03 | MT | Aves | 186 | 114 | 0,0141263 | 0,0002012 | 0,0169896 | 0,88 | 0,0000184 | 0,0015805 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_067 | Arronches | 2015-08-18 | MT | Aves | 278 | 1176 | 0,0090917 | 0,0001229 | 0,0324683 | 0,57 | 0,0000531 | 0,0145989 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_068 | Tomar | 2015-08-26 | MT | Abate De Árvores | 332 | 2292 | 0,0357759 | 0,0005364 | 0,0582092 | 2,24 | 0,0002710 | 0,0252370 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_069 | Sintra | 2015-08-21 | MT | Escavações | 55 | 2552 | 0,0029007 | 0,0000335 | 0,0018265 | 0,18 | 0,0001014 | 0,0055263 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_070 | Sintra | 2015-08-21 | MT | Escavações | 75 | 99 | 0,0041537 | 0,0000670 | 0,0037035 | 0,26 | 0,0000080 | 0,0004589 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_071 | Loures | 2015-08-26 | MT | Escavações | 68 | 545 | 0,0054777 | 0,0000335 | 0,0019123 | 0,34 | 0,0000901 | 0,0050632 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_072 | Loures | 2015-08-19 | MT | Escavações | 53 | 1813 | 0,0074934 | 0,0000782 | 0,0040348 | 0,47 | 0,0001125 | 0,0055176 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_073 | Oeiras | 2015-08-04 | MT | Escavações | 89 | 4976 | 0,0091745 | 0,0002794 | 0,0060313 | 0,57 | 0,0008256 | 0,0214056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_074 | Portimao | 2015-08-28 | MT | Aves | 186 | 688 | 0,0075578 | 0,0002011 | 0,0143605 | 0,47 | 0,0001122 | 0,0082923 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_075 | Amadora | 2015-08-03 | MT | Escavações | 67 | 745 | 0,0058128 | 0,0000671 | 0,0036157 | 0,36 | 0,0001210 | 0,0077920 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_076 | Tavira | 2015-08-28 | MT | Escavações | 180 | 3974 | 0,0047410 | 0,0002123 | 0,0039637 | 0,30 | 0,0005078 | 0,0048109 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_077 | Loule | 2015-08-28 | MT | Escavações | 56 | 1347 | 0,0042405 | 0,0000559 | 0,0027459 | 0,27 | 0,0000325 | 0,0015609 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_078 | Loule | 2015-08-06 | MT | Escavações | 88 | 2375 | 0,0056600 | 0,0002794 | 0,0045957 | 0,35 | 0,0003945 | 0,0018106 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_079 | Loule | 2015-08-06 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 342 | 102 | 0,0041094 | 0,0000670 | 0,0185825 | 0,26 | 0,0000166 | 0,0044185 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_080 | Montijo | 2015-08-09 | AT | Animais Não Aves | 4 | 2111 | 0,0003926 | 0,0002570 | 0,0011576 | 0,02 | 0,0000979 | 0,0004227 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidemte como evento excecional tendo e conta o disposto nos artigos 11o, 74o e 78o do RSSPTS. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_081 | Lamego | 2015-08-31 | MT | Aves | 146 | 4159 | 0,0162678 | 0,0004358 | 0,0313343 | 1,02 | 0,0003398 | 0,0281921 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a distância do condutor nu em questão, à tensão de 30 kV, ao abrigo da alínea a) do n.o 1 do artigo 33o do RSLEAT, não deverá ser inferior a 0,29 metros. | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_082 | Felgueiras | 2015-08-06 | BT | Abate De Árvores | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000272 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_083 | Albufeira | 2015-08-10 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 217 | 5 | 0,0011041 | 0,0000112 | 0,0024338 | 0,07 | 0,0000007 | 0,0001446 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_084 | Albufeira | 2015-08-10 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 247 | 3 | 0,0007829 | 0,0000112 | 0,0027600 | 0,05 | 0,0000005 | 0,0001230 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_085 | Portimao | 2015-08-03 | MT | Aves | 161 | 566 | 0,0095931 | 0,0004246 | 0,0280134 | 0,60 | 0,0000478 | 0,0044399 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_086 | Moimenta Da Beira | 2015-08-11 | MT | Incêndio | 191 | 924 | 0,0053821 | 0,0002347 | 0,0188475 | 0,34 | 0,0001529 | 0,0166496 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_087 | Penacova | 2015-08-26 | MT | Abate De Árvores | 141 | 1728 | 0,0046409 | 0,0002123 | 0,0129816 | 0,29 | 0,0001331 | 0,0089427 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_088 | Leiria | 2015-08-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 168 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0010019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_089 | Mira | 2015-08-17 | MT | Abate De Árvores | 201 | 1923 | 0,0044404 | 0,0001006 | 0,0066013 | 0,28 | 0,0001962 | 0,0094802 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_090 | Cantanhede | 2015-08-28 | MT | Abate De Árvores | 16 | 675 | 0,0004377 | 0,0000894 | 0,0013573 | 0,03 | 0,0001114 | 0,0016909 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_091 | Oleiros | 2015-08-04 | BT | Incêndio | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000346 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_092 | Alter Do Chao | 2015-08-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000189 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_093 | Alenquer | 2015-08-17 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 2 | 0,0014569 | 0,0000223 | 0,0029362 | 0,09 | 0,0000002 | 0,0000218 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_094 | Mangualde | 2015-08-10 | I | Incêndio | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000146 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_095 | Almada | 2015-08-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000235 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_096 | Santa Maria Da Feira | 2015-08-01 | BT | Abate De Árvores | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000362 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_AGO_T_097 | Caldas Da Rainha | 2015-08-13 | I | Furtos | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000319 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_001 | Almada | 2015-09-26 | MT | Aves | 239 | 1 | 0,0241835 | 0,0000112 | 0,0026654 | 1,6383473 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta elementos de prova suficientes que evidenciem que a interrupção da linha tenha sido provocada por embate de uma ave num apoio. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_002 | Lamego | 2015-09-20 | BT | Abate De Árvores | 74 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000148 | 0,0011024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_003 | Azambuja | 2015-09-08 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 450 | 0,0185188 | 0,0003016 | 0,0165727 | 1,2545795 | 0,0000725 | 0,0039071 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_004 | Viseu | 2015-09-16 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 463 | 1199 | 0,0411886 | 0,0002568 | 0,1189009 | 2,7903810 | 0,0001983 | 0,0917922 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_005 | Vouzela | 2015-09-10 | MT | Abate De Árvores | 176 | 1717 | 0,0102075 | 0,0005584 | 0,0282323 | 0,6915176 | 0,0002820 | 0,0187553 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_006 | Vouzela | 2015-09-25 | MT | Abate De Árvores | 221 | 3546 | 0,0090851 | 0,0008823 | 0,0303059 | 0,6154852 | 0,0005494 | 0,0194814 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_007 | Castro Daire | 2015-09-18 | MT | Abate De Árvores | 188 | 2620 | 0,0082987 | 0,0002904 | 0,0202699 | 0,5622076 | 0,0002316 | 0,0145706 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_008 | Mortagua | 2015-09-09 | MT | Abate De Árvores | 136 | 2325 | 0,0086224 | 0,0003574 | 0,0436893 | 0,5841349 | 0,0001801 | 0,0223801 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_009 | Lousa | 2015-09-11 | MT | Aves | 100 | 2749 | 0,0066927 | 0,0002569 | 0,0162430 | 0,4534095 | 0,0002156 | 0,0138423 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_010 | Soure | 2015-09-16 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 133 | 3171 | 0,0076034 | 0,0004689 | 0,0159443 | 0,5151041 | 0,0002767 | 0,0137792 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_011 | Condeixa-A-Nova | 2015-09-05 | MT | Abate De Árvores | 55 | 546 | 0,0000798 | 0,0000112 | 0,0005625 | 0,0054050 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_012 | Ponte De Lima | 2015-09-16 | BT | Animais Não Aves | 315 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000030 | 0,0009410 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_013 | Cantanhede | 2015-09-14 | MT | Abate De Árvores | 122 | 2414 | 0,0030439 | 0,0001452 | 0,0105250 | 0,2062153 | 0,0000915 | 0,0059370 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_014 | Valpacos | 2015-09-11 | BT | Veículos | 122 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000028 | 0,0003421 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_015 | Ourem | 2015-09-27 | BT | Veículos | 90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000098 | 0,0008810 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_016 | Vila Real | 2015-09-16 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 111 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000028 | 0,0003119 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_017 | Alcochete | 2015-09-15 | MT | Veículos | 65 | 242 | 0,0071276 | 0,0003127 | 0,0130714 | 0,4828704 | 0,0000371 | 0,0015207 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_018 | Faro | 2015-09-23 | MT | Escavações | 27 | 1474 | 0,0010112 | 0,0000447 | 0,0003861 | 0,0685037 | 0,0001414 | 0,0004572 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_019 | Faro | 2015-09-23 | MT | Escavações | 46 | 1464 | 0,0012661 | 0,0000447 | 0,0018313 | 0,0857721 | 0,0000277 | 0,0011578 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_020 | Sousel | 2015-09-30 | MT | Aves | 115 | 1033 | 0,0133172 | 0,0002233 | 0,0164195 | 0,9021912 | 0,0001705 | 0,0114447 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_021 | Sao Joao Da Pesqueira | 2015-09-29 | BT | Veículos | 151 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000056 | 0,0008471 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_022 | Almada | 2015-09-19 | BT | Veículos | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000375 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_023 | Anadia | 2015-09-19 | BT | Escavações | 117 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000093 | 0,0010878 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_024 | Castelo Branco | 2015-09-01 | BT | Furtos | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_025 | Seixal | 2015-09-26 | BT | Veículos | 238 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0004325 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_026 | Vila Franca De Xira | 2015-09-08 | MT | Aves | 163 | 38 | 0,0118429 | 0,0001228 | 0,0198012 | 0,8023125 | 0,0000015 | 0,0002405 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados no relatório são inconsistentes. O relatório refere que o incidente ocorreu no PTC VFX 3385, pelo que não é possível que tenham sido afetados 38 clientes em BT. Além disso, o relatório de serviço e o pedido referem ter sido afetada a linha 3133 a 10 kV, mas a figura 1 do pedido mostra ter sido afetada a linha 3143/R4 a 30 kV. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_027 | Serpa | 2015-09-29 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 111 | 507 | 0,0101691 | 0,0009156 | 0,0594063 | 0,6889199 | 0,0000822 | 0,0050817 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_028 | Vila Franca De Xira | 2015-09-15 | BT | Veículos | 154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_029 | Alandroal | 2015-09-16 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 193 | 911 | 0,0072189 | 0,0002457 | 0,0280452 | 0,4890571 | 0,0000428 | 0,0077393 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório apresenta incoerências entre datas e instalação elétrica em avaliação. - A Ficha de Ocorrência indica o furto do TP do PTD-ADL-0115 na data de 16-09- 2015 e não o objeto de análise (PTD-ADL-0194). - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_030 | Lisboa | 2015-09-16 | BT | Escavações | 210 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000027 | 0,0005581 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_031 | Evora | 2015-09-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0000494 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_032 | Lisboa | 2015-09-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 11 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000288 | 0,0003000 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_033 | Vila Real | 2015-09-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_034 | Maia | 2015-09-02 | BT | Veículos | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000585 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_035 | Porto | 2015-09-07 | BT | Escavações | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000766 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_036 | Benavente | 2015-09-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 313 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0001036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_037 | Maia | 2015-09-02 | BT | Incêndio | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000327 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_038 | Santiago Do Cacem | 2015-09-21 | BT | Veículos | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000213 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_039 | Valongo | 2015-09-06 | BT | Incêndio | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000216 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_040 | Valongo | 2015-09-08 | BT | Incêndio | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000099 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_041 | Valongo | 2015-09-21 | BT | Veículos | 106 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000030 | 0,0003155 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_042 | Valongo | 2015-09-09 | BT | Abate De Árvores | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000397 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_043 | Valongo | 2015-09-20 | BT | Veículos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_044 | Santarem | 2015-09-23 | BT | Veículos | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_045 | Santo Tirso | 2015-09-07 | BT | Incêndio | 159 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000088 | 0,0013924 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_046 | Alandroal | 2015-09-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000327 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_047 | Vila Real | 2015-09-15 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 125 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000081 | 0,0010163 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_048 | Alandroal | 2015-09-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000189 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_049 | Odemira | 2015-09-03 | BT | Veículos | 320 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000081 | 0,0026050 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_050 | Montalegre | 2015-09-15 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 83 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000068 | 0,0005655 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_051 | Alandroal | 2015-09-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000453 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Além disso, as evidências relativas ao processo de licenciamento dizem respeito a um PT que não corresponde ao PT mencionado no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_052 | Moncao | 2015-09-05 | BT | Incêndio | 174 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000065 | 0,0011214 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_053 | Montalegre | 2015-09-17 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000017 | 0,0000915 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_054 | Nazare | 2015-09-18 | BT | Furtos | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000308 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_055 | Torres Vedras | 2015-09-21 | BT | Furtos | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0000867 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_056 | Alcobaca | 2015-09-22 | BT | Abate De Árvores | 77 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000053 | 0,0004095 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_057 | Bombarral | 2015-09-16 | BT | Furtos | 365 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000036 | 0,0013298 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_058 | Montemor-O-Velho | 2015-09-08 | MT | Abate De Árvores | 50 | 775 | 0,0032269 | 0,0000782 | 0,0039326 | 0,22 | 0,0000535 | 0,0026889 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_059 | Estremoz | 2015-09-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000050 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_060 | Alcobaca | 2015-09-07 | BT | Veículos | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000022 | 0,0001800 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_061 | Oliveira De Azemeis | 2015-09-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000020 | 0,0002523 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_062 | Vila Real | 2015-09-16 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 406 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0002698 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_063 | Seia | 2015-09-01 | MT | Abate De Árvores | 16 | 697 | 0,0018633 | 0,0002346 | 0,0035925 | 0,13 | 0,0000993 | 0,0015206 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_064 | Elvas | 2015-09-29 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 83 | 1489 | 0,0246808 | 0,0004913 | 0,0215300 | 1,67 | 0,0002431 | 0,0175070 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_065 | Guimaraes | 2015-09-16 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 82 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0000954 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_066 | Povoa De Lanhoso | 2015-09-16 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 116 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0004625 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_067 | Vila Nova De Famalicao | 2015-09-26 | BT | Veículos | 108 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000056 | 0,0006088 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_068 | Santarem | 2015-09-30 | BT | Abate De Árvores | 183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001213 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_069 | Coimbra | 2015-09-24 | BT | Veículos | 222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001473 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_070 | Macao | 2015-09-30 | BT | Veículos | 39 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,0001313 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_071 | Palmela | 2015-09-22 | BT | Escavações | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_072 | Ponte De Sor | 2015-09-26 | BT | Veículos | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000416 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_073 | Oleiros | 2015-09-01 | BT | Incêndio | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000933 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_074 | Vila Verde | 2015-09-07 | BT | Incêndio | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000115 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_075 | Castelo Branco | 2015-09-13 | BT | Furtos | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000257 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_076 | Barcelos | 2015-09-25 | BT | Escavações | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000197 | 0,0006790 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_077 | Arganil | 2015-09-29 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 240 | 4470 | 0,0042954 | 0,0003796 | 0,0202329 | 0,29 | 0,0003668 | 0,0185209 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - Não foi feita qualquer indicação sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT, tendo em conta o ponto de descarga. - O relatório apresenta incoerências na identificação da localização dos eventuais condutores danificados. -O relatório não indica o processo de licenciamento e não apresenta a Ficha de Ocorrência. | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_078 | Felgueiras | 2015-09-24 | BT | Veículos | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000527 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_079 | Guimaraes | 2015-09-12 | BT | Abate De Árvores | 120 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000398 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_080 | Fafe | 2015-09-16 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0001569 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_081 | Torres Novas | 2015-09-15 | BT | Veículos | 265 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000879 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_082 | Alcobaca | 2015-09-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0006254 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_083 | Abrantes | 2015-09-14 | BT | Veículos | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000391 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_084 | Penafiel | 2015-09-14 | MT | Abate De Árvores | 131 | 3586 | 0,0424861 | 0,0006366 | 0,0518275 | 2,88 | 0,0005920 | 0,0487751 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_SET_T_085 | Elvas | 2015-09-08 | BT | Furtos | 584 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000967 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_086 | Idanha-A-Nova | 2015-09-16 | BT | Furtos | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_087 | Idanha-A-Nova | 2015-09-02 | BT | Furtos | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000360 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_088 | Castelo Branco | 2015-09-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000098 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_089 | Monforte | 2015-09-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000036 | 0,0001579 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_090 | Idanha-A-Nova | 2015-09-16 | BT | Furtos | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000070 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_SET_T_091 | Chaves | 2015-09-08 | MT | Aves | 119 | 3265 | 0,0088096 | 0,0001899 | 0,0221911 | 0,60 | 0,0001764 | 0,0206175 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_002 | Mafra | 2015-10-20 | MT | Animais Não Aves | 301 | 7732 | 0,1638949 | 0,0005581 | 0,1366724 | 10,9020250 | 0,0012131 | 0,2819307 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias, previstas no artigos 11o, 43o, 74o e 85o do RSSPTS, destinadas a evitar este tipo de incidentes com animais (cobra) com estas dimensões. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_003 | Montalegre | 2015-10-17 | BT | Abate De Árvores | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000178 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_004 | Ourem | 2015-10-14 | BT | Veículos | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000193 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_005 | Seixal | 2015-10-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000098 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_006 | Palmela | 2015-10-08 | BT | Escavações | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000159 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_007 | Porto | 2015-10-13 | BT | Escavações | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000149 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_008 | Santarem | 2015-10-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000245 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_009 | Elvas | 2015-10-19 | BT | Furtos | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000097 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_010 | Pombal | 2015-10-06 | BT | Veículos | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000177 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_011 | Vila Nova De Poiares | 2015-10-24 | BT | Abate De Árvores | 122 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000063 | 0,0007670 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_012 | Vila Franca De Xira | 2015-10-12 | BT | Veículos | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000129 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_013 | Carrazeda De Ansiaes | 2015-10-05 | BT | Veículos | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000246 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_014 | Lousa | 2015-10-10 | MT | Abate De Árvores | 118 | 1792 | 0,0089414 | 0,0001340 | 0,0122779 | 0,5947684 | 0,0002368 | 0,0212941 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_015 | Pedrogao Grande | 2015-10-11 | MT | Aves | 112 | 1834 | 0,0060949 | 0,0002679 | 0,0231305 | 0,4054220 | 0,0002401 | 0,0191511 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_016 | Pombal | 2015-10-03 | MT | Abate De Árvores | 174 | 1825 | 0,0248014 | 0,0001674 | 0,0250731 | 1,6497487 | 0,0000403 | 0,0062768 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_017 | Povoa De Lanhoso | 2015-10-05 | BT | Veículos | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000295 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_018 | Vizela | 2015-10-02 | BT | Escavações | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000184 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_019 | Guimaraes | 2015-10-24 | BT | Abate De Árvores | 152 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000030 | 0,0004551 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_020 | Maia | 2015-10-27 | BT | Escavações | 86 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000017 | 0,0001435 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_021 | Porto | 2015-10-22 | BT | Incêndio | 119 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000053 | 0,0006285 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_022 | Santiago Do Cacem | 2015-10-19 | BT | Veículos | 129 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001076 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_023 | Gondomar | 2015-10-02 | BT | Veículos | 78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0001435 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_024 | Santo Tirso | 2015-10-12 | BT | Escavações | 64 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0003820 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_025 | Santo Tirso | 2015-10-13 | BT | Escavações | 80 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000156 | 0,0012588 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_026 | Santo Tirso | 2015-10-20 | BT | Animais Não Aves | 47 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000103 | 0,0004828 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_027 | Amares | 2015-10-05 | BT | Furtos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_028 | Vinhais | 2015-10-19 | BT | Furtos | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_029 | Porto | 2015-10-13 | BT | Escavações | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000296 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_030 | Coimbra | 2015-10-12 | BT | Veículos | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000182 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_031 | Vila Nova De Paiva | 2015-10-05 | BT | Veículos | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_032 | Cadaval | 2015-10-20 | BT | Veículos | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000169 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_033 | Povoa De Lanhoso | 2015-10-26 | BT | Intervenções À Superficie | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000264 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_034 | Coimbra | 2015-10-29 | MT | Abate De Árvores | 263 | 3664 | 0,0128478 | 0,0004465 | 0,0328571 | 0,8546170 | 0,0004787 | 0,0409922 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_035 | Lousa | 2015-10-24 | MT | Veículos | 142 | 2098 | 0,0014737 | 0,0000893 | 0,0104045 | 0,0980284 | 0,0000419 | 0,0044571 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_036 | Vila Franca De Xira | 2015-10-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 522 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0001733 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_037 | Mangualde | 2015-10-14 | BT | Abate De Árvores | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000409 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_038 | Vila Nova De Foz Coa | 2015-10-08 | BT | Furtos | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000328 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_039 | Vila Nova De Foz Coa | 2015-10-08 | BT | Furtos | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000328 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_040 | Montemor-O-Velho | 2015-10-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000232 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_041 | Santarem | 2015-10-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 315 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0001565 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_042 | Vila Nova De Foz Coa | 2015-10-08 | BT | Furtos | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000442 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_043 | Viana Do Castelo | 2015-10-16 | BT | Escavações | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0001296 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_044 | Mogadouro | 2015-10-29 | BT | Veículos | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000071 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_045 | Vila Nova Da Barquinha | 2015-10-12 | BT | Veículos | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0001194 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_046 | Tondela | 2015-10-07 | BT | Furtos | 204 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0002030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_047 | Tondela | 2015-10-17 | BT | Abate De Árvores | 118 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000028 | 0,0003337 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_048 | Viseu | 2015-10-03 | BT | Veículos | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000251 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_049 | Viana Do Castelo | 2015-10-03 | BT | Incêndio | 144 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000036 | 0,0005258 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_050 | Soure | 2015-10-10 | BT | Veículos | 114 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000036 | 0,0004164 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_051 | Celorico Da Beira | 2015-10-30 | BT | Furtos | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 | 0,0003717 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_052 | Sao Joao Da Madeira | 2015-10-27 | BT | Veículos | 60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000071 | 0,0004218 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_053 | Ovar | 2015-10-28 | BT | Escavações | 132 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000080 | 0,0010550 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_054 | Vagos | 2015-10-26 | BT | Veículos | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000165 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_055 | Figueiro Dos Vinhos | 2015-10-15 | BT | Furtos | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000091 | 0,0005015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_056 | Soure | 2015-10-15 | BT | Veículos | 112 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000099 | 0,0011203 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_057 | Coimbra | 2015-10-24 | BT | Veículos | 65 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000179 | 0,0011686 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_058 | Marinha Grande | 2015-10-22 | BT | Furtos | 324 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000147 | 0,0047823 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_059 | Mangualde | 2015-10-07 | MT | Abate De Árvores | 106 | 2335 | 0,0106729 | 0,0002009 | 0,0100716 | 0,7099419 | 0,0000828 | 0,0046651 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_060 | Porto De Mos | 2015-10-20 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 432 | 894 | 0,0417720 | 0,0002344 | 0,0435385 | 2,7786040 | 0,0001466 | 0,0285068 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_061 | Mafra | 2015-10-18 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 213 | 1494 | 0,0234994 | 0,0001451 | 0,0302052 | 1,5631404 | 0,0001438 | 0,0288149 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - As provas apresentadas no relatório não corroboram os danos alegados. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_062 | Chaves | 2015-10-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000913 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_063 | Sever Do Vouga | 2015-10-13 | BT | Abate De Árvores | 63 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000020 | 0,0001239 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_064 | Leiria | 2015-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 192 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000036 | 0,0007005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_065 | Pombal | 2015-10-31 | BT | Veículos | 221 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000041 | 0,0009167 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_066 | Porto De Mos | 2015-10-13 | BT | Furtos | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000173 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_067 | Porto De Mos | 2015-10-31 | BT | Furtos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000168 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_068 | Leiria | 2015-10-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000328 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_069 | Pombal | 2015-10-20 | BT | Intervenções À Superficie | 77 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000051 | 0,0003963 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_070 | Porto De Mos | 2015-10-29 | BT | Furtos | 131 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000094 | 0,0012380 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_071 | Caldas Da Rainha | 2015-10-30 | BT | Furtos | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_072 | Setubal | 2015-10-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 207 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0008235 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_073 | Bombarral | 2015-10-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000392 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_074 | Oliveira Do Bairro | 2015-10-08 | BT | Veículos | 115 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000081 | 0,0009306 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_075 | Estarreja | 2015-10-15 | BT | Veículos | 49 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000086 | 0,0004187 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_076 | Lisboa | 2015-10-15 | BT | Veículos | 111 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000131 | 0,0014609 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_077 | Lisboa | 2015-10-27 | BT | Escavações | 129 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000242 | 0,0031122 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_078 | Loures | 2015-10-22 | MT | Animais Não Aves | 38 | 663 | 0,0010703 | 0,0000558 | 0,0008841 | 0,0711979 | 0,0001097 | 0,0014608 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias, previstas no artigos 11o, 43o e 85o do RSSPTS, destinadas a evitar este tipo de incidentes com animais (cobra) com estas dimensões. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_079 | Lisboa | 2015-10-22 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 143 | 182 | 0,0059118 | 0,0000223 | 0,0031722 | 0,3932418 | 0,0000326 | 0,0046380 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que comprovem o ato de furto/vandalismo. -Não foram apresentadas evidências de como os desconhecidos acederam às instalações, que de acordo com o artigo 33o, do RSSPTS, deverão ser inacessíveis sem meios especiais. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_080 | Vendas Novas | 2015-10-21 | MT | Escavações | 87 | 2598 | 0,009581 | 0,000089 | 0,007704 | 0,64 | 0,0002215 | 0,0191114 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_081 | Lisboa | 2015-10-15 | MT | Animais Não Aves | 35 | 23 | 0,009250 | 0,000067 | 0,002262 | 0,62 | 0,0000028 | 0,0000938 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias, previstas no artigos 11o, 43o e 85o do RSSPTS, destinadas a evitar este tipo de incidentes com animais (rato) com estas dimensões. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_082 | Grandola | 2015-10-28 | MT | Abate De Árvores | 536 | 673 | 0,010510 | 0,000145 | 0,049545 | 0,70 | 0,0000524 | 0,0182852 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_083 | Alcacer Do Sal | 2015-10-18 | MT | Aves | 263 | 1310 | 0,011121 | 0,001194 | 0,031281 | 0,74 | 0,0002103 | 0,0049646 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_084 | Alcacer Do Sal | 2015-10-10 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 102 | 1321 | 0,004536 | 0,000279 | 0,027983 | 0,30 | 0,0000184 | 0,0018551 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_085 | Castro Daire | 2015-10-24 | MT | Abate De Árvores | 171 | 2357 | 0,002597 | 0,000134 | 0,011733 | 0,17 | 0,0001273 | 0,0102799 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_086 | Amadora | 2015-10-13 | MT | Escavações | 39 | 1978 | 0,000766 | 0,000011 | 0,000429 | 0,05 | 0,0000618 | 0,0023764 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81o do RSLEAT. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_087 | Mafra | 2015-10-18 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 204 | 2265 | 0,025969 | 0,000246 | 0,033248 | 1,73 | 0,0002850 | 0,0348365 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_088 | Almada | 2015-10-22 | MT | Aves | 129 | 3222 | 0,007443 | 0,000078 | 0,006388 | 0,50 | 0,0000729 | 0,0052963 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_089 | Esposende | 2015-10-30 | BT | Veículos | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000103 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_090 | Santo Tirso | 2015-10-16 | MT | Abate De Árvores | 40 | 3818 | 0,014939 | 0,000547 | 0,021184 | 0,99 | 0,0002744 | 0,0105397 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_091 | Povoa De Varzim | 2015-10-08 | MT | Aves | 154 | 3471 | 0,012776 | 0,000246 | 0,016433 | 0,85 | 0,0002948 | 0,0265574 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_OUT_T_092 | Matosinhos | 2015-10-21 | MT | Veículos | 73 | 480 | 0,008511 | 0,000100 | 0,005811 | 0,57 | 0,0000210 | 0,0015197 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV _TC_001 | Distritos De Beja E Faro | 01-11-2015 | AT, MT, BT | Inundações Imprevisíveis | 2100 | 78716 | 0,74700 | 0,00790 | 0,84700 | 49,40 | 0,00864 | 0,96600 |  | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período das 10h de 1 de novembro de 2015 às 21h de 2 de novembro de 2015 para a AO Algarve e no período das 10h às 23h de 1 de novembro de 2015 para os concelhos de Almodôvar, Odemira, Ourique e Mértola. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_002 | Santa Maria Da Feira | 2015-11-09 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 1145 | 0,0305242 | 0,0002667 | 0,0201565 | 2,02 | 0,0001882 | 0,0129543 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_003 | Lamego | 2015-11-20 | MT | Abate De Árvores | 348 | 4476 | 0,0096200 | 0,0004556 | 0,0372473 | 0,64 | 0,0003675 | 0,0258525 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_004 | Lisboa | 2015-11-02 | BT | Escavações | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000542 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_005 | Oeiras | 2015-11-07 | BT | Veículos | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000309 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_006 | Cascais | 2015-11-15 | BT | Veículos | 141 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000700 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_007 | Lisboa | 2015-11-16 | BT | Escavações | 173 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0002298 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_008 | Vendas Novas | 2015-11-23 | MT | Abate De Árvores | 314 | 1810 | 0,0289276 | 0,0006360 | 0,0722346 | 1,91 | 0,0002545 | 0,0282574 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_009 | Leiria | 2015-11-26 | BT | Escavações | 123 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000078 | 0,0009595 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_010 | Marinha Grande | 2015-11-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 149 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000022 | 0,0003197 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_011 | Leiria | 2015-11-09 | BT | Furtos | 138 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0001146 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_012 | Peso Da Régua | 2015-11-02 | MT | Abate De Árvores | 14 | 5753 | 0,0036433 | 0,0003000 | 0,0039753 | 0,24 | 0,0002384 | 0,0031585 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_013 | Marinha Grande | 2015-11-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001069 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_014 | Pombal | 2015-11-06 | MT | Abate De Árvores | 171 | 117 | 0,001622 | 0,000033 | 0,005726 | 0,11 | 0,0000192 | 0,0032863 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_015 | Arronches | 2015-11-08 | BT | Veículos | 112 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000013 | 0,0001484 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_016 | Vila Nova De Famalicao | 2015-11-05 | BT | Veículos | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000249 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_021 | Porto | 2015-11-24 | BT | Escavações | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0000998 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_022 | Elvas | 2015-11-06 | I | Escavações | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000211 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_023 | Valongo | 2015-11-07 | BT | Veículos | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000140 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_024 | Ponte De Sor | 2015-11-20 | MT | Veículos | 348 | 3728 | 0,0376721 | 0,0011890 | 0,0811221 | 2,49 | 0,0005718 | 0,0378123 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_025 | Vila De Rei | 2015-11-26 | I | Escavações | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000138 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_026 | Santiago Do Cacem | 2015-11-24 | BT | Veículos | 181 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000300 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_027 | Matosinhos | 2015-11-13 | BT | Escavações | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000176 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_028 | Matosinhos | 2015-11-24 | BT | Veículos | 72 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000051 | 0,0003740 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_029 | Sintra | 2015-11-22 | BT | Veículos | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000075 | 0,0005786 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_030 | Murca | 2015-11-02 | BT | Veículos | 92 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000046 | 0,0004256 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_031 | Seixal | 2015-11-22 | BT | Veículos | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000281 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_032 | Alijo | 2015-11-20 | BT | Veículos | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0000833 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_033 | Palmela | 2015-11-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 374 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000025 | 0,0009283 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_034 | Castro Verde | 2015-11-12 | MT | Abate De Árvores | 162 | 1592 | 0,003596 | 0,000167 | 0,027209 | 0,24 | 0,0000028 | 0,0004580 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_035 | Silves | 2015-11-16 | BT | Veículos | 194 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000070 | 0,0013506 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_036 | Setubal | 2015-11-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000253 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_041 | Carregal Do Sal | 2015-11-03 | MT | Abate De Árvores | 100 | 1191 | 0,0095713 | 0,0002667 | 0,0138950 | 0,63 | 0,0001958 | 0,0122908 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_042 | Satao | 2015-11-12 | MT | Abate De Árvores | 130 | 1492 | 0,0063162 | 0,0002889 | 0,0211170 | 0,42 | 0,0002465 | 0,0164623 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_043 | Tondela | 2015-11-17 | MT | Aves | 103 | 1682 | 0,0153250 | 0,0003111 | 0,0227523 | 1,01 | 0,0002768 | 0,0204960 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_044 | Ovar | 2015-11-09 | I | Veículos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_045 | Santa Maria Da Feira | 2015-11-12 | BT | Abate De Árvores | 71 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000099 | 0,0007125 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_046 | Santa Maria Da Feira | 2015-11-30 | BT | Veículos | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000092 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_047 | Vila De Rei | 2015-11-07 | MT | Veículos | 496 | 955 | 0,0113412 | 0,0003682 | 0,0509992 | 0,7507332 | 0,0001433 | 0,0195050 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_048 | Rio Maior | 2015-11-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 420 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000041 | 0,0017391 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_049 | Santarem | 2015-11-05 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000483 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_050 | Rio Maior | 2015-11-19 | BT | Furtos | 217 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0003964 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_051 | Rio Maior | 2015-11-19 | BT | Furtos | 245 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,0008130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_052 | Alcobaca | 2015-11-23 | BT | Furtos | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000777 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_057 | Figueira Da Foz | 2015-11-18 | BT | Escavações | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0000712 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 533 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000017 | 0,0008821 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 174 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000018 | 0,0003164 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 695 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000394 | 0,0273956 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 478 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0001584 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000351 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000592 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_058 | Almada | 2015-11-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000607 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_059 | Satao | 2015-11-16 | BT | Furtos | 132 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 | 0,0007170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_060 | Castro Daire | 2015-11-12 | BT | Veículos | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000061 | 0,0004595 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_061 | Viseu | 2015-11-06 | BT | Veículos | 203 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000010 | 0,0002021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_062 | Figueira Da Foz | 2015-11-05 | BT | Veículos | 49 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000031 | 0,0001544 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_063 | Viseu | 2015-11-06 | BT | Veículos | 144 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000025 | 0,0003601 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_064 | Coimbra | 2015-11-25 | BT | Veículos | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000114 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_065 | Idanha-A-Nova | 2015-11-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000301 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_066 | Idanha-A-Nova | 2015-11-06 | BT | Furtos | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000116 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_NOV_T_071 | Gois | 2015-11-04 | I | Intervenções À Superficie | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000193 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_001 | Castanheira De Pera | 2015-12-01 | BT | Veículos | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000027 | 0,0002872 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_002 | Pombal | 2015-12-24 | BT | Furtos | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000370 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_003 | Setubal | 2015-12-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000083 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_004 | Aveiro | 2015-12-04 | BT | Furtos | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000294 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_005 | Almada | 2015-15-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0000768 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_006 | Vila Nova De Gaia | 2015-12-20 | BT | Veículos | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000979 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_007 | Oeiras | 2015-12-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000830 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_008 | Vila Nova De Gaia | 2015-12-01 | BT | Furtos | 151 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000012 | 0,0001753 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_009 | Cantanhede | 2015-12-17 | BT | Incêndio | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,0000908 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_010 | Macedo De Cavaleiros | 2015-12-24 | BT | Veículos | 81 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000033 | 0,0002681 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_011 | Maia | 2015-12-23 | BT | Veículos | 79 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0004080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_012 | Maia | 2015-12-24 | BT | Veículos | 105 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000060 | 0,0006260 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_013 | Matosinhos | 2015-12-10 | BT | Veículos | 54 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000187 | 0,0010114 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_014 | Lisboa | 2015-12-01 | BT | Escavações | 147 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000191 | 0,0027910 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da sinalização de segurança, de acordo com o disposto no artigo 58.o do RSRDEEBT. - Não foi evidenciado o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 57.o do RSRDEEBT. - O relatório não identifica o número do PT afetado, bem como o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_015 | Odemira | 2015-12-21 | BT | Intervenções À Superficie | 185 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0001229 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_016 | Soure | 2015-12-02 | MT | Abate De Árvores | 124 | 2037 | 0,00756 | 0,00036 | 0,0186000 | 0,53 | 0,0003366 | 0,0173545 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_017 | Condeixa-A-Nova | 2015-12-20 | MT | Aves | 135 | 2243 | 0,00700 | 0,00024 | 0,0180019 | 0,49 | 0,0001637 | 0,0120931 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_018 | Coimbra | 2015-12-25 | MT | Abate De Árvores | 73 | 407 | 0,01380 | 0,00001 | 0,0008104 | 0,97 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_019 | Coimbra | 2015-12-22 | MT | Abate De Árvores | 94 | 3995 | 0,00246 | 0,00012 | 0,0065325 | 0,17 | 0,0001412 | 0,0070135 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_020 | Cantanhede | 2015-12-26 | MT | Abate De Árvores | 331 | 2338 | 0,01149 | 0,00040 | 0,0329005 | 0,81 | 0,0002904 | 0,0209126 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_021 | Cantanhede | 2015-12-12 | MT | Abate De Árvores | 95 | 2629 | 0,00290 | 0,00030 | 0,0087964 | 0,20 | 0,0003503 | 0,0108823 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_022 | Setubal | 2015-12-20 | BT | Incêndio | 88 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000046 | 0,0004110 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_023 | Ourem | 2015-12-31 | BT | Furtos | 214 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000040 | 0,0008517 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_024 | Aveiro | 2015-12-20 | BT | Veículos | 107 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000051 | 0,0005507 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_025 | Idanha-A-Nova | 2015-12-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000276 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_026 | Felgueiras | 2015-12-01 | BT | Escavações | 128 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000081 | 0,0010428 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_027 | Vila Franca De Xira | 2015-12-17 | MT | Aves | 238 | 9 | 0,05393 | 0,00006 | 0,0109507 | 3,80 | 0,0000008 | 0,0001977 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que a interrupção da linha foi provocada por aves em grande quantidade que ao levantarem voo causaram um curto-circuito. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_028 | Lisboa | 2015-12-22 | MT | Escavações | 28 | 883 | 0,00056 | 0,00001 | 0,0003151 | 0,04 | 0,0000008 | 0,0000235 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança que, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT, é de 1 metro nas faixas de rodagem e de 0,7 metros nos outros locais. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_029 | Vila Velha De Rodao | 2015-12-27 | BT | Furtos | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000101 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_030 | Sabugal | 2015-12-20 | BT | Incêndio | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000231 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_031 | Vila Velha De Rodao | 2015-12-20 | BT | Furtos | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000176 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_032 | Idanha-A-Nova | 2015-12-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000046 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_033 | Castelo Branco | 2015-12-14 | BT | Furtos | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000196 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_034 | Sintra | 2015-12-23 | BT | Abate De Árvores | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0000429 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_035 | Vila Velha De Rodao | 2015-12-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 324 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000005 | 0,0001609 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_036 | Nisa | 2015-12-19 | BT | Furtos | 246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0002032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_037 | Santa Maria Da Feira | 2015-12-21 | BT | Veículos | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000007 | 0,0000431 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_038 | Santa Maria Da Feira | 2015-12-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000240 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_039 | Figueira Da Foz | 2015-12-21 | BT | Abate De Árvores | 94 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000008 | 0,0000781 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_040 | Rio Maior | 2015-12-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 296 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000015 | 0,0004407 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_041 | Covilha | 2015-12-09 | BT | Abate De Árvores | 93 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000023 | 0,0002161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_042 | Aguiar Da Beira | 2015-12-19 | BT | Abate De Árvores | 70 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000035 | 0,0002449 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_043 | Abrantes | 2015-12-06 | BT | Veículos | 108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000027 | 0,0002848 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_044 | Oleiros | 2015-12-17 | BT | Veículos | 96 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000089 | 0,0008566 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_045 | Vieira Do Minho | 2015-12-15 | BT | Abate De Árvores | 115 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000038 | 0,0004397 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_046 | Abrantes | 2015-12-01 | BT | Furtos | 152 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000056 | 0,0008558 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_047 | Marinha Grande | 2015-12-16 | BT | Furtos | 128 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000124 | 0,0015957 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_048 | Albufeira | 2015-12-09 | MT | Escavações | 33 | 1926 | 0,00207 | 0,00004 | 0,0013722 | 0,15 | 0,0001215 | 0,0038132 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_049 | Tarouca | 2015-12-22 | BT | Veículos | 183 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000167 | 0,0030658 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_050 | Gondomar | 2015-12-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_051 | Mafra | 2015-12-21 | BT | Veículos | 163 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000142 | 0,0023113 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não identifica o número do PT afetado, bem como o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_052 | Sintra | 2015-12-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000286 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_053 | Vila Vicosa | 2015-12-29 | MT | Aves | 190 | 33 | 0,00506 | 0,00011 | 0,0095929 | 0,36 | 0,0000003 | 0,0000616 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_054 | Almeirim | 2015-12-29 | MT | Aves | 142 | 3560 | 0,02680 | 0,00067 | 0,0596864 | 1,89 | 0,0004480 | 0,0360929 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_055 | Salvaterra De Magos | 2015-12-21 | MT | Escavações | 227 | 1490 | 0,00596 | 0,00021 | 0,0089796 | 0,42 | 0,0001226 | 0,0057890 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_056 | Coruche | 2015-12-03 | MT | Abate De Árvores | 181 | 1133 | 0,00864 | 0,00026 | 0,0323960 | 0,61 | 0,0000510 | 0,0059508 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_057 | Benavente | 2015-12-03 | MT | Aves | 164 | 346 | 0,01436 | 0,00042 | 0,0230252 | 1,01 | 0,0000030 | 0,0001865 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que a interrupção da linha foi causada por uma ave que terá provocado um curto-circuito. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_058 | Povoa De Lanhoso | 2015-12-12 | BT | Veículos | 101 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000335 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_059 | Golega | 2015-12-01 | MT | Aves | 189 | 1383 | 0,01043 | 0,00036 | 0,015259 | 0,73 | 0,0002272 | 0,0042548 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que a interrupção da linha foi causada por embate de ave. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_060 | Fafe | 2015-12-29 | BT | Abate De Árvores | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000186 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_061 | Felgueiras | 2015-12-26 | MT | Abate De Árvores | 169 | 2696 | 0,03158 | 0,00070 | 0,0445484 | 2,22 | 0,0004414 | 0,0349484 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_062 | Seia | 2015-12-21 | MT | Abate De Árvores | 117 | 3138 | 0,00516 | 0,00021 | 0,0131000 | 0,36 | 0,0002360 | 0,0125000 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_063 | Proenca-A-Nova | 2015-12-18 | MT | Abate De Árvores | 125 | 1093 | 0,00746 | 0,00046 | 0,0265779 | 0,52 | 0,0001794 | 0,0109429 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_064 | Gondomar | 2015-12-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000294 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_065 | Santo Tirso | 2015-12-16 | BT | Escavações | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000003 | 0,0000699 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_066 | Faro | 2015-12-06 | BT | Veículos | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000164 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_067 | Alcobaca | 2015-12-09 | BT | Furtos | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000106 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_068 | Pombal | 2015-12-07 | BT | Furtos | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000220 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_069 | Benavente | 2015-12-30 | BT | Aves | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2015_DEZ_T_070 | Meda | 2015-12-05 | BT | Veículos | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000002 | 0,0000209 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_002 | Lousa | 2016-01-04 | BT | Abate De Árvores | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_003 | Almada | 2016-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 1843 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00198 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_004 | Ourem | 2016-01-07 | BT | Furtos | 256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_005 | Ourem | 2016-01-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_006 | Marinha Grande | 2016-01-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 334 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00194 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_007 | Ourem | 2016-01-26 | BT | Veículos | 108 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00122 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_008 | Porto De Mos | 2016-01-29 | BT | Furtos | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_009 | Leiria | 2016-01-27 | MT | Furtos | 159 | 41 | 0,00171 | 0,00002 | 0,00337 | 0,13 | 0,00001 | 0,00103 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_010 | Alcobaca | 2016-01-29 | MT | Furtos | 153 | 211 | 0,00364 | 0,00009 | 0,01228 | 0,28 | 0,00003 | 0,00444 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Além disso, os danos indicados na ficha de ocorrência não coincidem com os danos alegados junto da GNR. | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_011 | Leiria | 2016-01-20 | MT | Abate De Árvores | 118 | 2872 | 0,00862 | 0,00037 | 0,02247 | 0,67 | 0,00024 | 0,01369 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_012 | Montemor-O-Velho | 2016-01-05 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 163 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00073 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_013 | Vila Nova De Famalicao | 2016-01-06 | MT | Abate De Árvores | 45 | 397 | 0,01383 | 0,00019 | 0,00688 | 1,07 | 0,00006 | 0,00213 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_014 | Castelo Branco | 2016-01-06 | BT | Furtos | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_015 | Arcos De Valdevez | 2016-01-08 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 363 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_016 | Braganca | 2016-01-08 | MT | Abate De Árvores | 207 | 3673 | 0,01074 | 0,00058 | 0,04799 | 0,83 | 0,00037 | 0,03071 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_017 | Coimbra | 2016-01-09 | BT | Veículos | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_018 | Braganca | 2016-01-09 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 159 | 3673 | 0,00676 | 0,00085 | 0,02399 | 0,52 | 0,00052 | 0,01383 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_019 | Castelo Branco | 2016-01-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_020 | Macedo De Cavaleiros | 2016-01-11 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 220 | 1832 | 0,02314 | 0,00048 | 0,04008 | 1,78 | 0,00030 | 0,02713 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi cumprida a distância mínima de 2,5 metros entre os condutores e as árvores, de acordo o estabelecido no n.o 1 do art.o 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_021 | Nelas | 2016-01-12 | BT | Abate De Árvores | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_022 | Pinhel | 2016-01-19 | BT | Abate De Árvores | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_023 | Castelo Branco | 2016-01-20 | BT | Furtos | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_024 | Guarda | 2016-01-22 | BT | Veículos | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_025 | Castelo Branco | 2016-01-26 | BT | Abate De Árvores | 91 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_026 | Murça | 2016-01-27 | MT | Abate De Árvores | 83 | 2945 | 0,00855 | 0,00040 | 0,02344 | 0,66 | 0,00030 | 0,01553 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_027 | Montemor-O-Velho | 2016-01-21 | BT | Veículos | 156 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00090 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_028 | Evora | 2016-01-25 | BT | Escavações | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_029 | Oeiras | 2016-01-14 | BT | Escavações | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_030 | Vila Nova De Famalicao | 2016-01-07 | BT | Veículos | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_031 | Porto | 2016-01-05 | BT | Escavações | 319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_032 | Porto | 2016-01-18 | BT | Escavações | 208 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_033 | Castro Marim | 2016-01-12 | MT | Escavações | 55 | 1768 | 0,00233 | 0,00004 | 0,00184 | 0,18 | 0,00004 | 0,00236 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_034 | Albufeira | 2016-01-18 | MT | Escavações | 56 | 2002 | 0,00639 | 0,00016 | 0,00282 | 0,49 | 0,00035 | 0,00617 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_035 | Gondomar | 2016-01-01 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0,00215 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_036 | Gondomar | 2016-01-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_037 | Maia | 2016-01-22 | BT | Escavações | 81 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_038 | Aljustrel | 2016-01-05 | MT | Aves | 203 | 2835 | 0,01171 | 0,00038 | 0,02353 | 0,90 | 0,00010 | 0,00452 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_039 | Odemira | 2016-01-28 | MT | Abate De Árvores | 258 | 1453 | 0,00599 | 0,00020 | 0,01455 | 0,46 | 0,00011 | 0,01727 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_040 | Odivelas | 2016-01-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 489 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,01061 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_041 | Sintra | 2016-01-09 | BT | Veículos | 408 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_042 | Loures | 2016-01-13 | BT | Escavações | 150 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00115 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_043 | Santa Maria Da Feira | 2016-01-07 | BT | Veículos | 105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_044 | Arouca | 2016-01-13 | BT | Abate De Árvores | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_045 | Oliveira De Azemeis | 2016-01-15 | BT | Veículos | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_046 | Santa Maria Da Feira | 2016-01-27 | BT | Veículos | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_047 | Anadia | 2016-01-06 | BT | Veículos | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_048 | Aveiro | 2016-01-13 | BT | Furtos | 64 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_049 | Tomar | 2016-01-06 | MT | Aves | 88 | 1472 | 0,01443 | 0,00036 | 0,02861 | 1,11 | 0,00023 | 0,01886 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que a interrupção da linha a 30 kV tenha sido provocada por tentativa de nidificação de ave. | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_050 | Vila Nova Da Barquinha | 2016-01-19 | MT | Aves | 92 | 1404 | 0,00110 | 0,00003 | 0,00234 | 0,08 | 0,00002 | 0,00208 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_051 | Sousel | 2016-01-28 | MT | Aves | 141 | 398 | 0,00340 | 0,00011 | 0,00691 | 0,26 | 0,00007 | 0,00288 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_052 | Sousel | 2016-01-27 | MT | Furtos | 96 | 20 | 0,00170 | 0,00004 | 0,00429 | 0,13 | 0 | 0,00030 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_053 | Coruche | 2016-01-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 151 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_054 | Rio Maior | 2016-01-11 | BT | Furtos | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_055 | Santarem | 2016-01-11 | BT | Veículos | 146 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_056 | Torres Vedras | 2016-01-19 | BT | Veículos | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_057 | Peniche | 2016-01-28 | BT | Furtos | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_058 | Azambuja | 2016-01-30 | BT | Veículos | 319 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00407 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_059 | Santa Marta De Penaguiao | 2016-01-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 455 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00715 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JAN_T_060 | Albergaria-A-Velha | 2016-01-11 | MT | Inundações Imprevisíveis | 438 | 843 | 0,03491 | 0,00014 | 0,06317 | 2,69 | 0,00014 | 0,06096 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JAN_TC_001 | Distritos De Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto, Vila Real E Viseu | 2016-01-10 | AT, MT, BT | Vento Intensidade Excepcional | 2460 | 280257 | 2,07 | 0,0563 | 3,42 | 159,00 | 0,0535 | 3,19 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período compreendido entre as 2h00 e as 23h59 de 10 de janeiro de 2016, para as zonas geográficas afetadas. | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período das 8h00 às 23h59 do dia 10 de janeiro de 2016 e das 8h00 às 18h59 do dia 11 de janeiro de 2016 para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_002 | Obidos | 2016-02-18 | BT | Furtos | 453 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00120 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_003 | Maia | 2016-02-24 | BT | Veículos | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_004 | Portimao | 13-02-2016 | BT | Veículos | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_005 | Maia | 2016-02-21 | BT | Veículos | 96 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00030 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_006 | Gondomar | 2016-02-25 | BT | Veículos | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_007 | Santa Maria Da Feira | 2016-02-02 | BT | Abate De Árvores | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_008 | Santa Maria Da Feira | 2016-02-05 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_009 | Oliveira De Azemeis | 2016-02-10 | BT | Veículos | 59 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_010 | Arouca | 2016-02-22 | BT | Abate De Árvores | 104 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_011 | Agueda | 2016-02-14 | BT | Inundações Imprevisíveis | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_012 | Agueda | 2016-02-13 | BT | Inundações Imprevisíveis | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_013 | Vila Pouca De Aguiar | 2016-02-03 | BT | Abate De Árvores | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_014 | Vila Nova De Famalicao | 2016-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_015 | Tondela | 2016-02-22 | BT | Veículos | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_016 | Moimenta Da Beira | 2016-02-08 | BT | Veículos | 86 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_017 | Tabuaco | 2016-02-19 | BT | Veículos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_018 | Resende | 2016-02-11 | BT | Furtos | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_019 | Lamego | 2016-02-11 | BT | Furtos | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_020 | Castro Daire | 2016-02-25 | BT | Furtos | 319 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_021 | Cinfaes | 2016-02-16 | BT | Abate De Árvores | 246 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00049 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_022 | Aguiar Da Beira | 2016-02-25 | BT | Abate De Árvores | 76 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_023 | Vila Nova De Foz Coa | 2016-02-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_024 | Serta | 2016-02-07 | BT | Abate De Árvores | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_025 | Fundao | 2016-02-10 | BT | Veículos | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_026 | Cascais | 2016-02-08 | BT | Intervenções À Superficie | 399 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_027 | Montemor-O-Velho | 2016-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_028 | Palmela | 2016-02-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_029 | Palmela | 2016-02-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_030 | Palmela | 2016-02-18 | BT | Veículos | 148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00125 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_031 | Lisboa | 2016-02-11 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 266 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00093 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_033 | Cascais | 2016-02-04 | BT | Escavações | 168 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_034 | Seia | 2016-02-28 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 290 | 2820 | 0,00631 | 0,00037 | 0,02260 | 0,47 | 0,00039 | 0,00400 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_035 | Seia | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 211 | 1986 | 0,00356 | 0,00047 | 0,01780 | 0,26 | 0,00032 | 0,01050 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_036 | Lourinha | 2016-02-27 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 363 | 3435 | 0,00816 | 0,00013 | 0,01040 | 0,60 | 0,00015 | 0,01400 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento do artigo 61.o do RSSPTS – Proteção contra sobretensões – existência e bom estado de conservação de dispositivos contra sobretensões perigosas, de origem interna ou atmosférica, como para-raios, descarregadores de tensão. - O relatório não apresenta valor da terra de proteção conforme disposto nos artigos 60.o e 102.o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_037 | Ansiao | 2016-02-26 | MT | Aves | 414 | 1591 | 0,07320 | 0,00013 | 0,04210 | 5,39 | 0,00015 | 0,05160 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_038 | Tondela | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 127 | 4728 | 0,01951 | 0,00033 | 0,02735 | 1,44 | 0,00014 | 0,00972 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_039 | Lamego | 2016-02-28 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 148 | 3918 | 0,01364 | 0,00041 | 0,03800 | 0,99 | 0,00026 | 0,02630 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_040 | Castro Daire | 2016-02-28 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 156 | 1754 | 0,00379 | 0,00011 | 0,01141 | 0,28 | 0,00016 | 0,01580 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_041 | Castro Daire | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 349 | 1580 | 0,00254 | 0,00010 | 0,00887 | 0,19 | 0,00013 | 0,00783 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_042 | Castro Daire | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 2632 | 1579 | 0,00642 | 0,00011 | 0,03642 | 0,47 | 0,00013 | 0,00925 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_045 | Palmela | 2016-02-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_046 | Sesimbra | 2016-02-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_047 | Porto | 2016-02-02 | BT | Escavações | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_048 | Viana Do Castelo | 2016-02-12 | BT | Veículos | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_049 | Agueda | 2016-02-13 | BT | Inundações Imprevisíveis | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_050 | Agueda | 2016-02-12 | BT | Inundações Imprevisíveis | 2745 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00045 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_051 | Castelo De Paiva | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 229 | 3875 | 0,00267 | 0,00008 | 0,01359 | 0,20 | 0,00006 | 0,00840 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_052 | Amarante | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 2727 | 1 | 0,00112 | 0,00001 | 0,03034 | 0,08 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_053 | Amarante | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 229 | 2286 | 0,01063 | 0,00039 | 0,00039 | 0,77 | 0,00037 | 0,03160 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_054 | Caminha | 2016-02-11 | MT | Abate De Árvores | 44 | 1666 | 0,00307 | 0,00039 | 0,00851 | 0,23 | 0,00027 | 0,00535 | n.a. | n.a. | Não reíne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_055 | Odemira | 2016-02-26 | MT | Aves | 33 | 717 | 0,00296 | 0,00040 | 0,00826 | 0,22 | 0,00007 | 0,00081 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_056 | Montalegre | 2016-02-28 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 509 | 2379 | 0,01070 | 0,00029 | 0,04110 | 0,79 | 0,00023 | 0,04020 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_057 | Mogadouro | 2016-02-05 | MT | Aves | 55 | 4009 | 0,01515 | 0,00075 | 0,03280 | 1,15 | 0,00064 | 0,02850 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_058 | Avis | 2016-02-12 | MT | Aves | 133 | 354 | 0,02595 | 0,00030 | 0,03262 | 1,91 | 0,00004 | 0,00508 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_059 | Evora | 2016-02-27 | MT | Aves | 149 | 105 | 0,00294 | 0,00021 | 0,01554 | 0,22 | 0,00002 | 0,00107 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_060 | Soure | 2016-02-27 | MT | Aves | 103 | 2086 | 0,00272 | 0,00013 | 0,00580 | 0,20 | 0,00013 | 0,00574 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_061 | Soure | 2016-02-12 | MT | Aves | 40 | 1377 | 0,00291 | 0,00009 | 0,00336 | 0,21 | 0,00008 | 0,00323 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_062 | Pampilhosa Da Serra | 2016-02-28 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 237 | 706 | 0,00650 | 0,00023 | 0,02930 | 0,48 | 0,00010 | 0,01230 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_063 | Pampilhosa Da Serra | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 180 | 845 | 0,00656 | 0,00026 | 0,02989 | 0,48 | 0,00013 | 0,01592 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_064 | Figueira Da Foz | 2016-02-27 | MT | Aves | 41 | 2347 | 0,00338 | 0,00020 | 0,00753 | 0,25 | 0,00021 | 0,00783 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_068 | Vagos | 2016-02-02 | BT | Abate De Árvores | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_069 | Estarreja | 2016-02-08 | BT | Abate De Árvores | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_070 | Aveiro | 2016-02-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_071 | Sintra | 2016-02-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 332 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00330 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_072 | Loures | 2016-02-23 | BT | Veículos | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_073 | Ferreira Do Alentejo | 2016-02-01 | MT | Aves | 134 | 836 | 0,00501 | 0,00053 | 0,01050 | 0,37 | 0,00014 | 0,00164 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_077 | Coruche | 2016-02-09 | MT | Aves | 143 | 2160 | 0,01037 | 0,00108 | 0,02453 | 0,76 | 0,00035 | 0,00421 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_079 | Nisa | 2016-02-22 | MT | Escavações | 72 | 2476 | 0,01373 | 0,00019 | 0,01281 | 1,01 | 0,00041 | 0,02527 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_080 | Nisa | 2016-02-18 | MT | Aves | 88 | 1738 | 0,00398 | 0,00034 | 0,01077 | 0,29 | 0,00022 | 0,00383 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_081 | Elvas | 2016-02-20 | MT | Aves | 138 | 1711 | 0,00511 | 0,00016 | 0,01710 | 0,38 | 0,00008 | 0,00868 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_082 | Abrantes | 2016-02-23 | MT | Abate De Árvores | 67 | 78 | 0,00073 | 0,00002 | 0,00148 | 0,05 | 0,00001 | 0,00084 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_083 | Castro Marim | 2016-02-23 | MT | Escavações | 147 | 4555 | 0,01610 | 0,00012 | 0,01240 | 1,19 | 0,00034 | 0,05070 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_084 | Vila Nova De Gaia | 2016-02-08 | MT | Escavações | 231 | 5025 | 0,01930 | 0,00033 | 0,01292 | 1,42 | 0,00050 | 0,01567 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 442 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 574 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00048 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 549 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 206 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 570 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 326 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 617 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 186 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 139 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-23 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-24 | BT | Furtos | 232 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00042 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 224 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00034 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 193 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 232 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 225 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 518 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 202 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00131 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_085 | Almada | 2016-02-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_086 | Batalha | 2016-02-18 | BT | Furtos | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_087 | Porto De Mos | 2016-02-12 | BT | Furtos | 311 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_088 | Alvaiazere | 2016-02-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_089 | Macao | 2016-02-24 | BT | Furtos | 157 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00083 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_090 | Marinha Grande | 2016-02-24 | MT | Aves | 89 | 4865 | 0,01036 | 0,00060 | 0,00805 | 0,76 | 0,00068 | 0,00522 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_091 | Caldas Da Rainha | 2016-02-16 | BT | Veículos | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_092 | Arouca | 2016-02-27 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 1217 | 2996 | 0,01304 | 0,00014 | 0,06104 | 0,96 | 0,00008 | 0,03121 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_093 | Agueda | 2016-02-20 | MT | Abate De Árvores | 241 | 272 | 0,02596 | 0,00026 | 0,03714 | 1,91 | 0,00004 | 0,00301 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_094 | Aveiro | 2016-02-13 | MT | Deslizamento De Terras | 518 | 2491 | 0,02430 | 0,00038 | 0,04798 | 1,79 | 0,00041 | 0,05237 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_095 | Agueda | 2016-02-12 | MT | Inundações Imprevisíveis | 113 | 3535 | 0,02030 | 0,00023 | 0,01242 | 1,50 | 0,00040 | 0,01472 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_096 | Agueda | 2016-02-08 | MT | Abate De Árvores | 104 | 2340 | 0,01363 | 0,00030 | 0,01724 | 1,00 | 0,00032 | 0,01879 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_097 | Castro Daire | 2016-02-14 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 1112 | 1579 | 0,00186 | 0,00002 | 0,01304 | 0,14 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que atestem a excecionalidades de condições atmosféricas adversas na zona. | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_T_098 | Leiria | 2016-02-17 | BT | Furtos | 109 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00060 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_FEV_TC_001 | Distritos De Aveiro, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Viana Do Castelo, Vila Real E Viseu | 2016-02-14 | AT, MT, BT | Vento Intensidade Excepcional | 2400 | 359416 | 3.86 | 0.1070 | 6.56 | 284.00 | 0.0703 | 4.41 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, do período compreendido entre as 5h00 e as 23h59 de 14 de fevereiro de 2016, para as zonas geográficas afetadas. | Assistência técnica - exclusão do pagamento de compensações devidas pela EDP Distribuição por eventuais incumprimentos de prazos na chegada aos locais, no período das 8h00 do dia 14 de fevereiro de 2016 às 00h59 do dia 15 de fevereiro de 2016 e das 7h00 às 20h59 do dia 15 de fevereiro de 2016 para as zonas em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_001 | Lagoa | 2016-03-12 | MT | Aves | 106 | 6 | 0,00395 | 0,00007 | 0,00533 | 0,28 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_002 | Almeirim | 2016-03-31 | MT | Aves | 146 | 979 | 0,00914 | 0,00019 | 0,02219 | 0,64 | 0,00003 | 0,00469 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_003 | Seixal | 2016-03-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que os estragos nas infraestruturas da RND terão sido provocados por tentativa de furto. -O relatório não indica o processo de licenciamento, nem o PT no qual está inserido o cliente afetado. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_004 | Porto | 2016-03-23 | BT | Escavações | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_005 | Marinha Grande | 2016-03-23 | BT | Furtos | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 204 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 217 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 183 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 463 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00046 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 201 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 187 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 223 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 223 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 224 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 185 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 | 0,01697 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 204 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 548 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 235 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 | 0,00414 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 219 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 179 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 161 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 547 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00099 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 219 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 165 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_006 | Almada | 2016-03-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 194 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00125 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -De acordo com o relatório submetido, o pedido diz respeito a incidentes que ocorreram no mês de janeiro de 2016. Nesse sentido, o pedido foi submetido fora do prazo estabelecido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_007 | Pinhel | 2016-03-01 | MT | Aves | 121 | 2650 | 0,00717 | 0,00040 | 0,02096 | 0,50 | 0,00019 | 0,01107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não demonstram qualquer evidência da ave referida, existindo também incoerência no mesmo, dado que é referido no ponto 2.3 do relatório "Estorninho no PTD ALD 34 Mido" e nos pontos 2.1.e 4 "ninho de cegonha". - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_008 | Aveiro | 2016-03-01 | MT | Aves | 153 | 1405 | 0,02626 | 0,00028 | 0,02336 | 1,83 | 0,00023 | 0,01621 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_009 | Felgueiras | 2016-03-01 | MT | Escavações | 75 | 5217 | 0,01763 | 0,00050 | 0,01899 | 1,23 | 0,00055 | 0,02108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_010 | Marco De Canaveses | 2016-03-03 | MT | Abate De Árvores | 209 | 3886 | 0,00574 | 0,00027 | 0,01539 | 0,40 | 0,00020 | 0,01217 |  | n.a. | Não reíne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_011 | Covilha | 2016-03-03 | BT | Intervenções À Superficie | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_012 | Cantanhede | 2016-03-04 | BT | Abate De Árvores | 57 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_013 | Moita | 2016-03-04 | MT | Furtos | 130 | 1 | 0,00062 | 0,00001 | 0,00144 | 0,04 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que os estragos nas infraestruturas da RND terão sido provocados por vandalização e tentativa de furto. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_014 | Lamego | 2016-03-07 | MT | Abate De Árvores | 119 | 4461 | 0,00645 | 0,00047 | 0,02200 | 0,45 | 0,00036 | 0,01473 |  | n.a. | Não reíne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_015 | Fundao | 2016-03-08 | BT | Furtos | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_016 | Oliveira Do Bairro | 2016-03-08 | MT | Abate De Árvores | 177 | 2092 | 0,07534 | 0,00050 | 0,08730 | 5,25 | 0,00034 | 0,05987 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_017 | Lamego | 2016-03-09 | BT | Furtos | 237 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_018 | Idanha-A-Nova | 2016-03-11 | BT | Furtos | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_019 | Barcelos | 2016-03-12 | MT | Abate De Árvores | 145 | 847 | 0,01577 | 0,00019 | 0,02394 | 1,10 | 0,00014 | 0,01672 |  | n.a. | Não reíne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_020 | Ponte Da Barca | 2016-03-14 | BT | Escavações | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_021 | Trancoso | 2016-03-15 | BT | Furtos | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_022 | Setubal | 2016-03-15 | MT | Aves | 102 | 99 | 0,00511 | 0,00011 | 0,00437 | 0,36 | 0,00001 | 0,00083 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar este incidente como evento excecional. -A ficha de ocorrência indica a existência de vários disparos na linha e, nos dados apresentados no relatório, é notória a ausência de religações na rede, pelo que os dados são inconsistentes. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_023 | Meda | 2016-03-15 | MT | Aves | 80 | 2197 | 0,00259 | 0,00032 | 0,01143 | 0,18 | 0,00017 | 0,00482 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_024 | Sabugal | 2016-03-15 | MT | Abate De Árvores | 273 | 2216 | 0,00426 | 0,00014 | 0,02061 | 0,30 | 0,00011 | 0,02006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não demonstram qualquer evidência de abate de árvores. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_025 | Cantanhede | 2016-03-17 | BT | Abate De Árvores | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_026 | Lisboa | 2016-03-21 | BT | Escavações | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_027 | Lisboa | 2016-03-09 | BT | Escavações | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_028 | Vila Flor | 2016-03-31 | BT | Veículos | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_029 | Leiria | 2016-03-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_030 | Freixo De Espada A Cinta | 2016-03-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 331 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_031 | Cantanhede | 2016-03-22 | BT | Veículos | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_032 | Pombal | 2016-03-19 | BT | Incêndio | 510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_033 | Armamar | 2016-03-29 | BT | Furtos | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_034 | Peniche | 2016-03-05 | BT | Incêndio | 139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_035 | Castro Daire | 2016-03-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 176 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_036 | Palmela | 2016-03-11 | BT | Veículos | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_037 | Freixo De Espada A Cinta | 2016-03-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 277 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_038 | Ribeira De Pena | 2016-03-11 | BT | Escavações | 99 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_039 | Santa Marta De Penaguiao | 2016-03-18 | BT | Furtos | 278 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_040 | Arouca | 2016-03-02 | BT | Deslizamento De Terras | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_041 | Cabeceiras De Basto | 2016-03-05 | BT | Abate De Árvores | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_042 | Amarante | 2016-03-10 | BT | Furtos | 117 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00050 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_043 | Cabeceiras De Basto | 2016-03-29 | BT | Veículos | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_044 | Freixo De Espada A Cinta | 2016-03-18 | BT | Furtos | 193 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00271 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_045 | Chamusca | 2016-03-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_046 | Sintra | 2016-03-05 | BT | Veículos | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDP _2016_MAR_T_047 | Figueira Da Foz | 2016-03-22 | BT | Veículos | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_048 | Porto | 2016-03-16 | BT | Intervenções À Superficie | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_049 | Idanha-A-Nova | 2016-03-26 | MT | Aves | 158 | 1209 | 0,00565 | 0,00023 | 0,01992 | 0,39 | 0,00002 | 0,00125 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos de prova apresentados não demonstram qualquer evidência de construção de ninho de cegonha. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_050 | Amadora | 2016-03-12 | BT | Veículos | 104 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_051 | Odemira | 2016-03-22 | MT | Aves | 61 | 719 | 0,00334 | 0,00043 | 0,00959 | 0,23 | 0,00009 | 0,00135 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_052 | Castro Daire | 2016-03-31 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 459 | 1756 | 0,00084 | 0,00002 | 0,00591 | 0,06 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não estão reunidos os meios de prova adequados que demonstrem que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha sido causada devido a condições atmosféricas adversas, neve/gelo e vento de intensidade excecional, que só por si tenham provocado a rotura dos condutores da respetiva linha, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.o 13.o “Pressão dinâmica do vento” e o art.o 16.o “Ação do gelo” do RSLEAT, dado que se trata de uma instalação num local com altitude superior a 700 metros, inserido num concelho considerado como “zona de gelo” em conformidade com o anexo 2.1 do art.o 16.o já referido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_053 | Ponte De Sor | 2016-03-03 | MT | Abate De Árvores | 256 | 1401 | 0,01285 | 0,00049 | 0,04753 | 0,90 | 0,00023 | 0,02129 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_054 | Evora | 2016-03-14 | MT | Aves | 67 | 4956 | 0,00566 | 0,00152 | 0,02046 | 0,39 | 0,00052 | 0,00369 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_055 | Ponte De Sor | 2016-03-14 | MT | Abate De Árvores | 179 | 664 | 0,01065 | 0,00029 | 0,03410 | 0,74 | 0,00011 | 0,01571 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_056 | Aljezur | 2016-03-21 | MT | Aves | 209 | 1120 | 0,00929 | 0,00018 | 0,01964 | 0,65 | 0,00018 | 0,01960 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_057 | Vendas Novas | 2016-03-29 | MT | Abate De Árvores | 222 | 630 | 0,00421 | 0,00006 | 0,01211 | 0,29 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_058 | Odemira | 2016-03-18 | MT | Aves | 88 | 718 | 0,00388 | 0,00026 | 0,01077 | 0,27 | 0,00002 | 0,00128 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_059 | Silves | 2016-03-15 | MT | Aves | 226 | 3668 | 0,01512 | 0,00043 | 0,04092 | 1,05 | 0,00055 | 0,03459 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_060 | Aljezur | 2016-03-16 | MT | Aves | 162 | 1118 | 0,01140 | 0,00018 | 0,01703 | 0,79 | 0,00018 | 0,01949 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_061 | Anadia | 2016-03-24 | BT | Veículos | 94 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00047 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_062 | Salvaterra De Magos | 2016-03-15 | MT | Aves | 58 | 2490 | 0,00725 | 0,00040 | 0,00618 | 0,51 | 0,00039 | 0,00556 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar este incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_063 | Anadia | 2016-03-18 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 39 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_064 | Palmela | 2016-03-12 | BT | Aves | 240 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_065 | Vagos | 2016-03-02 | BT | Veículos | 128 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00047 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_066 | Tavira | 2016-03-23 | MT | Aves | 50 | 1970 | 0,00354 | 0,00059 | 0,01606 | 0,25 | 0,00032 | 0,00934 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_067 | Valpacos | 2016-03-12 | BT | Abate De Árvores | 113 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00129 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_068 | Reguengos De Monsaraz | 2016-03-23 | MT | Aves | 159 | 1719 | 0,00728 | 0,00013 | 0,01474 | 0,51 | 0,00008 | 0,00988 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_069 | Silves | 2016-03-13 | MT | Aves | 134 | 1894 | 0,00594 | 0,00067 | 0,02323 | 0,41 | 0,00020 | 0,01073 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_070 | Albergaria-A-Velha | 2016-03-24 | BT | Veículos | 93 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00071 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_071 | Aveiro | 2016-03-18 | BT | Furtos | 114 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_072 | Montemor-O-Velho | 2016-03-23 | BT | Veículos | 102 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_073 | Azambuja | 2016-03-31 | MT | Aves | 97 | 2859 | 0,04560 | 0,00094 | 0,01499 | 3,18 | 0,00046 | 0,00369 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_074 | Anadia | 2016-03-31 | MT | Abate De Árvores | 99 | 349 | 0,00586 | 0,00008 | 0,00769 | 0,41 | 0,00006 | 0,00555 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_075 | Elvas | 2016-03-14 | MT | Aves | 215 | 373 | 0,00988 | 0,00026 | 0,02775 | 0,69 | 0,00002 | 0,00166 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_076 | Beja | 2016-03-07 | MT | Aves | 125 | 1699 | 0,00820 | 0,00018 | 0,02169 | 0,57 | 0,00006 | 0,00696 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_077 | Aljustrel | 2016-03-17 | MT | Aves | 212 | 759 | 0,01590 | 0,00020 | 0,03171 | 1,11 | 0,00005 | 0,00699 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_078 | Lisboa | 2016-03-18 | BT | Furtos | 90 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_079 | Chaves | 2016-03-28 | MT | Aves | 98 | 3164 | 0,00650 | 0,00009 | 0,00655 | 0,45 | 0,00010 | 0,00686 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_080 | Lagoa | 2016-03-23 | MT | Aves | 115 | 2525 | 0,02426 | 0,00022 | 0,01518 | 1,69 | 0,00021 | 0,01342 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_081 | Lisboa | 2016-03-14 | BT | Intervenções À Superficie | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_082 | Lamego | 2016-03-31 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 114 | 3867 | 0,00545 | 0,00031 | 0,01979 | 0,38 | 0,00033 | 0,01841 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não são apresentados elementos de prova suficientes, nomeadamente, informação meteorológica do IPMA que permita aferir a temperatura e/ou velocidade do vento naquele local, designadamente sobre o vento (vento superior a 79,63 km/h, de acordo com RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_083 | Castro Daire | 2016-03-05 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 818 | 1579 | 0,00133 | 0,00002 | 0,00933 | 0,09 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_084 | Marvao | 2016-03-16 | BT | Abate De Árvores | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_085 | Castro Daire | 2016-03-05 | MT | Neve/Gelo/Granizo Condição Excecional | 156 | 1578 | 0,00035 | 0,00002 | 0,00247 | 0,02 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não estão reunidos os meios de prova adequados que demonstrem que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha sido causada devido a condições atmosféricas adversas, neve/gelo e vento de intensidade excecional, que só por si tenham provocado a rotura dos condutores da respetiva linha, por esforços anormais relativamente às condições de cálculo regulamentares, o qual deveria considerar o art.o 13.o “Pressão dinâmica do vento” e o art.o 16.o “Ação do gelo” do RSLEAT, dado que se trata de uma instalação num local com altitude superior a 700 metros, inserido num concelho considerado como “zona de gelo” em conformidade com o anexo 2.1 do art.o 16.o já referido. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_086 | Castelo Branco | 2016-03-18 | MT | Aves | 107 | 1639 | 0,00873 | 0,00028 | 0,02537 | 0,61 | 0,00002 | 0,00175 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_087 | Pombal | 2016-03-16 | MT | Aves | 176 | 1056 | 0,01915 | 0,00027 | 0,02790 | 1,34 | 0,00017 | 0,01913 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_088 | Pombal | 2016-03-23 | MT | Aves | 53 | 1053 | 0,00604 | 0,00024 | 0,01282 | 0,42 | 0,00017 | 0,00908 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_089 | Porto | 2016-03-29 | BT | Escavações | 175 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00128 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_090 | Estarreja | 2016-03-18 | MT | Aves | 95 | 5828 | 0,01114 | 0,00049 | 0,01503 | 0,78 | 0,00076 | 0,02771 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_091 | Pombal | 2016-03-30 | MT | Aves | 25 | 1052 | 0,00274 | 0,00024 | 0,00581 | 0,19 | 0,00017 | 0,00410 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_092 | Leiria | 2016-03-30 | MT | Abate De Árvores | 11 | 1475 | 0,00167 | 0,00027 | 0,00291 | 0,12 | 0,00024 | 0,00267 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_093 | Agueda | 2016-03-26 | MT | Aves | 85 | 705 | 0,01738 | 0,00026 | 0,01670 | 1,21 | 0,00011 | 0,00794 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_094 | Guimaraes | 2016-03-19 | BT | Veículos | 131 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_095 | Nisa | 2016-03-20 | MT | Aves | 10 | 327 | 0,00005 | 0,00002 | 0,00022 | 0,00 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_096 | Estarreja | 2016-03-19 | MT | Aves | 105 | 4016 | 0,00840 | 0,00032 | 0,01332 | 0,59 | 0,00047 | 0,02080 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_097 | Coimbra | 2016-03-17 | BT | Veículos | 71 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00047 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_098 | Ansiao | 2016-03-07 | MT | Abate De Árvores | 289 | 3870 | 0,01095 | 0,00087 | 0,03329 | 0,76 | 0,00064 | 0,02262 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_099 | Figueira Da Foz | 2016-03-28 | BT | Furtos | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_100 | Figueira Da Foz | 2016-03-27 | MT | Abate De Árvores | 199 | 2345 | 0,01041 | 0,00020 | 0,02305 | 0,73 | 0,00021 | 0,02331 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_101 | Vila Nova De Famalicao | 2016-03-04 | BT | Veículos | 55 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_102 | Viseu | 2016-03-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_103 | Soure | 2016-03-18 | MT | Aves | 64 | 3463 | 0,00476 | 0,00033 | 0,01018 | 0,33 | 0,00038 | 0,01062 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_104 | Cantanhede | 2016-03-14 | MT | Abate De Árvores | 81 | 1503 | 0,01714 | 0,00022 | 0,01731 | 1,20 | 0,00025 | 0,01893 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_105 | Caldas Da Rainha | 2016-03-23 | MT | Aves | 79 | 1395 | 0,00356 | 0,00029 | 0,00951 | 0,25 | 0,00013 | 0,00352 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar este incidente como evento excecional. -Verificaram-se inconsistências entre este pedido e o pedido EDPD_2016_MAR_T_106 , visto que apresentam: 1) fotografias iguais; 2) igual número de clientes afetados em datas diferentes; e 3) a mesma linha de Média Tensão com processos de licenciamento diferentes. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_106 | Caldas Da Rainha | 2016-03-24 | MT | Aves | 85 | 1395 | 0,00398 | 0,00029 | 0,01071 | 0,28 | 0,00013 | 0,00411 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam classificar este incidente como evento excecional. -Verificaram-se inconsistências entre este pedido e o pedido EDPD_2016_MAR_T_105 , visto que apresentam: 1) fotografias iguais; 2) igual número de clientes afetados em datas diferentes; e 3) a mesma linha de Média Tensão com processos de licenciamento diferentes. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_107 | Pombal | 2016-03-26 | MT | Aves | 30 | 1053 | 0,00327 | 0,00024 | 0,00689 | 0,23 | 0,00017 | 0,00487 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_108 | Santo Tirso | 2016-03-25 | BT | Escavações | 71 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_109 | Maia | 2016-03-02 | BT | Escavações | 83 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAR_T_110 | Trofa | 2016-03-08 | BT | Intervenções À Superficie | 85 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_001 | Pinhel | 2016-04-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 126 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00138 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_002 | Macao | 2016-04-29 | BT | Veículos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_003 | Leiria | 2016-04-09 | BT | Furtos | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_004 | Ourem | 2016-04-15 | BT | Veículos | 146 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_005 | Almada | 2016-04-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 447 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_005 | Almada | 2016-04-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 163 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_005 | Almada | 2016-04-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_005 | Almada | 2016-04-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 236 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_005 | Almada | 2016-04-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_005 | Almada | 2016-04-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_006 | Portalegre | 2016-04-26 | BT | Veículos | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_007 | Castro Daire | 2016-04-01 | BT | Furtos | 172 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_008 | Guimaraes | 2016-04-01 | MT | Abate De Árvores | 42 | 3490 | 0,01862 | 0,00076 | 0,03145 | 1,20 | 0,00057 | 0,02322 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_009 | Tarouca | 2016-04-03 | BT | Veículos | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_010 | Aguiar Da Beira | 2016-04-04 | BT | Abate De Árvores | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_011 | Pinhel | 2016-04-07 | BT | Furtos | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_012 | Albergaria-A-Velha | 2016-04-12 | MT | Aves | 75 | 4237 | 0,01364 | 0,00041 | 0,02552 | 0,88 | 0,00049 | 0,03046 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_013 | Pacos De Ferreira | 2016-04-12 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 281 | 4974 | 0,04729 | 0,00041 | 0,05453 | 3,05 | 0,00044 | 0,06062 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_014 | Agueda | 2016-04-18 | MT | Abate De Árvores | 28 | 11 | 0,00160 | 0,00007 | 0,00187 | 0,10 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_015 | Idanha-A-Nova | 2016-04-19 | BT | Furtos | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_016 | Lamego | 2016-04-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_017 | Idanha-A-Nova | 2016-04-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_018 | Almeida | 2016-04-25 | BT | Furtos | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_019 | Oleiros | 2016-04-26 | BT | Veículos | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_020 | Penafiel | 2016-04-26 | MT | Escavações | 71 | 3310 | 0,00639 | 0,00021 | 0,00681 | 0,41 | 0,00012 | 0,00468 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_021 | Idanha-A-Nova | 2016-04-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_022 | Lisboa | 2016-04-05 | BT | Escavações | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_023 | Felgueiras | 2016-04-01 | BT | Veículos | 85 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_024 | Pacos De Ferreira | 2016-04-13 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 201 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_025 | Freixo De Espada A Cinta | 2016-04-21 | BT | Furtos | 167 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_026 | Mirandela | 2016-04-27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_027 | Vila Nova De Famalicao | 2016-04-11 | BT | Veículos | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_028 | Golega | 2016-04-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_029 | Aveiro | 2016-04-01 | BT | Veículos | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_030 | Gondomar | 2016-04-22 | BT | Escavações | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_031 | Maia | 2016-04-13 | BT | Escavações | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_032 | Alcobaca | 2016-04-21 | BT | Veículos | 189 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_033 | Mirandela | 2016-04-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_034 | Palmela | 2016-04-08 | BT | Veículos | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_035 | Almada | 2016-04-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_036 | Alfandega Da Fe | 2016-04-28 | BT | Furtos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_037 | Fafe | 2016-04-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_038 | Gondomar | 2016-04-15 | BT | Veículos | 67 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00052 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_039 | Alandroal | 2016-04-30 | MT | Aves | 72 | 1185 | 0,00152 | 0,00008 | 0,00557 | 0,10 | 0,00003 | 0,00204 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_040 | Evora | 2016-04-26 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 34 | 417 | 0,00012 | 0,00002 | 0,00076 | 0,01 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_041 | Montemor-O-Novo | 2016-04-22 | MT | Aves | 160 | 935 | 0,00331 | 0,00017 | 0,01285 | 0,21 | 0,00005 | 0,00325 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_042 | Cabeceiras De Basto | 2016-04-05 | BT | Escavações | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_043 | Sever Do Vouga | 2016-04-20 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_044 | Trofa | 2016-04-30 | BT | Abate De Árvores | 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_045 | Barreiro | 2016-04-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_046 | Tabua | 2016-04-20 | MT | Abate De Árvores | 128 | 2709 | 0,00147 | 0,00050 | 0,00294 | 0,10 | 0,00045 | 0,00140 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_047 | Moimenta Da Beira | 2016-04-23 | MT | Aves | 102 | 955 | 0,00344 | 0,00021 | 0,01043 | 0,22 | 0,00016 | 0,00796 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_048 | Aljustrel | 2016-04-10 | MT | Aves | 75 | 760 | 0,00523 | 0,00020 | 0,01095 | 0,34 | 0,00005 | 0,00233 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_049 | Silves | 2016-04-11 | MT | Aves | 182 | 1893 | 0,00656 | 0,00051 | 0,02493 | 0,42 | 0,00017 | 0,01228 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_050 | Sintra | 2016-04-30 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 2249 | 0,01263 | 0,00008 | 0,00663 | 0,81 | 0,00007 | 0,00566 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que os estragos nas infraestruturas da RND terão sido provocados por vandalização e/ou tentativa de furto, por terceiros desconhecidos. - O elemento fotográfico apresentado no relatório não é consistente com o equipamento vulgarmente utilizado num PST de uma urbanização. - De acordo com o artigo 11.o, o PST é uma instalação tipo interior protegida, isto é, as partes em tensão estão ao abrigo de contactos acidentais, de uma maneira permanente, por meio da envolvente de proteção. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_051 | Sesimbra | 2016-04-21 | BT | Furtos | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_052 | Alijo | 2016-04-08 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 220 | 3140 | 0,00814 | 0,00023 | 0,02267 | 0,52 | 0,00008 | 0,00560 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_053 | Mora | 2016-04-03 | MT | Aves | 91 | 1798 | 0,00656 | 0,00083 | 0,01570 | 0,42 | 0,00029 | 0,01017 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_054 | Beja | 2016-04-10 | MT | Aves | 135 | 1694 | 0,00482 | 0,00020 | 0,01253 | 0,31 | 0,00006 | 0,00175 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_055 | Guimaraes | 2016-04-29 | BT | Veículos | 55 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_056 | Vila Franca De Xira | 2016-04-04 | BT | Veículos | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_057 | Almada | 2016-04-20 | BT | Veículos | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_059 | Macao | 2016-04-21 | MT | Aves | 212 | 1757 | 0,00940 | 0,00020 | 0,02986 | 0,61 | 0,00011 | 0,01820 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_060 | Silves | 2016-04-04 | MT | Aves | 98 | 1591 | 0,00320 | 0,00008 | 0,00501 | 0,21 | 0,00004 | 0,00260 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_061 | Gondomar | 2016-04-27 | BT | Escavações | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_062 | Loule | 2016-04-18 | MT | Escavações | 149 | 3170 | 0,00512 | 0,00017 | 0,00480 | 0,33 | 0,00050 | 0,00263 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_063 | Salvaterra De Magos | 2016-04-27 | MT | Aves | 135 | 2732 | 0,01923 | 0,00079 | 0,04882 | 1,24 | 0,00045 | 0,01820 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes que mostrem que os danos na linha tenham sido provocados por embate de ave. | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_064 | Lagos | 2016-04-04 | MT | Aves | 20 | 272 | 0,00124 | 0,00010 | 0,00169 | 0,08 | 0,00004 | 0,00073 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_065 | Almodovar | 2016-04-22 | MT | Aves | 206 | 1146 | 0,00475 | 0,00013 | 0,01946 | 0,31 | 0,00007 | 0,00828 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_066 | Sever Do Vouga | 2016-04-30 | BT | Incêndio | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_067 | Coruche | 2016-04-03 | MT | Aves | 106 | 2165 | 0,00451 | 0,00018 | 0,01411 | 0,29 | 0,00010 | 0,00955 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_069 | Tomar | 2016-04-14 | MT | Abate De Árvores | 198 | 2272 | 0,01956 | 0,00018 | 0,03431 | 1,26 | 0,00011 | 0,02091 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_070 | Povoa De Varzim | 2016-04-13 | BT | Intervenções À Superficie | 228 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0,00687 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_071 | Sesimbra | 2016-04-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 124 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_072 | Loule | 2016-04-15 | MT | Escavações | 30 | 1012 | 0,00169 | 0,00004 | 0,00088 | 0,11 | 0,00002 | 0,00059 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_ABR_T_073 | Lisboa | 2016-04-18 | MT | Escavações | 36 | 4 | 0,00142 | 0,00002 | 0,00079 | 0,09 | 0 | 0 |  | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_001 | Sao Pedro Do Sul | 2016-05-10 | BT | Veículos | 73 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00086 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_002 | Borba | 2016-05-23 | BT | Malfeitorioa (Vandalismo) | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_003 | Vila Nova De Gaia | 2016-05-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_004 | Moimenta Da Beira | 2016-05-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_005 | Agueda | 2016-05-17 | BT | Veículos | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_006 | Castelo Branco | 2016-05-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_007 | Porto | 2016-05-31 | BT | Intervenções À Superficie | 209 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00083 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_008 | Marinha Grande | 2016-05-21 | BT | Furtos | 187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00188 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_009 | Pombal | 2016-05-03 | BT | Intervenções À Superficie | 42 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_010 | Marinha Grande | 2016-05-09 | BT | Furtos | 188 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_011 | Marinha Grande | 2016-05-21 | BT | Furtos | 144 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00084 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_012 | Barcelos | 2016-05-27 | BT | Veículos | 125 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00078 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_013 | Lagos | 2016-05-04 | BT | Aves | 210 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00166 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_014 | Porto | 2016-05-18 | BT | Veículos | 52 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00080 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_015 | Castro Daire | 2016-05-11 | BT | Veículos | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_016 | Aguiar Da Beira | 2016-05-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_017 | Idanha-A-Nova | 2016-05-11 | BT | Furtos | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_018 | Torres Novas | 2016-05-23 | MT | Escavações | 73 | 4075 | 0,01129 | 0,00019 | 0,00676 | 0,73 | 0,00036 | 0,01349 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_019 | Faro | 2016-05-09 | MT | Escavações | 213 | 3085 | 0,01846 | 0,00018 | 0,02087 | 1,19 | 0,00020 | 0,02774 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_020 | Santarem | 2016-05-13 | MT | Aves | 54 | 795 | 0,00925 | 0,00038 | 0,01923 | 0,60 | 0,00010 | 0,00443 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, tendo em conta que os eventos EDPD_2016_MAI_T_020 e EDPD_2016_MAI_T_21 apresentam as mesmas fotos e a mesma ficha de ocorrência em ambos com registo temporal diferente. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_021 | Santarem | 2016-05-13 | MT | Aves | 212 | 802 | 0,01719 | 0,00038 | 0,03631 | 1,11 | 0,00010 | 0,00720 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, tendo em conta que os eventos EDPD_2016_MAI_T_020 e EDPD_2016_MAI_T_21 apresentam as mesmas fotos e a mesma ficha de ocorrência em ambos com registo temporal diferente. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_022 | Coruche | 2016-05-28 | MT | Aves | 32 | 22 | 0,00051 | 0,00003 | 0,00106 | 0,03 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_023 | Coruche | 2016-05-28 | MT | Aves | 130 | 1121 | 0,00422 | 0,00013 | 0,01450 | 0,27 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_024 | Ponte De Sor | 2016-05-08 | MT | Aves | 117 | 1237 | 0,00514 | 0,00017 | 0,01466 | 0,33 | 0,00012 | 0,01176 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_025 | Almeirim | 2016-05-03 | MT | Abate De Árvores | 114 | 506 | 0,00766 | 0,00034 | 0,02139 | 0,50 | 0,00008 | 0,00505 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_026 | Aveiro | 2016-05-13 | BT | Escavações | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_027 | Valongo | 2016-05-28 | BT | Veículos | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_028 | Gondomar | 2016-05-25 | BT | Escavações | 133 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_029 | Maia | 2016-05-20 | BT | Veículos | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_030 | Trofa | 2016-05-17 | BT | Veículos | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_031 | Gondomar | 2016-05-16 | BT | Veículos | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_032 | Vila Do Conde | 2016-05-09 | BT | Furtos | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_033 | Reguengos De Monsaraz | 2016-05-28 | MT | Veículos | 737 | 1814 | 0,01850 | 0,00029 | 0,05688 | 1,20 | 0,00015 | 0,04267 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_034 | Vila Franca De Xira | 2016-05-09 | AT | Animais Não Aves | 7 | 863 | 0,00568 | 0,00023 | 0,00154 | 0,37 | 0,00014 | 0,00093 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_035 | Beja | 2016-05-26 | MT | Veículos | 183 | 1542 | 0,00552 | 0,00064 | 0,01464 | 0,36 | 0,00025 | 0,00450 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_036 | Serpa | 2016-05-25 | MT | Abate De Árvores | 186 | 3254 | 0,00754 | 0,00092 | 0,02058 | 0,49 | 0,00052 | 0,02751 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_037 | Vila Verde | 2016-05-19 | BT | Furtos | 141 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00093 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_038 | Guimaraes | 2016-05-17 | BT | Animais Não Aves | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00068 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_039 | Cabeceiras De Basto | 2016-05-02 | BT | Incêndio | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_040 | Guimaraes | 2016-05-16 | BT | Veículos | 110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_041 | Vila Verde | 2016-05-11 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_042 | Alijo | 2016-05-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 166 | 4702 | 0,01163 | 0,00048 | 0,02681 | 0,75 | 0,00046 | 0,03172 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_043 | Mogadouro | 2016-05-17 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 214 | 3738 | 0,02615 | 0,00035 | 0,04634 | 1,69 | 0,00034 | 0,03983 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_044 | Serpa | 2016-05-04 | MT | Veículos | 251 | 3251 | 0,02845 | 0,00059 | 0,10463 | 1,84 | 0,00050 | 0,08540 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_045 | Nisa | 2016-05-05 | MT | Aves | 206 | 1093 | 0,01148 | 0,00023 | 0,04738 | 0,74 | 0,00006 | 0,01252 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_046 | Avis | 2016-05-05 | MT | Aves | 140 | 356 | 0,01273 | 0,00030 | 0,03239 | 0,82 | 0,00001 | 0,00134 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_047 | Avis | 2016-05-05 | MT | Aves | 98 | 1697 | 0,00546 | 0,00084 | 0,01609 | 0,35 | 0,00023 | 0,00240 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_048 | Serpa | 2016-05-10 | MT | Aves | 234 | 593 | 0,00762 | 0,00017 | 0,02671 | 0,49 | 0,00001 | 0,00088 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_049 | Mafra | 2016-05-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_050 | Odivelas | 2016-05-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam identificar a existência de danos na aparelhagem de corte no PTD ODV 1544, por terceiros desconhecidos, nomeadamente o arrombamento de fechadura ou cadeados partidos. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_051 | Vale De Cambra | 2016-05-31 | BT | Intervenções À Superficie | 69 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_052 | Arouca | 2016-05-20 | BT | Incêndio | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_053 | Ovar | 2016-05-11 | BT | Escavações | 90 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00042 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_054 | Ovar | 2016-05-22 | BT | Animais Não Aves | 270 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00463 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_055 | Santa Maria Da Feira | 2016-05-23 | BT | Veículos | 52 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_056 | Vila Real | 2016-05-23 | BT | Furtos | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_057 | Arronches | 2016-05-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_058 | Sousel | 2016-05-30 | BT | Furtos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_059 | Monforte | 2016-05-21 | BT | Furtos | 429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_060 | Monforte | 2016-05-08 | BT | Furtos | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_061 | Fronteira | 2016-05-05 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_062 | Avis | 2016-05-17 | BT | Veículos | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_063 | Castelo De Vide | 2016-05-28 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 284 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00005 | 0,01384 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_064 | Arraiolos | 2016-05-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_065 | Estremoz | 2016-05-30 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_066 | Vila Nova De Famalicao | 2016-05-28 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 157 | 3657 | 0,02150 | 0,00031 | 0,03254 | 1,39 | 0,00037 | 0,03501 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_067 | Valenca | 2016-05-02 | MT | Aves | 198 | 1881 | 0,01404 | 0,00046 | 0,02001 | 0,91 | 0,00031 | 0,02352 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_068 | Moncao | 2016-05-22 | BT | Incêndio | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_069 | Cantanhede | 2016-05-21 | BT | Veículos | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_070 | Melgaco | 2016-05-19 | MT | Abate De Árvores | 248 | 2094 | 0,00751 | 0,00022 | 0,02472 | 0,49 | 0,00020 | 0,02386 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_071 | Ponte De Lima | 2016-05-18 | BT | Aves | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_072 | Idanha-A-Nova | 2016-05-14 | BT | Furtos | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_073 | Idanha-A-Nova | 2016-05-14 | BT | Furtos | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_074 | Idanha-A-Nova | 2016-05-12 | BT | Furtos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_075 | Montemor-O-Velho | 2016-05-07 | BT | Veículos | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00117 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_076 | Viana Do Castelo | 2016-05-06 | MT | Aves | 80 | 2991 | 0,00557 | 0,00015 | 0,01206 | 0,36 | 0,00018 | 0,01436 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_077 | Marinha Grande | 2016-05-05 | MT | Abate De Árvores | 201 | 286 | 0,01004 | 0,00021 | 0,01227 | 0,65 | 0,00002 | 0,00100 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_078 | Leiria | 2016-05-31 | MT | Abate De Árvores | 26 | 2873 | 0,00383 | 0,00038 | 0,00949 | 0,25 | 0,00023 | 0,00579 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_079 | Povoa De Lanhoso | 2016-05-23 | BT | Veículos | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_080 | Cabeceiras De Basto | 2016-05-30 | BT | Escavações | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_081 | Guimaraes | 2016-05-31 | BT | Animais Não Aves | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_082 | Odemira | 2016-05-05 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 407 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00101 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_083 | Santiago Do Cacem | 2016-05-21 | BT | Veículos | 138 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_084 | Santiago Do Cacem | 2016-05-27 | BT | Furtos | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_085 | Santiago Do Cacem | 2016-05-31 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 154 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_086 | Sesimbra | 2016-05-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_087 | Sesimbra | 2016-05-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_088 | Almada | 2016-05-20 | BT | Veículos | 75 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_089 | Setubal | 2016-05-10 | BT | Veículos | 205 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_090 | Setubal | 2016-05-18 | BT | Veículos | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_091 | Setubal | 2016-05-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_092 | Lisboa | 2016-05-03 | MT | Escavações | 58 | 12 | 0,00290 | 0,00008 | 0,00151 | 0,19 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto nos artigos 78.o e 79.o do RSLEAT referente à identificação do traçado da linha subterrânea de forma a permitir a sua fácil localização no terreno em zonas desprovidas de referências. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_093 | Lisboa | 2016-05-09 | MT | Escavações | 56 | 574 | 0,00205 | 0,00003 | 0,00121 | 0,13 | 0,00005 | 0,00131 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_094 | Lisboa | 2016-05-11 | MT | Escavações | 49 | 913 | 0,01193 | 0,00010 | 0,00386 | 0,77 | 0,00015 | 0,00532 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_095 | Mafra | 2016-05-18 | MT | Escavações | 74 | 2190 | 0,01650 | 0,00039 | 0,01826 | 1,07 | 0,00024 | 0,01154 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foram apresentadas no relatório evidências do cumprimento do disposto no artigo 7.o do RSLEAT referente a acordo entre entidades para a realização de trabalhos junto das linhas. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_096 | Lisboa | 2016-05-23 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 26 | 571 | 0,00520 | 0,00007 | 0,00170 | 0,34 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que indiquem que os estragos nas infraestruturas da rede nacional de distribuição tenham sido provocados por sabotagem, por terceiros desconhecidos. - Não são apresentados quaisquer elementos de prova para sustentar o acesso indevido por terceiros desconhecidos ao posto de transformação. - Não há apresentação de quaisquer elementos de prova de prejuízos ou danos, aliás é referido no relatório que não houve danos. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_097 | Loures | 2016-05-28 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 1748 | 0,00904 | 0,00013 | 0,00672 | 0,58 | 0 | 0 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados no relatório elementos de prova suficientes, visto que fica por esclarecer como, não sendo possível aceder ao PS LRS 2792, porque o portão de acesso está soldado, a porta do mesmo se encontrava arrombada. - O relatório não indica o processo de licenciamento e não apresenta a ficha de ocorrência | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_098 | Viseu | 2016-05-02 | MT | Veículos | 547 | 3086 | 0,00607 | 0,00059 | 0,02732 | 0,39 | 0,00036 | 0,01244 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_099 | Montijo | 2016-05-30 | BT | Veículos | 230 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_100 | Albergaria-A-Velha | 2016-05-23 | BT | Veículos | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_101 | Oliveira Do Bairro | 2016-05-26 | MT | Deslizamento De Terras | 212 | 3436 | 0,01377 | 0,00038 | 0,02589 | 0,89 | 0,00035 | 0,02504 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_102 | Penacova | 2016-05-07 | MT | Abate De Árvores | 118 | 1722 | 0,00251 | 0,00015 | 0,01218 | 0,16 | 0,00007 | 0,00535 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_103 | Coruche | 2016-05-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 295 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_104 | Torres Novas | 2016-05-09 | BT | Veículos | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_105 | Golega | 2016-05-23 | BT | Furtos | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_106 | Alcanena | 2016-05-25 | BT | Aves | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_107 | Benavente | 2016-05-26 | BT | Veículos | 176 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_108 | Arronches | 2016-05-19 | BT | Furtos | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 101 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00043 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-22 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00045 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_MAI_T_109 | Sesimbra | 2016-05-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_001 | Moura | 2016-06-02 | BT | Aves | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_002 | Viseu | 2016-06-27 | BT | Veículos | 240 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00119 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_003 | Anadia | 2016-06-20 | BT | Furtos | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_004 | Penamacor | 2016-06-13 | BT | Veículos | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00247 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_005 | Pinhel | 2016-06-14 | BT | Furtos | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00065 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_006 | Almada | 2016-06-17 | BT | Veículos | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_007 | Barreiro | 2016-06-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_008 | Oliveira De Frades | 2016-06-22 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_009 | Sesimbra | 2016-06-18 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 225 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00067 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_010 | Aveiro | 2016-06-13 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_011 | Almada | 2016-06-18 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_012 | Oliveira De Azemeis | 2016-06-21 | BT | Abate De Árvores | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_013 | Seixal | 2016-06-27 | BT | Veículos | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_014 | Almada | 2016-06-19 | BT | Veículos | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_015 | Santa Maria Da Feira | 2016-06-16 | BT | Veículos | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_016 | Almeirim | 2016-06-27 | BT | Aves | 203 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_017 | Santa Maria Da Feira | 2016-06-09 | BT | Abate De Árvores | 47 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_018 | Barreiro | 2016-06-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_019 | Vila Nova De Paiva | 2016-06-27 | BT | Veículos | 115 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_020 | Pinhel | 2016-06-29 | BT | Furtos | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_021 | Pinhel | 2016-06-01 | BT | Furtos | 151 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_022 | Faro | 2016-06-29 | BT | Veículos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_023 | Aljezur | 2016-06-22 | BT | Veículos | 69 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_024 | Sesimbra | 2016-06-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_025 | Estremoz | 2016-06-03 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00042 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_026 | Leiria | 2016-06-04 | BT | Abate De Árvores | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_027 | Leiria | 2016-06-15 | BT | Abate De Árvores | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_028 | Braga | 2016-06-27 | BT | Veículos | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_029 | Vila Real | 2016-06-28 | BT | Veículos | 156 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00106 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_030 | Vila Nova De Gaia | 2016-06-20 | BT | Veículos | 242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_031 | Montijo | 2016-06-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00089 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_032 | Alcobaca | 2016-06-21 | BT | Furtos | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_033 | Golega | 2016-06-17 | BT | Furtos | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_034 | Santa Maria Da Feira | 2016-06-07 | BT | Veículos | 52 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_035 | Santarem | 2016-06-01 | BT | Veículos | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_036 | Tomar | 2016-06-17 | BT | Veículos | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00086 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_037 | Moita | 2016-06-20 | BT | Veículos | 136 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00007 | 0,01002 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_038 | Vila Do Conde | 2016-06-08 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 530 | 0,00431 | 0,00004 | 0,00331 | 0,29 | 0,00009 | 0,00681 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_039 | Matosinhos | 2016-06-09 | MT | Aves | 71 | 4084 | 0,00415 | 0,00006 | 0,00324 | 0,28 | 0,00009 | 0,00518 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_040 | Soure | 2016-06-15 | MT | Abate De Árvores | 190 | 3236 | 0,01542 | 0,00036 | 0,03607 | 1,03 | 0,00034 | 0,03405 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_041 | Leiria | 2016-06-01 | MT | Abate De Árvores | 160 | 2873 | 0,00674 | 0,00036 | 0,01759 | 0,45 | 0,00024 | 0,01105 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_042 | Pombal | 2016-06-03 | MT | Veículos | 258 | 1673 | 0,00934 | 0,00024 | 0,02557 | 0,62 | 0,00020 | 0,01975 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_043 | Guimaraes | 2016-06-14 | BT | Veículos | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_044 | Vieira Do Minho | 2016-06-24 | BT | Veículos | 120 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_045 | Vila Nova De Gaia | 2016-06-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 110 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_046 | Vila Nova De Gaia | 2016-06-07 | BT | Veículos | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00109 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_047 | Porto | 2016-06-08 | BT | Escavações | 179 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_048 | Porto | 2016-06-23 | BT | Escavações | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00051 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_049 | Braga | 2016-06-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 132 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00267 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_050 | Evora | 2016-06-01 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 335 | 1810 | 0,03483 | 0,00087 | 0,12018 | 2,32 | 0,00020 | 0,02198 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_051 | Setubal | 2016-06-02 | BT | Abate De Árvores | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_052 | Beja | 2016-06-02 | MT | Aves | 71 | 1701 | 0,00910 | 0,00049 | 0,01979 | 0,61 | 0,00016 | 0,00685 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_053 | Sesimbra | 2016-06-04 | BT | Furtos | 534 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00212 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_054 | Sesimbra | 2016-06-04 | BT | Furtos | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_055 | Sesimbra | 2016-06-08 | BT | Veículos | 134 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_056 | Beja | 2016-06-13 | MT | Aves | 153 | 1 | 0,00078 | 0,00001 | 0,00170 | 0,05 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_057 | Sintra | 2016-06-13 | BT | Veículos | 104 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00061 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_058 | Vila Franca De Xira | 2016-06-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_059 | Vila Franca De Xira | 2016-06-25 | BT | Veículos | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_060 | Viseu | 2016-06-11 | MT | Abate De Árvores | 163 | 3147 | 0,00628 | 0,00010 | 0,01574 | 0,42 | 0,00007 | 0,01175 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_061 | Moimenta Da Beira | 2016-06-15 | MT | Veículos | 141 | 4212 | 0,00894 | 0,00032 | 0,02833 | 0,60 | 0,00029 | 0,02531 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_062 | Alijo | 2016-06-13 | MT | Escavações | 124 | 2166 | 0,02242 | 0,00059 | 0,05725 | 1,50 | 0,00035 | 0,03260 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se o cabo subterrâneo estava estabelecido à profundidade mínima de 0,70 metros, prevista no RSLEAT. Apesar de terem sido solicitados esclarecimentos adicionais à EDP Distribuição, não foi enviada por este operador de rede informação complementar que permitisse esclarecer as evidencias descritas no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_063 | Santarem | 2016-06-12 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 104 | 1492 | 0,00816 | 0,00034 | 0,02850 | 0,54 | 0,00009 | 0,00705 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_064 | Santarem | 2016-06-22 | MT | Veículos | 51 | 278 | 0,01217 | 0,00036 | 0,01417 | 0,81 | 0,00004 | 0,00102 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_065 | Salvaterra De Magos | 2016-06-25 | MT | Aves | 160 | 2742 | 0,01977 | 0,00034 | 0,05050 | 1,32 | 0,00010 | 0,01621 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_066 | Salvaterra De Magos | 2016-06-29 | MT | Aves | 82 | 3916 | 0,01077 | 0,00034 | 0,02429 | 0,72 | 0,00010 | 0,00714 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_067 | Mealhada | 2016-06-21 | MT | Abate De Árvores | 167 | 1936 | 0,00850 | 0,00018 | 0,01227 | 0,57 | 0,00011 | 0,00762 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_068 | Torres Vedras | 2016-06-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_069 | Coruche | 2016-06-03 | BT | Furtos | 159 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_070 | Azambuja | 2016-06-09 | BT | Furtos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_071 | Torres Vedras | 2016-06-10 | BT | Veículos | 147 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00167 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_072 | Peniche | 2016-06-16 | BT | Furtos | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_073 | Alcobaca | 2016-06-23 | BT | Veículos | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_074 | Vila Nova De Famalicao | 2016-06-03 | MT | Abate De Árvores | 176 | 1350 | 0,01279 | 0,00024 | 0,00813 | 0,85 | 0,00020 | 0,00540 |  | n.a. | Não reíne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_075 | Carrazeda De Ansiaes | 2016-06-21 | BT | Veículos | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_076 | Monforte | 2016-06-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_077 | Monforte | 2016-06-21 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_078 | Campo Maior | 2016-06-13 | BT | Veículos | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_079 | Vila De Rei | 2016-06-03 | BT | Veículos | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_080 | Freixo De Espada A Cinta | 2016-06-03 | BT | Furtos | 131 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_081 | Lisboa | 2016-06-23 | BT | Escavações | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00128 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_082 | Estarreja | 2016-06-30 | MT | Aves | 132 | 80 | 0,00073 | 0,00002 | 0,00293 | 0,05 | 0,00002 | 0,00217 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam relacionar a eventual colisão de uma ave com a ruptura do arco de ligação ao seccionador. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_083 | Oleiros | 2016-06-29 | BT | Abate De Árvores | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_084 | Agueda | 2016-06-28 | MT | Abate De Árvores | 72 | 464 | 0,00784 | 0,00013 | 0,00946 | 0,52 | 0,00003 | 0,00209 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_085 | Arouca | 2016-06-25 | MT | Aves | 216 | 2116 | 0,01578 | 0,00029 | 0,03482 | 1,05 | 0,00019 | 0,02271 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a distância entre os condutores nus em questão e o topo do apoio cumpre o valor mínimo estipulado no n.o 1 do artigo 33.o do RSLEAT. Apesar de terem sido solicitados esclarecimentos adicionais à EDP Distribuição, não foi enviada por este operador de rede informação complementar que permitisse esclarecer as evidencias descritas no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_086 | Mogadouro | 2016-06-21 | MT | Aves | 102 | 3739 | 0,00805 | 0,00056 | 0,02294 | 0,54 | 0,00047 | 0,01662 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a distância entre os condutores nus em questão e o topo do apoio cumpre o valor mínimo estipulado no n.o 1 do artigo 33.o do RSLEAT. Apesar de terem sido solicitados esclarecimentos adicionais à EDP Distribuição, não foi enviada por este operador de rede informação complementar que permitisse esclarecer as evidencias descritas no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_087 | Tondela | 2016-06-20 | BT | Abate De Árvores | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_088 | Ponte Da Barca | 2016-06-20 | MT | Abate De Árvores | 242 | 6487 | 0,00695 | 0,00086 | 0,03222 | 0,46 | 0,00070 | 0,02102 |  | n.a. | Não reíne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que permitam verificar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 e n.o 4 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_089 | Oliveira Do Hospital | 2016-06-18 | BT | Veículos | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_090 | Cinfaes | 2016-06-17 | BT | Abate De Árvores | 301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00224 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_091 | Lagos | 2016-06-17 | MT | Veículos | 238 | 3425 | 0,00595 | 0,00079 | 0,01825 | 0,40 | 0,00056 | 0,00472 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_092 | Ilhavo | 2016-06-16 | MT | Abate De Árvores | 149 | 4328 | 0,00574 | 0,00026 | 0,00926 | 0,38 | 0,00027 | 0,00595 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova que evidenciem qualquer abate de árvores, mas apenas danos num apoio de uma linha aérea de média tensão. | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_093 | Torre De Moncorvo | 2016-06-15 | MT | Aves | 7 | 37 | 0,00003 | 0,00003 | 0,00022 | 0,00 | 0,00001 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_094 | Coimbra | 2016-06-13 | BT | Veículos | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_095 | Mortagua | 2016-06-08 | BT | Veículos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_096 | Coimbra | 2016-06-06 | BT | Veículos | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_097 | Gondomar | 2016-06-06 | BT | Escavações | 83 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_098 | Valongo | 2016-06-08 | BT | Veículos | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_099 | Valongo | 2016-06-16 | BT | Escavações | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_100 | Santo Tirso | 2016-06-24 | BT | Veículos | 141 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00221 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_101 | Gondomar | 2016-06-27 | BT | Escavações | 168 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUN_T_102 | Valongo | 2016-06-30 | BT | Veículos | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_001 | Vila Real | 06-07-2016 | MT | Abate De Árvores | 54 | 1641 | 0,00362 | 0,00008 | 0,00399 | 0,25 | 0,00006 | 0,00324 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_002 | Castelo Branco | 2016-07-14 | MT | Escavações | 34 | 1136 | 0,00152 | 0,00003 | 0,00103 | 0,11 | 0,00008 | 0,00263 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_003 | Satao | 2016-07-02 | MT | Aves | 262 | 4394 | 0,04490 | 0,00066 | 0,11045 | 3,15 | 0,00044 | 0,07495 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_004 | Sao Pedro Do Sul | 2016-07-05 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 1 | 0,00012 | 0,00001 | 0,00083 | 0,01 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_005 | Mogadouro | 2016-07-07 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 221 | 3300 | 0,00703 | 0,00059 | 0,03132 | 0,49 | 0,00054 | 0,03019 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_006 | Alpiarca | 28-07-2016 | BT | Veículos | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_007 | Paredes De Coura | 2016-07-06 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_008 | Barcelos | 2016-07-16 | BT | Incêndio | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00044 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_009 | Aveiro | 2016-07-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_010 | Nelas | 2016-07-06 | BT | Furtos | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_011 | Esposende | 2016-07-30 | BT | Veículos | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_012 | Valenca | 2016-07-25 | BT | Incêndio | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_013 | Vila Verde | 2016-07-05 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00136 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_014 | Porto | 2016-07-21 | BT | Escavações | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_015 | Caldas Da Rainha | 2016-07-12 | BT | Furtos | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_016 | Vila Nova De Famalicao | 2016-07-01 | BT | Escavações | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_017 | Guimaraes | 2016-07-27 | BT | Veículos | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_018 | Vila Nova De Famalicao | 2016-07-14 | BT | Escavações | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_019 | Vieira Do Minho | 2016-07-23 | BT | Veículos | 216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00264 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_020 | Vila Nova De Famalicao | 2016-07-15 | BT | Intervenções À Superficie | 127 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_021 | Oliveira De Azemeis | 2016-07-06 | BT | Veículos | 99 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00078 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_022 | Arouca | 2016-07-06 | BT | Veículos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_023 | Vila Nova De Famalicao | 2016-07-16 | BT | Abate De Árvores | 76 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00149 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_024 | Vagos | 2016-07-20 | BT | Incêndio | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00215 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_025 | Palmela | 2016-07-09 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00065 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_026 | Barreiro | 2016-07-20 | BT | Furtos | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_027 | Palmela | 2016-07-15 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_028 | Setubal | 2016-07-09 | BT | Veículos | 139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_029 | Porto | 2016-07-07 | BT | Escavações | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_030 | Aveiro | 2016-07-19 | BT | Veículos | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00049 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_031 | Matosinhos | 2016-07-16 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_032 | Alcobaca | 2016-07-19 | BT | Veículos | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_033 | Marinha Grande | 2016-07-20 | BT | Furtos | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_034 | Batalha | 2016-07-14 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00050 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_035 | Ourem | 2016-07-19 | BT | Veículos | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_036 | Batalha | 2016-07-06 | BT | Furtos | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00068 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_037 | Fronteira | 2016-07-30 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_038 | Porto | 2016-07-26 | BT | Escavações | 151 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_039 | Pombal | 2016-07-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 93 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_040 | Penalva Do Castelo | 2016-07-07 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 116 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00100 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_041 | Leiria | 2016-07-12 | BT | Veículos | 99 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00061 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_042 | Penacova | 2016-07-28 | BT | Veículos | 53 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_043 | Mirandela | 2016-07-30 | BT | Veículos | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0,00278 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_044 | Castelo Branco | 2016-07-17 | BT | Veículos | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_045 | Soure | 2016-07-04 | BT | Veículos | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00051 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_046 | Matosinhos | 2016-07-15 | BT | Incêndio | 52 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_047 | Oleiros | 2016-07-03 | BT | Incêndio | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_048 | Porto | 2016-07-29 | BT | Escavações | 137 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00125 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_049 | Portalegre | 2016-07-21 | BT | Escavações | 187 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_050 | Barcelos | 2016-07-25 | BT | Incêndio | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_051 | Porto | 2016-07-28 | BT | Escavações | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_052 | Albergaria-A-Velha | 2016-07-13 | BT | Abate De Árvores | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_053 | Vila Do Conde | 2016-07-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 142 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00159 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_054 | Agueda | 2016-07-05 | BT | Abate De Árvores | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00053 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_055 | Viseu | 2016-07-21 | BT | Abate De Árvores | 98 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00126 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_056 | Miranda Do Corvo | 2016-07-20 | BT | Abate De Árvores | 66 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_057 | Tondela | 2016-07-19 | BT | Veículos | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_058 | Satao | 2016-07-06 | BT | Furtos | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_059 | Sao Pedro Do Sul | 2016-07-13 | BT | Veículos | 104 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_060 | Satao | 2016-07-04 | BT | Aves | 84 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00098 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_061 | Mira | 2016-07-29 | BT | Veículos | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_062 | Nelas | 2016-07-11 | BT | Intervenções À Superficie | 130 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_063 | Sobral De Monte Agraco | 2016-07-18 | BT | Veículos | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_064 | Gois | 2016-07-11 | BT | Incêndio | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_065 | Torres Vedras | 2016-07-06 | BT | Furtos | 218 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00180 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_066 | Coimbra | 2016-07-07 | BT | Veículos | 162 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00056 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_067 | Vila Franca De Xira | 2016-07-25 | BT | Furtos | 166 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_068 | Torres Vedras | 2016-07-17 | BT | Veículos | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00017 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_069 | Mafra | 2016-07-18 | BT | Veículos | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00268 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_070 | Cartaxo | 2016-07-05 | BT | Abate De Árvores | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00062 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_071 | Loures | 2016-07-15 | BT | Intervenções À Superficie | 86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00175 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_072 | Lisboa | 2016-07-14 | BT | Intervenções À Superficie | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_073 | Lisboa | 2016-07-11 | BT | Escavações | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_074 | Viseu | 2016-07-04 | BT | Veículos | 372 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_075 | Cascais | 2016-07-13 | BT | Animais Não Aves | 235 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 | 0,00846 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_076 | Viseu | 2016-07-28 | MT | Incêndio | 110 | 4778 | 0,00406 | 0,00020 | 0,01085 | 0,28 | 0,00020 | 0,01091 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_077 | Lousa | 2016-07-30 | MT | Abate De Árvores | 94 | 6045 | 0,00853 | 0,00031 | 0,02096 | 0,60 | 0,00026 | 0,01552 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_078 | Arganil | 2016-07-18 | MT | Aves | 119 | 588 | 0,00346 | 0,00012 | 0,00841 | 0,24 | 0,00010 | 0,00733 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_079 | Torre De Moncorvo | 14-07-2016 | MT | Abate De Árvores | 145 | 1578 | 0,00770 | 0,00036 | 0,02360 | 0,54 | 0,00021 | 0,01149 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_080 | Vila Nova De Famalicao | 22-07-2016 | MT | Escavações | 156 | 3421 | 0,02302 | 0,00038 | 0,01694 | 1,61 | 0,00050 | 0,02035 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_081 | Albergaria-A-Velha | 2016-07-30 | MT | Abate De Árvores | 172 | 1676 | 0,01611 | 0,00032 | 0,02486 | 1,13 | 0,00011 | 0,01727 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_082 | Gondomar | 2016-07-18 | MT | Abate De Árvores | 158 | 2813 | 0,00850 | 0,00013 | 0,01295 | 0,60 | 0,00014 | 0,01396 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_083 | Torre De Moncorvo | 2016-07-05 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 477 | 5954 | 0,05892 | 0,00140 | 0,13592 | 4,13 | 0,00096 | 0,08219 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_084 | Torre De Moncorvo | 2016-07-05 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 353 | 6263 | 0,01366 | 0,00070 | 0,05291 | 0,96 | 0,00065 | 0,04387 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_085 | Maia | 18-07-2016 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 20 | 2271 | 0,01162 | 0,00037 | 0,00715 | 0,81 | 0,00037 | 0,00724 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_086 | Agueda | 2016-07-21 | MT | Abate De Árvores | 164 | 464 | 0,01839 | 0,00026 | 0,02574 | 1,29 | 0,00004 | 0,00232 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_JUL_T_087 | Fundao | 2016-07-30 | BT | Veículos | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00224 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_001 | Tomar | 2016-08-10 | MT | Incêndio | 95 | 1664 | 0,00689 | 0,00037 | 0,01310 | 0,45 | 0,00027 | 0,00913 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_002 | Castelo De Vide | 2016-08-03 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 94 | 653 | 0,00219 | 0,00003 | 0,00316 | 0,14 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_003 | Abrantes | 2016-08-16 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 84 | 649 | 0,00351 | 0,00020 | 0,01069 | 0,23 | 0,00011 | 0,00682 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_004 | Abrantes | 2016-08-08 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 17 | 980 | 0,00062 | 0,00003 | 0,00057 | 0,04 | 0,00007 | 0,00121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a interrupção de serviço das infraestruturas da RND foi efetuada a pedido da Proteção Civil de Santarém às 17:15 por motivos de segurança, devido a incêndio florestal. - Verifica-se que é usada a mesma ficha de ocorrência para justificar os incidentes EDPD_2016_AGO_T_004 e EDPD_2016_AGO_T_005. - Os incidentes EDPD_2016_AGO_T_004 e EDPD_2016_AGO_T_005 ocorreram no mesmo dia, no mesmo sítio, com o mesmo relatório de ocorrência. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_005 | Abrantes | 2016-08-08 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 28 | 1233 | 0,00099 | 0,00003 | 0,00092 | 0,06 | 0,00007 | 0,00195 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_006 | Torres Vedras | 2016-08-14 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 10 | 2 | 0,00148 | 0,00002 | 0,00023 | 0,10 | 0 | 0 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_007 | Agueda | 2016-08-19 | MT | Incêndio | 256 | 2173 | 0,01436 | 0,00034 | 0,03780 | 0,94 | 0,00012 | 0,01234 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_008 | Nelas | 2016-08-08 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 6 | 1358 | 0,00040 | 0,00026 | 0,00106 | 0,03 | 0,00022 | 0,00089 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes que permitem identificar danos/incidentes na instalação. Além disso, não é apresentado qualquer pedido de desligação da instalação por parte da ANPC, ou de qualquer outra entidade, por motivos de segurança, nem é referido de quem partiu a ordem para a abertura do seccionador. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_009 | Loures | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_010 | Loures | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 123 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00092 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_011 | Loures | 2016-08-08 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 60 | 35 | 0,00370 | 0,00006 | 0,00333 | 0,24 | 0,00000 | 0,00028 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as provas de arrombamento e vandalismo apresentadas não são suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - Apesar dos estragos nas infraestruturas terem sido provocados por vandalismo e/ou tentativa de furto, as instalações deverão ser inacessiveis sem meios especiais ou somente acessíveis a pessoal devidamente instruído para o serviço, ou na sua presença; quando sejam acessiíveis sem meios especiais, ou não vigiadas permanentemente, deverão manter-se fechadas à chave, de acordo com o estabelecido no artigo 33o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_012 | Mafra | 2016-08-24 | MT | Escavações | 90 | 4609 | 0,01050 | 0,00034 | 0,01340 | 0,69 | 0,00069 | 0,01301 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_013 | Monforte | 2016-08-06 | BT | Furtos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_014 | Vila Nova De Gaia | 2016-08-31 | MT | Escavações | 47 | 4032 | 0,01186 | 0,00020 | 0,00575 | 0,78 | 0,00047 | 0,01310 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foi possível verificar se o cabo subterrâneo se encontrava estabelecido com proteção mecânica ou em manilhas/tubos, de acordo com o disposto nos n.o 2 e 3 do artigo 79.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_015 | Vila Nova De Gaia | 2016-08-25 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 4783 | 0,01741 | 0,00057 | 0,01117 | 1,14 | 0,00079 | 0,01937 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_016 | Marinha Grande | 2016-08-10 | MT | Furtos | 50 | 79 | 0,00041 | 0,00002 | 0,00110 | 0,03 | 0,00001 | 0,00064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Além disso, não é claro que o incidente na média tensão tenha apenas ocasionado a interrupção a clientes BT e que os meios de prova apresentados, são os mesmos dos que constam no pedido n.o EDPD_2016_T_017. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_017 | Marinha Grande | 2016-08-10 | MT | Furtos | 88 | 4165 | 0,00901 | 0,00030 | 0,01059 | 0,59 | 0,00055 | 0,02052 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_018 | Sardoal | 2016-08-24 | BT | Incêndio | 120 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00087 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_019 | Porto De Mos | 2016-08-31 | BT | Furtos | 225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_020 | Porto De Mos | 2016-08-31 | BT | Escavações | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_021 | Monforte | 2016-08-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_022 | Pombal | 2016-08-11 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_023 | Freixo De Espada A Cinta | 2016-08-29 | BT | Veículos | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_024 | Marinha Grande | 2016-08-26 | BT | Furtos | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_025 | Leiria | 2016-08-11 | MT | Abate De Árvores | 155 | 2970 | 0,01092 | 0,00031 | 0,02692 | 0,72 | 0,00026 | 0,01949 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_026 | Peniche | 2016-08-23 | MT | Aves | 343 | 4374 | 0,02338 | 0,00043 | 0,02776 | 1,53 | 0,00072 | 0,04735 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_027 | Santarem | 2016-08-14 | BT | Veículos | 469 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00093 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_028 | Azambuja | 2016-08-18 | BT | Veículos | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00141 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_029 | Monforte | 2016-08-13 | BT | Furtos | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_030 | Gondomar | 2016-08-06 | BT | Incêndio | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_031 | Moita | 2016-08-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_032 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_033 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_034 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00067 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_035 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_036 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00048 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_037 | Agueda | 2016-08-24 | BT | Incêndio | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_038 | Anadia | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_039 | Fafe | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_040 | Cabeceiras De Basto | 2016-08-31 | BT | Incêndio | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_041 | Baiao | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_042 | Cabeceiras De Basto | 2016-08-29 | BT | Incêndio | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_043 | Amarante | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_044 | Amarante | 2016-08-06 | BT | Incêndio | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00115 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_045 | Castelo De Paiva | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_046 | Arouca | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_047 | Arouca | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_048 | Sao Pedro Do Sul | 2016-08-16 | BT | Incêndio | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_049 | Arouca | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_050 | Arouca | 2016-08-20 | BT | Incêndio | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_051 | Salvaterra De Magos | 2016-08-13 | MT | Incêndio | 176 | 2754 | 0,01061 | 0,00080 | 0,02695 | 0,70 | 0,00045 | 0,01436 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_052 | Fornos De Algodres | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00058 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_053 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_054 | Santa Maria Da Feira | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_055 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 498 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00303 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_056 | Santa Maria Da Feira | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00068 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_057 | Vale De Cambra | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_058 | Caldas Da Rainha | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00130 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_059 | Penafiel | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 155 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_060 | Arouca | 2016-08-29 | BT | Veículos | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_061 | Marco De Canaveses | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00109 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_062 | Mangualde | 2016-08-24 | BT | Abate De Árvores | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00051 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_063 | Baiao | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00161 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_064 | Mortagua | 2016-08-10 | BT | Veículos | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00096 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_065 | Amarante | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00153 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_066 | Figueira Da Foz | 2016-08-31 | BT | Veículos | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_067 | Odivelas | 2016-08-17 | BT | Veículos | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00092 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_068 | Arouca | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00091 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_069 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00144 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_070 | Santa Maria Da Feira | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_071 | Cabeceiras De Basto | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_072 | Alcobaca | 2016-08-24 | BT | Abate De Árvores | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_073 | Maia | 2016-08-11 | BT | Veículos | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_074 | Penafiel | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 176 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00073 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_075 | Lousada | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00063 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_076 | Sintra | 2016-08-12 | BT | Intervenções À Superficie | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00012 | 0,01505 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_077 | Valpacos | 2016-08-13 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_078 | Castelo De Paiva | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 177 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_079 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 491 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00607 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_080 | Sabugal | 2016-08-23 | BT | Abate De Árvores | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_081 | Amarante | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 155 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_082 | Castelo De Paiva | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 255 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00072 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_083 | Peniche | 2016-08-22 | BT | Furtos | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_084 | Cabeceiras De Basto | 2016-08-28 | BT | Incêndio | 119 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00053 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_085 | Caldas Da Rainha | 2016-08-09 | BT | Furtos | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_086 | Penafiel | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 102 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_087 | Mangualde | 2016-08-26 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00096 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_088 | Marco De Canaveses | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 76 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00053 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_089 | Terras De Bouro | 2016-08-22 | BT | Incêndio | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00164 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_090 | Vila Verde | 2016-08-16 | BT | Incêndio | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00042 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_091 | Barcelos | 2016-08-17 | BT | Incêndio | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_092 | Porto | 2016-08-31 | BT | Escavações | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_093 | Barcelos | 2016-08-15 | BT | Incêndio | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_094 | Ferreira Do Zezere | 2016-08-22 | BT | Veículos | 180 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00089 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_095 | Barcelos | 2016-08-15 | BT | Incêndio | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00036 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_096 | Barcelos | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_097 | Barcelos | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00226 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_098 | Monforte | 2016-08-28 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_099 | Braga | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 110 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00075 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_100 | Barcelos | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_101 | Montalegre | 2016-08-28 | BT | Incêndio | 97 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00075 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_102 | Odivelas | 2016-08-30 | BT | Veículos | 176 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00099 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_103 | Vila Verde | 2016-08-02 | BT | Incêndio | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00143 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_104 | Ponte Da Barca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 91 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_105 | Valenca | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_106 | Penafiel | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 106 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00088 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_107 | Caldas Da Rainha | 2016-08-05 | BT | Furtos | 264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00187 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_108 | Baiao | 2016-08-21 | BT | Incêndio | 76 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00081 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_109 | Obidos | 2016-08-24 | BT | Furtos | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_110 | Fornos De Algodres | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00016 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_111 | Caminha | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_112 | Guarda | 2016-08-26 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 346 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00165 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_113 | Ponte De Lima | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00141 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_114 | Seia | 2016-08-08 | BT | Animais Não Aves | 67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00095 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_115 | Sintra | 2016-08-29 | BT | Escavações | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_116 | Ponte De Lima | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00027 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_117 | Viana Do Castelo | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 149 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00188 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_118 | Fornos De Algodres | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_119 | Tomar | 2016-08-30 | BT | Veículos | 407 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00034 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_120 | Viana Do Castelo | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00067 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_121 | Fornos De Algodres | 2016-08-07 | BT | Incêndio | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_122 | Ponte De Lima | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 322 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00138 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_123 | Celorico Da Beira | 2016-08-24 | BT | Incêndio | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_124 | Ponte Da Barca | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_125 | Viana Do Castelo | 2016-08-24 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_126 | Ponte De Lima | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00180 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_127 | Ponte Da Barca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_128 | Paredes | 2016-08-25 | BT | Veículos | 161 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00088 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_129 | Viana Do Castelo | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 168 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00108 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_130 | Arouca | 2016-08-19 | MT | Incêndio | 211 | 1194 | 0,00776 | 0,00031 | 0,02478 | 0,51 | 0,00018 | 0,01313 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_131 | Arouca | 2016-08-16 | MT | Incêndio | 200 | 2038 | 0,02312 | 0,00053 | 0,06290 | 1,52 | 0,00031 | 0,03506 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_132 | Valpacos | 2016-08-26 | BT | Veículos | 109 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00068 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_133 | Arouca | 2016-08-10 | MT | Incêndio | 985 | 2022 | 0,01312 | 0,00059 | 0,05356 | 0,86 | 0,00033 | 0,00794 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_134 | Arouca | 2016-08-10 | MT | Incêndio | 667 | 2119 | 0,01034 | 0,00028 | 0,03891 | 0,68 | 0,00014 | 0,01653 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_135 | Ponte Da Barca | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00067 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_136 | Oliveira De Azemeis | 2016-08-08 | MT | Incêndio | 456 | 1085 | 0,00832 | 0,00042 | 0,02280 | 0,55 | 0,00018 | 0,01168 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_137 | Caminha | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00044 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_138 | Paredes De Coura | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00073 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_139 | Lousa | 2016-08-26 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 370 | 2747 | 0,03359 | 0,00054 | 0,06521 | 2,20 | 0,00045 | 0,05198 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a informação apresentada do IPMA é omissa no que se refere à “Tabela coma listagem de todas as ocorrências de DEA”. Apesar de serem feitas referências genéricas aos descarregadores de sobretensões instalados, não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencia o cumprimento do disposto nos artigos 147.o, 152.o a 158.o, do RSLEAT, tendo em conta o suposto ponto de descarga. Além disso, não está demonstrado qualquer nexo casual entre a eventual descarga atmosférica e o dano provocado/interrupção | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_140 | Agueda | 2016-08-19 | MT | Incêndio | 307 | 3662 | 0,01121 | 0,00029 | 0,02705 | 0,73 | 0,00018 | 0,01329 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_141 | Anadia | 2016-08-10 | MT | Incêndio | 223 | 1878 | 0,00785 | 0,00010 | 0,02232 | 0,51 | 0,00009 | 0,02014 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_142 | Sintra | 2016-08-10 | AT | Animais Não Aves | 4 | 3674 | 0,00117 | 0,00040 | 0,00141 | 0,08 | 0,00042 | 0,00144 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_143 | Obidos | 2016-08-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_144 | Arouca | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 431 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_145 | Arouca | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_146 | Porto | 2016-08-03 | BT | Escavações | 252 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00179 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_147 | Trofa | 2016-08-05 | BT | Veículos | 91 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_148 | Anadia | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 164 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00043 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_149 | Lisboa | 2016-08-10 | BT | Escavações | 232 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 | 0,01014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_150 | Anadia | 2016-08-04 | BT | Veículos | 110 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00033 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_151 | Agueda | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_152 | Valongo | 2016-08-03 | BT | Veículos | 80 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00025 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_153 | Viana Do Castelo | 2016-08-24 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 172 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00079 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_154 | Agueda | 2016-08-12 | BT | Incêndio | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_155 | Portimao | 2016-08-02 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 293 | 6057 | 0,01407 | 0,00014 | 0,01579 | 0,92 | 0,00004 | 0,00525 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_156 | Loule | 2016-08-03 | MT | Escavações | 61 | 3296 | 0,00547 | 0,00004 | 0,00252 | 0,36 | 0,00021 | 0,01209 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_157 | Tavira | 2016-08-10 | MT | Escavações | 31 | 4085 | 0,00439 | 0,00022 | 0,00326 | 0,29 | 0,00055 | 0,00699 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_158 | Sao Bras De Alportel | 2016-08-15 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 158 | 1442 | 0,00810 | 0,00032 | 0,02261 | 0,53 | 0,00020 | 0,01079 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_159 | Silves | 2016-08-22 | MT | Escavações | 90 | 2281 | 0,00642 | 0,00012 | 0,00593 | 0,42 | 0,00032 | 0,01338 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_160 | Portimao | 2016-08-29 | MT | Escavações | 47 | 5863 | 0,00981 | 0,00032 | 0,00767 | 0,64 | 0,00051 | 0,01032 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_161 | Portimao | 2016-08-28 | MT | Aves | 224 | 1300 | 0,01821 | 0,00041 | 0,04650 | 1,19 | 0,00018 | 0,02083 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_162 | Maia | 2016-08-17 | BT | Veículos | 56 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_163 | Barreiro | 2016-08-25 | BT | Furtos | 124 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0,00396 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_164 | Castro Daire | 2016-08-29 | MT | Abate De Árvores | 216 | 2628 | 0,01853 | 0,00029 | 0,03609 | 1,21 | 0,00020 | 0,03244 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_165 | Coimbra | 2016-08-31 | MT | Abate De Árvores | 66 | 433 | 0,00857 | 0,00014 | 0,00722 | 0,56 | 0,00005 | 0,00246 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_166 | Celorico Da Beira | 2016-08-13 | MT | Abate De Árvores | 116 | 2038 | 0,00258 | 0,00031 | 0,01244 | 0,17 | 0,00015 | 0,00677 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_167 | Belmonte | 2016-08-26 | MT | Aves | 124 | 3199 | 0,00361 | 0,00030 | 0,01950 | 0,24 | 0,00014 | 0,00857 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_168 | Agueda | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00075 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_169 | Agueda | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00176 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_170 | Agueda | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_171 | Agueda | 2016-08-09 | BT | Incêndio | 46 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_172 | Agueda | 2016-08-10 | BT | Incêndio | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_173 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_174 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_175 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00075 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_176 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_177 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 396 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00176 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_178 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_179 | Agueda | 2016-08-11 | BT | Incêndio | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_180 | Coruche | 2016-08-11 | MT | Animais Não Aves | 291 | 2145 | 0,01476 | 0,00100 | 0,04217 | 0,97 | 0,00035 | 0,01062 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_181 | Alter Do Chao | 2016-08-18 | MT | Aves | 60 | 1294 | 0,00425 | 0,00024 | 0,01444 | 0,28 | 0,00003 | 0,00187 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_182 | Alcanena | 2016-08-20 | MT | Intervenções À Superficie | 145 | 1288 | 0,00632 | 0,00016 | 0,00827 | 0,41 | 0,00003 | 0,00152 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento das distâncias mínimas de segurança, dos condutores ao solo, de acordo com o disposto no artigo 27.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_183 | Sardoal | 2016-08-23 | MT | Incêndio | 331 | 2304 | 0,02374 | 0,00033 | 0,06098 | 1,56 | 0,00026 | 0,04913 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_184 | Abrantes | 2016-08-23 | MT | Intervenções À Superficie | 467 | 1369 | 0,02340 | 0,00019 | 0,08827 | 1,53 | 0,00011 | 0,05009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não menciona a existência de balizagem aeronáutica da competência da ANAC. Apesar da ficha de ocorrência mencionar ter intervindo o GPIAA – Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, não existem documentos que descrevam as intervenções realizadas por esta Autoridade. | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_185 | Soure | 2016-08-04 | MT | Abate De Árvores | 152 | 1860 | 0,00967 | 0,00030 | 0,02367 | 0,63 | 0,00022 | 0,01593 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_186 | Caldas Da Rainha | 2016-08-05 | BT | Furtos | 321 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00233 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_187 | Fundao | 2016-08-11 | BT | Veículos | 184 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00336 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_188 | Alcacer Do Sal | 2016-08-26 | MT | Aves | 144 | 1325 | 0,02626 | 0,00079 | 0,07288 | 1,72 | 0,00019 | 0,02139 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_189 | Moita | 2016-08-24 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00029 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_190 | Chaves | 2016-08-26 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 427 | 3831 | 0,02220 | 0,00086 | 0,03783 | 1,46 | 0,00060 | 0,02784 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_191 | Viseu | 2016-08-13 | BT | Incêndio | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_192 | Valpacos | 2016-08-02 | MT | Abate De Árvores | 190 | 4009 | 0,00783 | 0,00028 | 0,02530 | 0,51 | 0,00024 | 0,02138 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_193 | Caldas Da Rainha | 2016-08-10 | BT | Veículos | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_194 | Sao Pedro Do Sul | 2016-08-16 | BT | Incêndio | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_195 | Sao Pedro Do Sul | 2016-08-14 | BT | Incêndio | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_196 | Vimioso | 2016-08-26 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 229 | 3299 | 0,00710 | 0,00020 | 0,03268 | 0,47 | 0,00017 | 0,03055 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_197 | Sao Pedro Do Sul | 2016-08-14 | BT | Incêndio | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00021 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_198 | Sao Pedro Do Sul | 2016-08-14 | BT | Incêndio | 155 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00054 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_199 | Sao Joao Da Pesqueira | 2016-08-16 | BT | Incêndio | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00064 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_200 | Gouveia | 2016-08-08 | BT | Incêndio | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00020 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_201 | Almada | 2016-08-18 | BT | Veículos | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00170 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_202 | Estremoz | 2016-08-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 397 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_203 | Elvas | 2016-08-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_204 | Alter Do Chao | 2016-08-14 | BT | Furtos | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_205 | Alter Do Chao | 2016-08-15 | BT | Furtos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_206 | Barreiro | 2016-08-25 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_207 | Barreiro | 2016-08-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_208 | Santa Maria Da Feira | 2016-08-08 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00012 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_209 | Peniche | 2016-08-01 | BT | Furtos | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_210 | Obidos | 2016-08-01 | BT | Furtos | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 | 0,00680 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_211 | Peniche | 2016-08-04 | BT | Furtos | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00167 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_212 | Lisboa | 2016-08-22 | BT | Escavações | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_213 | Mangualde | 2016-08-30 | BT | Furtos | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_214 | Gouveia | 2016-08-12 | BT | Intervenções À Superficie | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_215 | Sao Pedro Do Sul | 2016-08-03 | BT | Escavações | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_216 | Esposende | 2016-08-02 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_217 | Barreiro | 2016-08-27 | BT | Furtos | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_218 | Sintra | 2016-08-19 | BT | Intervenções À Superficie | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_219 | Vale De Cambra | 2016-08-16 | BT | Escavações | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_220 | Aveiro | 2016-08-01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_221 | Aveiro | 2016-08-16 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_222 | Albergaria-A-Velha | 2016-08-29 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_223 | Caldas Da Rainha | 2016-08-04 | BT | Intervenções À Superficie | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_AGO_T_224 | Viana Do Castelo | 2016-08-09 | AT | Rnt - Caso Fortuito/Força Maior/Razão Segurança | 31 | 97565 | 0,09237 | 0,01158 | 0,12270 | 6,06 | 0,01237 | 0,12256 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_001 | Alandroal | 2016-09-13 | MT | Aves | 201 | 2125 | 0,03396 | 0,00081 | 0,11664 | 2,24 | 0,00035 | 0,05179 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_002 | Torre De Moncorvo | 2016-09-06 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 263 | 5945 | 0,03249 | 0,00140 | 0,10193 | 2,14 | 0,00096 | 0,06678 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_003 | Chaves | 2016-09-08 | MT | Incêndio | 234 | 1655 | 0,00704 | 0,00044 | 0,02836 | 0,46 | 0,00027 | 0,02042 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_004 | Chaves | 2016-09-13 | MT | Incêndio | 246 | 1483 | 0,00606 | 0,00030 | 0,02509 | 0,40 | 0,00025 | 0,01871 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_005 | Chaves | 2016-09-13 | MT | Incêndio | 161 | 1728 | 0,00658 | 0,00028 | 0,02658 | 0,43 | 0,00028 | 0,02847 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_006 | Monchique | 2016-09-05 | MT | Incêndio | 193 | 1594 | 0,00424 | 0,00010 | 0,01086 | 0,28 | 0,00002 | 0,00173 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_007 | Evora | 2016-09-07 | MT | Sabotagem | 200 | 1 | 0,00158 | 0,00001 | 0,00222 | 0,10 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_008 | Leiria | 2016-09-05 | MT | Intervenções À Superficie | 287 | 2423 | 0,00589 | 0,00026 | 0,01581 | 0,39 | 0,00015 | 0,00885 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_009 | Aveiro | 2016-09-12 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_010 | Oliveira Do Bairro | 2016-09-06 | MT | Abate De Árvores | 247 | 2670 | 0,02747 | 0,00057 | 0,03301 | 1,81 | 0,00044 | 0,02754 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_012 | Pombal | 2016-09-01 | MT | Intervenções À Superficie | 38 | 2444 | 0,00356 | 0,00033 | 0,01160 | 0,23 | 0,00020 | 0,00680 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_013 | Pombal | 2016-09-12 | MT | Abate De Árvores | 342 | 1818 | 0,03823 | 0,00054 | 0,04673 | 2,52 | 0,00030 | 0,03199 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_014 | Abrantes | 2016-09-23 | MT | Abate De Árvores | 103 | 6186 | 0,00325 | 0,00018 | 0,01177 | 0,21 | 0,00011 | 0,00705 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_015 | Macao | 2016-09-23 | MT | Abate De Árvores | 145 | 387 | 0,00423 | 0,00012 | 0,01763 | 0,28 | 0,00006 | 0,00918 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_016 | Pombal | 2016-09-14 | MT | Abate De Árvores | 300 | 3017 | 0,00547 | 0,00047 | 0,01614 | 0,36 | 0,00032 | 0,01382 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_017 | Benavente | 2016-09-23 | MT | Abate De Árvores | 132 | 627 | 0,00570 | 0,00013 | 0,01610 | 0,38 | 0,00001 | 0,00055 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento das distâncias mínimas de segurança, de acordo com o disposto no artigo 28.o do RSLEAT. - O relatório refere que a EDP Distribuição tinha identificado a existência de duas ávores muito perto das linhas de média tensão, tendo agendando o corte das mesma para a semana de 26 a 30 de setembro de 2016. No entanto, não é claro que o proprietário do terreno tinha conhecimento da intervenção agendada por parte da EDP Distribuição, tendo o abate das árvores sido feito por terceiros que, por sua vez, originaram estragos nas infrastrutruas da RND. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_018 | Vila Vicosa | 2016-09-07 | BT | Incêndio | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_019 | Torres Novas | 2016-09-20 | MT | Abate De Árvores | 168 | 3498 | 0,01468 | 0,00126 | 0,04571 | 0,97 | 0,00057 | 0,01874 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_020 | Vila Nova De Gaia | 2016-09-28 | BT | Escavações | 201 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00195 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_021 | Estremoz | 2016-09-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 467 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_022 | Porto | 2016-09-04 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_023 | Barcelos | 2016-09-27 | BT | Escavações | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00076 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_024 | Loures | 2016-09-02 | BT | Veículos | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00038 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_025 | Condeixa-A-Nova | 2016-09-01 | BT | Veículos | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_026 | Caldas Da Rainha | 2016-09-10 | BT | Abate De Árvores | 110 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_027 | Oleiros | 2016-09-20 | BT | Abate De Árvores | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00082 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_028 | Cinfaes | 2016-09-03 | BT | Incêndio | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00113 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_029 | Cinfaes | 2016-09-03 | BT | Incêndio | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00103 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_030 | Almada | 2016-09-22 | MT | Escavações | 113 | 2987 | 0,01676 | 0,00020 | 0,01365 | 1,11 | 0,00049 | 0,03373 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_031 | Setubal | 2016-09-15 | MT | Escavações | 62 | 3745 | 0,01391 | 0,00028 | 0,01061 | 0,92 | 0,00062 | 0,02444 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_032 | Cinfaes | 2016-09-26 | BT | Veículos | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00122 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_033 | Cinfaes | 2016-09-09 | BT | Veículos | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00142 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_034 | Porto | 2016-09-09 | BT | Intervenções À Superficie | 105 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00183 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_035 | Cascais | 2016-09-20 | BT | Escavações | 225 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_036 | Loures | 2016-09-06 | BT | Escavações | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_037 | Odivelas | 2016-09-25 | BT | Veículos | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00255 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_038 | Boticas | 2016-09-06 | BT | Incêndio | 120 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00107 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_039 | Vila Real | 2016-09-19 | BT | Veículos | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00015 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_040 | Peso Da Regua | 2016-09-06 | BT | Incêndio | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_041 | Porto De Mos | 2016-09-30 | BT | Furtos | 236 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_042 | Leiria | 2016-09-01 | BT | Furtos | 365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00006 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_043 | Leiria | 2016-09-05 | BT | Incêndio | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_044 | Leiria | 2016-09-05 | BT | Incêndio | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_045 | Aveiro | 2016-09-16 | BT | Veículos | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_046 | Alcobaca | 2016-09-29 | BT | Veículos | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00285 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_047 | Moimenta Da Beira | 2016-09-12 | BT | Veículos | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00191 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_048 | Aveiro | 2016-09-06 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00099 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_049 | Arraiolos | 2016-09-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_050 | Torre De Moncorvo | 2016-09-29 | MT | Abate De Árvores | 174 | 5081 | 0,00681 | 0,00031 | 0,02027 | 0,45 | 0,00024 | 0,01786 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_051 | Gondomar | 2016-09-05 | MT | Escavações | 98 | 7569 | 0,02627 | 0,00059 | 0,01699 | 1,73 | 0,00108 | 0,02655 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_052 | Valongo | 2016-09-16 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 10 | 4499 | 0,00274 | 0,00023 | 0,00245 | 0,18 | 0,00048 | 0,00502 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_053 | Paredes | 2016-09-12 | BT | Incêndio | 46 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_054 | Lousada | 2016-09-07 | BT | Incêndio | 94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00068 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_055 | Vila Do Conde | 2016-09-21 | MT | Abate De Árvores | 100 | 19 | 0,00079 | 0,00001 | 0,00111 | 0,05 | 0,00000 | 0,00030 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_056 | Amarante | 2016-09-03 | BT | Incêndio | 135 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_057 | Baiao | 2016-09-04 | BT | Incêndio | 156 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00090 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_058 | Tondela | 2016-09-24 | MT | Abate De Árvores | 185 | 3213 | 0,00330 | 0,00014 | 0,01126 | 0,22 | 0,00013 | 0,00652 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_059 | Tabua | 2016-09-09 | MT | Abate De Árvores | 154 | 3754 | 0,01336 | 0,00048 | 0,03748 | 0,88 | 0,00045 | 0,02998 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_060 | Tabua | 2016-09-30 | MT | Abate De Árvores | 195 | 3745 | 0,01226 | 0,00048 | 0,03227 | 0,81 | 0,00045 | 0,02931 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_061 | Soure | 2016-09-06 | MT | Incêndio | 150 | 620 | 0,00358 | 0,00012 | 0,01304 | 0,24 | 0,00010 | 0,01093 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_062 | Lousa | 2016-09-10 | MT | Abate De Árvores | 163 | 2080 | 0,00759 | 0,00033 | 0,02843 | 0,50 | 0,00027 | 0,02293 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_063 | Abrantes | 2016-09-29 | BT | Veículos | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00054 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_064 | Monforte | 2016-09-06 | BT | Furtos | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_065 | Lagoa | 2016-09-27 | BT | Veículos | 237 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00532 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_066 | Albufeira | 2016-09-04 | BT | Veículos | 95 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_067 | Covilha | 2016-09-22 | BT | Abate De Árvores | 58 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_068 | Barreiro | 2016-09-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 119 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00061 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_069 | Vila Nova De Famalicao | 2016-09-02 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 98 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_070 | Fafe | 2016-09-06 | BT | Incêndio | 145 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00014 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_071 | Macao | 2016-09-15 | BT | Veículos | 154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_072 | Povoa De Lanhoso | 2016-09-04 | BT | Incêndio | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00013 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_073 | Montijo | 2016-09-08 | BT | Veículos | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_074 | Fronteira | 2016-09-15 | BT | Furtos | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_075 | Seixal | 2016-09-13 | BT | Veículos | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00066 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_076 | Cabeceiras De Basto | 2016-09-07 | BT | Incêndio | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_077 | Guimaraes | 2016-09-27 | BT | Intervenções À Superficie | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_078 | Povoa De Lanhoso | 2016-09-07 | BT | Escavações | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_079 | Fronteira | 2016-09-02 | BT | Furtos | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_080 | Arouca | 2016-09-22 | BT | Veículos | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_081 | Ovar | 2016-09-19 | BT | Veículos | 116 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00121 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_083 | Lisboa | 2016-09-03 | AT | Animais Não Aves | 5 | 11500 | 0,00177 | 0,00010 | 0,00054 | 0,12 | 0,00025 | 0,00132 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_084 | Grandola | 2016-09-30 | BT | Sabotagem | 204 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00037 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_085 | Macedo De Cavaleiros | 2016-09-24 | BT | Veículos | 235 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00112 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_086 | Sintra | 2016-09-20 | MT | Escavações | 90 | 27 | 0,00628 | 0,00003 | 0,00242 | 0,41 | 0,00000 | 0,00019 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_087 | Arcos De Valdevez | 2016-09-06 | BT | Incêndio | 217 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00132 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_088 | Coimbra | 2016-09-12 | BT | Animais Não Aves | 236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 | 0,00976 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_089 | Caminha | 2016-09-02 | BT | Escavações | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_090 | Arcos De Valdevez | 2016-09-06 | BT | Incêndio | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00041 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_091 | Agueda | 2016-09-21 | BT | Veículos | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_092 | Aveiro | 2016-09-26 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_093 | Proenca-A-Nova | 2016-09-07 | MT | Incêndio | 518 | 1090 | 0,01489 | 0,00039 | 0,04930 | 0,98 | 0,00013 | 0,01386 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas no relatório são as mesmas das apresentadas no pedido EDPD_2016_SET_T_094 com localizações e datas distintas. - Não é referenciado o processo de licenciamento da instalação. - Não é feita a localização do incêndio nem são apresentadas evidências dos danos causados na instalção que permitam estabelecer o nexo causal entre o incêndio e os danos. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_094 | Proenca-A-Nova | 2016-09-08 | MT | Incêndio | 125 | 1090 | 0,00567 | 0,00049 | 0,01461 | 0,37 | 0,00018 | 0,00478 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas no relatório são as mesmas das apresentadas no pedido EDPD_2016_SET_T_093 com localizações e datas distintas. - Não é referenciado o processo de licenciamento da instalação. - Não é feita a localização do incêndio nem são apresentadas evidências dos danos causados na instalção que permitam estabelecer o nexo causal entre o incêndio e os danos. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_095 | Proenca-A-Nova | 2016-09-07 | MT | Incêndio | 313 | 3680 | 0,00769 | 0,00032 | 0,01659 | 0,51 | 0,00025 | 0,02128 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não indica o processo de licenciamento, não é feita a localização do incêndio nem são apresentadas evidências dos danos causados na instalação que permitam estabelecer o nexo casual entre o incêndio e os danos. | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_096 | Trancoso | 2016-09-29 | MT | Veículos | 110 | 2090 | 0,00265 | 0,00017 | 0,00839 | 0,17 | 0,00010 | 0,00575 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_097 | Anadia | 2016-09-01 | MT | Abate De Árvores | 33 | 1875 | 0,00089 | 0,00032 | 0,00199 | 0,06 | 0,00031 | 0,00165 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_098 | Fafe | 2016-09-20 | BT | Veículos | 125 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00151 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_099 | Gondomar | 2016-09-06 | BT | Incêndio | 75 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00065 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_100 | Cabeceiras De Basto | 2016-09-07 | BT | Incêndio | 73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00022 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_101 | Valongo | 2016-09-03 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_102 | Trofa | 2016-09-13 | BT | Veículos | 47 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_103 | Santo Tirso | 2016-09-05 | BT | Incêndio | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_104 | Povoa De Varzim | 2016-09-20 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00024 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_105 | Matosinhos | 2016-09-27 | BT | Escavações | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00011 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_106 | Maia | 2016-09-22 | BT | Escavações | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00003 | 0,00207 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_107 | Cartaxo | 2016-09-23 | BT | Escavações | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00335 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_108 | Cabeceiras De Basto | 2016-09-08 | BT | Incêndio | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_109 | Guarda | 2016-09-08 | BT | Incêndio | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_110 | Proenca-A-Nova | 2016-09-07 | BT | Incêndio | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_111 | Cabeceiras De Basto | 2016-09-20 | BT | Intervenções À Superficie | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_112 | Santo Tirso | 2016-09-24 | BT | Abate De Árvores | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00032 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_113 | Fafe | 2016-09-12 | BT | Incêndio | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_114 | Vila Nova De Famalicao | 2016-09-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_115 | Gondomar | 2016-09-26 | BT | Furtos | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00018 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_116 | Agueda | 2016-09-19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_117 | Santarem | 2016-09-28 | BT | Veículos | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00031 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_SET_T_118 | Porto De Mos | 2016-09-24 | MT | Abate De Árvores | 59 | 2792 | 0,00324 | 0,00020 | 0,00848 | 0,21 | 0,00015 | 0,00631 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_119 | Penafiel | 2016-09-23 | MT | Escavações | 35 | 360 | 0,00852 | 0,00018 | 0,00627 | 0,56 | 0,00006 | 0,00203 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_121 | Ponte Da Barca | 2016-09-07 | MT | Incêndio | 122 | 1644 | 0,00150 | 0,00007 | 0,00580 | 0,10 | 0,00005 | 0,00452 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_SET_T_122 | Ponte Da Barca | 2016-09-06 | MT | Incêndio | 118 | 4819 | 0,00469 | 0,00017 | 0,01379 | 0,31 | 0,00014 | 0,01150 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_001 | Tavira/ Silves/ Loulé/ Faro/ Serpa/ Lagoa/ Beja | 2016-10-24 | MT, BT | Descarga Atmosférica Directa | NA | 17547 | 0,31200 | 0,00621 | 0,63700 | 20,60 | 0,00309 | 0,28700 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_003 | Pombal | 2016-10-21 | MT | Abate De Árvores | 124 | 1838 | 0,00602 | 0,00022 | 0,01723 | 0,40 | 0,00015 | 0,01240 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_004 | Agueda | 2016-10-31 | MT | Abate De Árvores | 149 | 3665 | 0,00672 | 0,00050 | 0,01614 | 0,44 | 0,00032 | 0,00907 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_005 | Agueda | 2016-10-22 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 168 | 3671 | 0,01173 | 0,00029 | 0,02363 | 0,78 | 0,00018 | 0,01764 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentadas evidências dos danos causados na instalação e os registos de rajadas de vento do IPMA são omissos no que se refere ao concelho do incidente. | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_006 | Tabua | 2016-10-13 | MT | Abate De Árvores | 21 | 2702 | 0,00148 | 0,00022 | 0,00431 | 0,10 | 0,00021 | 0,00411 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_007 | Soure | 2016-10-31 | MT | Abate De Árvores | 111 | 1843 | 0,01372 | 0,00022 | 0,01426 | 0,91 | 0,00030 | 0,02296 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_008 | Aveiro | 2016-10-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_009 | Aveiro | 2016-10-08 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_010 | Aveiro | 2016-10-06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_011 | Agueda | 2016-10-03 | BT | Escavações | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_013 | Montalegre | 2016-10-14 | BT | Veículos | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00035 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_014 | Crato | 2016-10-31 | BT | Furtos | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_015 | Alter Do Chao | 2016-10-17 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00000 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_016 | Serpa | 2016-10-25 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00007 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_017 | Viana Do Castelo | 2016-10-27 | BT | Escavações | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00079 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_018 | Ponte Da Barca | 2016-10-26 | BT | Veículos | 124 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00008 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_019 | Melgaco | 2016-10-29 | BT | Incêndio | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_020 | Caminha | 2016-10-20 | BT | Abate De Árvores | 70 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_021 | Espinho | 2016-10-20 | MT | Escavações | 61 | 3602 | 0,00960 | 0,00017 | 0,00671 | 0,63 | 0,00030 | 0,01153 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não é possivel verificar através das figuras, sob o ponto de vista da necessidade de sinalização, se o cabo se encontrava estabelecido com proteção mecânica ou em manilhas/tubos, de acordo com o disposto nos n.o 2 e 3 do artigo 79.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_022 | Tondela | 2016-10-26 | BT | Abate De Árvores | 182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00009 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_023 | Vimioso | 2016-10-31 | BT | Veículos | 155 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00133 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_024 | Barreiro | 2016-10-20 | BT | Veículos | 216 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00039 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_025 | Silves | 2016-10-27 | MT | Abate De Árvores | 104 | 2123 | 0,00906 | 0,00084 | 0,02135 | 0,60 | 0,00035 | 0,01380 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_026 | Leiria | 2016-10-20 | BT | Furtos | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_027 | Leiria | 2016-10-17 | BT | Furtos | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_028 | Torres Vedras | 2016-10-29 | BT | Furtos | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_029 | Peniche | 2016-10-12 | BT | Veículos | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_030 | Obidos | 2016-10-22 | BT | Veículos | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_031 | Vila Nova De Gaia | 2016-10-27 | BT | Incêndio | 180 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00217 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_032 | Porto | 2016-10-08 | BT | Incêndio | 97 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_033 | Porto | 2016-10-01 | BT | Escavações | 149 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_034 | Esposende | 2016-10-10 | BT | Escavações | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_035 | Braga | 2016-10-29 | BT | Escavações | 105 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00094 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_036 | Barcelos | 2016-10-05 | BT | Abate De Árvores | 120 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00057 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_037 | Mangualde | 2016-10-14 | BT | Incêndio | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_038 | Mealhada | 2016-10-03 | BT | Veículos | 145 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00094 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_039 | Vila Franca De Xira | 2016-10-06 | BT | Veículos | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_040 | Monchique | 2016-10-10 | MT | Abate De Árvores | 247 | 1046 | 0,00323 | 0,00016 | 0,01874 | 0,21 | 0,00003 | 0,00547 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_041 | Albufeira | 2016-10-14 | MT | Escavações | 57 | 885 | 0,00356 | 0,00004 | 0,00213 | 0,24 | 0,00006 | 0,00338 |  | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades | Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_053 | Ilhavo | 2016-10-23 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 213 | 2295 | 0,03245 | 0,00019 | 0,03462 | 2,15 | 0,00029 | 0,05238 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existe qualquer informação oficial relativamente à ocorrência de descargas atmosféricas no local, não são feitas referências genéricas aos descarregadores de sobretensões instalados, não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o e 158o do RSLEAT, tendo em conta o suposto ponto de descarga. | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_057 | Mealhada | 2016-10-17 | BT | Veículos | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_058 | Montemor-O-Velho | 2016-10-18 | BT | Veículos | 68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00023 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_059 | Fundao | 2016-10-21 | BT | Veículos | 149 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_060 | Fafe | 2016-10-20 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_061 | Felgueiras | 2016-10-24 | BT | Veículos | 123 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00059 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_062 | Povoa De Lanhoso | 2016-10-12 | BT | Veículos | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_063 | Vila Nova De Famalicao | 2016-10-25 | BT | Escavações | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00026 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_064 | Arouca | 2016-10-11 | BT | Incêndio | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_065 | Ovar | 2016-10-24 | BT | Veículos | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_066 | Santa Maria Da Feira | 2016-10-13 | BT | Veículos | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00005 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_067 | Figueira Da Foz | 2016-10-24 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_068 | Sabugal | 2016-10-24 | BT | Incêndio | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_069 | Gondomar | 2016-10-04 | BT | Escavações | 83 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00010 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_070 | Maia | 2016-10-10 | BT | Animais Não Aves | 90 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00002 | 0,00209 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que relativamenta à presença de animais dentro dos postos de trasnsformação, o artigo 11o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43o e 85o do mesmo regulamento de segurança, as instalações interiores dos postos de transformação e seccionamento devem garantir a proteção que impeça a introdução de animais. Ainda que se trate de um animal que, pelas suas características naturais, tenha facilidade em aceder a determinadas infraestruturas, o relatório não apresenta informação relativa ao estado de conversação do posto de transformação, nomeadamente relacionada com os tamponamentos das entradas de cabos, grelhas e porta, que permita uma análise enquadrada com o incidente em questão. Também não são fornecidas evidências do ponto onde ocorreu o eventual curto- circuito que originou a "Desligação do Interruptor Fusível". | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_071 | Povoa De Varzim | 2016-10-16 | BT | Veículos | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_072 | Maia | 2016-10-15 | BT | Escavações | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_073 | Povoa De Varzim | 2016-10-04 | BT | Veículos | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_074 | Santo Tirso | 2016-10-19 | BT | Abate De Árvores | 88 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00001 | 0,00115 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_075 | Vila Do Conde | 2016-10-10 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00001 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_076 | Povoa De Varzim | 2016-10-14 | BT | Veículos | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00004 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_077 | Coruche | 2016-10-24 | BT | Veículos | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00003 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_078 | Lagos | 2016-10-28 | BT | Veículos | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_OUT_T_079 | Azambuja | 2016-10-15 | BT | Veículos | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00000 | 0,00002 |  | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério <<Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada>> | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_4 | Torres Vedras | 16/11/2016 11:07 | BT | Escavações | 158 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000015 | 0,0002334 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_5 | Moura | 27/11/2016 14:33 | MT | Aves | 162 | 1235 | 0,0011586 | 0,0000553 | 0,0072759 | 0,0782956 | 0,0000003 | 0,0000309 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_6 | Alcobaça | 28/11/2016 10:18 | BT | Veículos | 133 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000219 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_7 | Sousel | 30/11/2016 11:43 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 168 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000277 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_8 | Cantanhede | 18/11/2016 16:05 | BT | Veículos | 71 | 13 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000021 | 0,0001527 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_9 | Vila Pouca De Aguiar | 03/11/2016 15:17 | BT | Veículos | 139 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000688 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_11 | Braga | 30/11/2016 17:21 | BT | Veículos | 50 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000082 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_12 | Mangualde | 12/11/2016 09:41 | MT | Abate De Árvores | 119 | 3868 | 0,0073840 | 0,0002876 | 0,0215074 | 0,4989928 | 0,0001956 | 0,0144320 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_14 | Aveiro | 21/11/2016 06:25 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 418 | 77 | 0,0032810 | 0,0000111 | 0,0046189 | 0,2217188 | 0,0000120 | 0,0050170 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_16 | Sintra | 20/11/2016 09:14 | BT | Veículos | 197 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000647 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_18 | Avis | 23/11/2016 10:45 | MT | Abate De Árvores | 161 | 1698 | 0,0054980 | 0,0001659 | 0,0146375 | 0,3715393 | 0,0000451 | 0,0024841 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_19 | Vouzela | 07/11/2016 17:26 | MT | Veículos | 145 | 3494 | 0,0036543 | 0,0001438 | 0,0134528 | 0,2469446 | 0,0000584 | 0,0059343 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_20 | Viseu | 22/11/2016 11:11 | MT | Abate De Árvores | 168 | 3079 | 0,0053510 | 0,0008519 | 0,0222119 | 0,3616058 | 0,0005037 | 0,0099621 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_21 | Vila Viçosa | 28/11/2016 09:44 | BT | Escavações | 214 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000353 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_22 | Vila Nova De Gaia | 21/11/2016 09:28 | BT | Intervenções À Superficie | 173 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000285 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_23 | Seia | 02/11/2016 12:40 | BT | Intervenções À Superficie | 86 | 9 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000015 | 0,0001262 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_24 | Porto | 24/11/2016 10:13 | BT | Escavações | 145 | 5 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000008 | 0,0001200 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_25 | Porto | 14/11/2016 10:21 | BT | Escavações | 139 | 11 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000018 | 0,0002521 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_26 | Porto | 11/11/2016 10:42 | BT | Escavações | 82 | 31 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000051 | 0,0004195 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_27 | Terras De Bouro | 09/11/2016 18:09 | BT | Escavações | 311 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0001024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_28 | Esposende | 21/11/2016 13:46 | BT | Veículos | 74 | 5 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 | 0,0000725 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_29 | Braga | 17/11/2016 16:14 | BT | Veículos | 94 | 19 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000031 | 0,0002968 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_30 | Barcelos | 17/11/2016 14:00 | BT | Abate De Árvores | 76 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000252 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_31 | Barcelos | 07/11/2016 02:06 | BT | Incêndio | 56 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000278 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_32 | Portimão | 07/11/2016 22:32 | MT | Animais Não Aves | 75 | 3771 | 0,0303563 | 0,0002655 | 0,0153319 | 2,0513949 | 0,0006203 | 0,0326488 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_33 | Almada | 01/11/2016 00:00 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 5895 | 111 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000346 | 0,0091500 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_34 | Monchique | 07/11/2016 09:16 | MT | Abate De Árvores | 357 | 952 | 0,0079362 | 0,0004978 | 0,0281071 | 0,5363045 | 0,0001542 | 0,0154530 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_35 | Faro | 22/11/2016 17:55 | MT | Escavações | 91 | 3095 | 0,0077292 | 0,0004093 | 0,0083783 | 0,5223214 | 0,0005080 | 0,0057340 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_36 | Felgueiras | 28/11/2016 11:59 | BT | Escavações | 128 | 43 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000071 | 0,0009090 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_37 | Anadia | 17/11/2016 13:37 | BT | Veículos | 62 | 87 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000143 | 0,0008805 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_38 | Vagos | 15/11/2016 15:07 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000150 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_42 | Águeda | 02/11/2016 18:44 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 46 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000075 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_44 | Anadia | 03/11/2016 17:03 | BT | Veículos | 81 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000134 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000134 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_45 | Penedono | 25/11/2016 11:03 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 79 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000131 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_46 | Ansião | 16/11/2016 10:04 | BT | Veículos | 61 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000100 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_47 | Porto De Mós | 10/11/2016 16:44 | BT | Furtos | 65 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000107 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_48 | Ansião | 05/11/2016 11:08 | BT | Veículos | 63 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000104 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_49 | Leiria | 01/11/2016 08:37 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 233 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,0003064 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_50 | Bragança | 02/11/2016 09:36 | BT | Veículos | 50 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000083 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_51 | Coimbra | 21/11/2016 02:52 | BT | Veículos | 155 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000765 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_52 | Soure | 18/11/2016 18:14 | BT | Veículos | 104 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000172 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_53 | Figueiró Dos Vinhos | 16/11/2016 09:22 | BT | Veículos | 104 | 74 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000122 | 0,0012756 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_54 | Soure | 15/11/2016 17:00 | BT | Abate De Árvores | 46 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000151 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_55 | Coimbra | 13/11/2016 20:46 | BT | Intervenções À Superficie | 148 | 20 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000031 | 0,0004648 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_57 | Arcos De Valdevez | 21/11/2016 18:29 | BT | Escavações | 183 | 16 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000026 | 0,0004816 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_58 | Guarda | 09/11/2016 11:00 | BT | Veículos | 129 | 24 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000040 | 0,0005104 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_59 | Caminha | 08/11/2016 10:48 | BT | Escavações | 93 | 28 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000046 | 0,0004315 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_60 | Ponte Da Barca | 07/11/2016 12:29 | BT | Veículos | 145 | 101 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000166 | 0,0024102 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_61 | Castelo Branco | 03/11/2016 10:35 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 95 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000157 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_62 | Vila Nova De Famalicão | 12/11/2016 11:40 | BT | Abate De Árvores | 65 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000106 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_63 | Vila Nova De Famalicão | 18/11/2016 07:36 | BT | Escavações | 128 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000211 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_64 | Póvoa De Lanhoso | 28/11/2016 14:29 | BT | Abate De Árvores | 150 | 48 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000076 | 0,0011382 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_65 | Póvoa De Lanhoso | 07/11/2016 03:00 | BT | Incêndio | 173 | 41 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000067 | 0,0011667 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_66 | Guimarães | 02/11/2016 18:42 | BT | Veículos | 92 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000152 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_67 | Guimarães | 23/11/2016 12:24 | BT | Veículos | 150 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000494 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_68 | Fafe | 17/11/2016 17:17 | BT | Veículos | 144 | 24 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000040 | 0,0005703 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_69 | Cabeceiras De Basto | 18/11/2016 16:28 | BT | Veículos | 59 | 39 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000064 | 0,0003777 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_70 | Gondomar | 04/11/2016 14:19 | BT | Abate De Árvores | 79 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000131 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_71 | Gondomar | 05/11/2016 12:39 | BT | Veículos | 107 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000352 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_72 | Póvoa De Varzim | 14/11/2016 15:31 | BT | Abate De Árvores | 125 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000204 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_73 | Gondomar | 19/11/2016 09:27 | BT | Escavações | 44 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000073 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_75 | Vila Do Conde | 29/11/2016 13:52 | BT | Escavações | 121 | 6 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 | 0,0001194 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_76 | Santa Maria Da Feira | 14/11/2016 10:42 | BT | Veículos | 54 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000090 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_77 | Santa Maria Da Feira | 23/11/2016 16:48 | BT | Abate De Árvores | 51 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000084 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_78 | Aveiro | 25/11/2016 11:00 | BT | Abate De Árvores | 110 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000182 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_79 | Mortágua | 05/11/2016 09:44 | MT | Abate De Árvores | 142 | 1880 | 0,0045839 | 0,0001659 | 0,0156843 | 0,3097642 | 0,0000884 | 0,0081956 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_80 | Pampilhosa Da Serra | 05/11/2016 10:32 | MT | Abate De Árvores | 246 | 1246 | 0,0081417 | 0,0003098 | 0,0329240 | 0,5501926 | 0,0002020 | 0,0211609 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_81 | Cantanhede | 02/11/2016 13:59 | MT | Abate De Árvores | 67 | 4061 | 0,0058730 | 0,0006638 | 0,0169097 | 0,3968836 | 0,0006667 | 0,0198741 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_82 | Coimbra | 15/11/2016 11:05 | MT | Escavações | 59 | 1451 | 0,0115069 | 0,0001659 | 0,0065605 | 0,7776048 | 0,0002377 | 0,0081732 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_NOV_T_83 | Azambuja | 28/11/2016 14:57 | BT | Veículos | 154 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000007 | 0,0001015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_1 | Coimbra | 16/12/2016 09:22 | MT | Escavações | 185 | 2330 | 0,0025529 | 0,0000222 | 0,0028214 | 0,1711516 | 0,0000757 | 0,0139625 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, conforme o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, conforme o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - Não foi evidenciado que o cabo estaria instalado em conformidade com artigo 79.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_2 | Mealhada | 10/12/2016 15:47 | MT | Abate De Árvores | 105 | 1705 | 0,0072870 | 0,0002329 | 0,0114825 | 0,4885413 | 0,0001638 | 0,0089635 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_3 | Miranda Do Corvo | 01/12/2016 08:24 | MT | Abate De Árvores | 196 | 2777 | 0,0139383 | 0,0004658 | 0,0304519 | 0,9344636 | 0,0004561 | 0,0331675 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_4 | Soure | 27/12/2016 08:51 | MT | Abate De Árvores | 166 | 761 | 0,0110114 | 0,0001331 | 0,0218636 | 0,7382349 | 0,0000772 | 0,0126861 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_5 | Viseu | 31/12/2016 10:07 | MT | Abate De Árvores | 128 | 2871 | 0,0047090 | 0,0002218 | 0,0179387 | 0,3157024 | 0,0001515 | 0,0131826 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_6 | Estarreja | 26/12/2016 09:17 | MT | Aves | 189 | 158 | 0,0011770 | 0,0000222 | 0,0041288 | 0,0789112 | 0,0000262 | 0,0048735 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_7 | Lagoa (Faro) | 08/12/2016 15:47 | MT | Escavações | 104 | 1968 | 0,0166264 | 0,0002218 | 0,0206330 | 1,1146823 | 0,0001821 | 0,0162639 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_8 | Lagoa (Faro) | 27/12/2016 15:57 | MT | Escavações | 99 | 1968 | 0,0176273 | 0,0002773 | 0,0212150 | 1,1817861 | 0,0002969 | 0,0176372 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_9 | Portimão | 29/12/2016 05:43 | MT | Aves | 197 | 692 | 0,0120212 | 0,0004880 | 0,0340586 | 0,8059384 | 0,0000759 | 0,0053191 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_10 | Serpa | 15/12/2016 12:42 | MT | Veículos | 178 | 736 | 0,0034913 | 0,0005323 | 0,0087514 | 0,2340642 | 0,0001161 | 0,0009272 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_11 | Loures | 06/12/2016 11:52 | BT | Veículos | 304 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000501 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_12 | Mafra | 04/12/2016 12:09 | BT | Veículos | 53 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000089 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_13 | Mealhada | 12/12/2016 13:36 | BT | Veículos | 202 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000334 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_14 | Sabugal | 08/12/2016 21:31 | BT | Veículos | 139 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000228 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_15 | Aveiro | 18/12/2016 09:03 | BT | Veículos | 106 | 36 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000059 | 0,0006284 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_16 | Alandroal | 19/12/2016 09:57 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 198 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000325 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_17 | Estremoz | 19/12/2016 10:27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 167 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000274 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_18 | Vendas Novas | 15/12/2016 21:05 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 150 | 3 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000005 | 0,0000742 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_19 | Alcobaça | 15/12/2016 12:38 | BT | Veículos | 285 | 4 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000007 | 0,0001873 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_20 | Óbidos | 14/12/2016 16:52 | BT | Veículos | 81 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000053 | 0,0004284 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_21 | Avis | 16/12/2016 16:06 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 88 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000145 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_22 | Campo Maior | 10/12/2016 16:44 | BT | Furtos | 191 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000315 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_23 | Campo Maior | 10/12/2016 16:46 | BT | Furtos | 189 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000311 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_24 | Chamusca | 11/12/2016 18:36 | BT | Furtos | 95 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000157 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_25 | Elvas | 19/12/2016 09:15 | BT | Furtos | 145 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000239 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_26 | Nisa | 15/12/2016 10:07 | BT | Furtos | 152 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000502 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_27 | Sousel | 20/12/2016 16:49 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 160 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000529 |  |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_28 | Palmela | 15/12/2016 13:39 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 98 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000163 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_29 | Águeda | 05/12/2016 09:45 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 50 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000083 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_30 | Bombarral | 14/12/2016 17:27 | BT | Incêndio | 81 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000133 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_31 | Torres Vedras | 02/12/2016 15:22 | BT | Veículos | 71 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000117 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_32 | Vila Nova De Gaia | 04/12/2016 23:00 | BT | Veículos | 250 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000410 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_33 | Porto | 14/12/2016 11:33 | BT | Veículos | 170 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000281 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_34 | Porto | 16/12/2016 09:58 | BT | Veículos | 134 | 76 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000125 | 0,0016887 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_35 | Castro Daire | 01/12/2016 14:18 | BT | Abate De Árvores | 91 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0009541 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_36 | Lamego | 16/12/2016 03:51 | BT | Veículos | 136 | 36 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000059 | 0,0008111 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_37 | Oliveira De Frades | 06/12/2016 15:43 | BT | Abate De Árvores | 156 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000257 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_38 | Leiria | 26/12/2016 09:27 | BT | Furtos | 107 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000177 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_39 | Santa Maria Da Feira | 26/12/2016 09:40 | MT | Intervenções À Superficie | 189 | 3973 | 0,0080538 | 0,0002773 | 0,0118606 | 0,5399468 | 0,0002557 | 0,0114105 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_40 | Mértola | 03/12/2016 08:49 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 64 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000105 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_41 | Almada | 01/12/2016 00:00 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 21042 | 324 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0001130 | 0,0213000 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_42 | Castelo Branco | 22/12/2016 15:25 | BT | Veículos | 73 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000121 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_43 | Amarante | 11/12/2016 01:36 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 530 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000872 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_44 | Celorico De Basto | 28/12/2016 14:47 | BT | Abate De Árvores | 95 | 52 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000086 | 0,0008154 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_45 | Santa Comba Dão | 27/12/2016 16:53 | BT | Veículos | 168 | 26 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000035 | 0,0005795 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_46 | Lisboa | 14/12/2016 16:30 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 43 | 1523 | 0,0017312 | 0,0000555 | 0,0015669 | 0,1160656 | 0,0000494 | 0,0012687 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que provem ter havido acesso indevido ao PTS ou sequer que tenha havido vandalismo. De acordo com o artigo 33.o do RSSPTS, as instalações deverão ser inacessíveis sem meios especiais ou somente acessíveis a pessoal devidamente instruído para o serviço. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_47 | Guimarães | 01/12/2016 18:40 | BT | Aves | 142 | 31 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000044 | 0,0006353 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_48 | Vila Nova De Famalicão | 10/12/2016 03:41 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 134 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000221 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_49 | Vila Nova De Famalicão | 17/12/2016 17:19 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 163 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000268 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_50 | Vila Nova De Famalicão | 23/12/2016 14:38 | BT | Veículos | 37 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000061 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_51 | Guimarães | 26/12/2016 08:11 | BT | Veículos | 92 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000305 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_52 | Vila Nova De Famalicão | 23/12/2016 01:23 | BT | Veículos | 205 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000337 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_53 | Vila Nova De Famalicão | 02/12/2016 17:22 | BT | Escavações | 67 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000109 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_54 | Vila Nova De Famalicão | 06/12/2016 15:53 | BT | Veículos | 74 | 2 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000245 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_55 | Cabeceiras De Basto | 29/12/2016 10:17 | BT | Abate De Árvores | 78 | 16 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000026 | 0,0002062 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_56 | Aveiro | 10/12/2016 16:50 | BT | Abate De Árvores | 80 | 27 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000044 | 0,0003581 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_57 | Oliveira Do Bairro | 22/12/2016 14:40 | BT | Veículos | 121 | 19 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000031 | 0,0003767 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_58 | Albergaria-A-Velha | 23/12/2016 08:43 | BT | Veículos | 129 | 6 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000010 | 0,0001266 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_59 | Aveiro | 29/12/2016 16:01 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000197 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_60 | Covilhã | 21/12/2016 16:02 | BT | Escavações | 75 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000003 | 0,0000247 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_61 | Fafe | 27/12/2016 08:36 | BT | Veículos | 103 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000171 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_62 | Sertã | 17/12/2016 16:27 | BT | Abate De Árvores | 75 | 63 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000104 | 0,0007823 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_63 | Gouveia | 17/12/2016 09:27 | MT | Abate De Árvores | 126 | 3426 | 0,0059618 | 0,0002551 | 0,0120379 | 0,3996988 | 0,0001979 | 0,0087046 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_64 | Mangualde | 27/12/2016 10:34 | MT | Abate De Árvores | 103 | 2335 | 0,0117291 | 0,0001885 | 0,0131532 | 0,7863497 | 0,0000841 | 0,0056926 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_65 | Barcelos | 07/12/2016 10:04 | MT | Abate De Árvores | 171 | 2743 | 0,0120252 | 0,0003771 | 0,0202426 | 0,8062031 | 0,0002801 | 0,0124417 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do art.o 28.o do RSLEAT), | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_66 | Barcelos | 26/12/2016 14:52 | MT | Abate De Árvores | 157 | 2633 | 0,0104347 | 0,0001885 | 0,0203065 | 0,6995717 | 0,0001814 | 0,0209227 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar que a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 28.o do RSLEAT, | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_67 | Ponte De Lima | 02/12/2016 07:35 | MT | Escavações | 75 | 4093 | 0,0134112 | 0,0002440 | 0,0107148 | 0,8991243 | 0,0003219 | 0,0140796 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_68 | Castelo De Paiva | 09/12/2016 10:53 | MT | Abate De Árvores | 79 | 1069 | 0,0042780 | 0,0002551 | 0,0078790 | 0,2868129 | 0,0001693 | 0,0062932 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitam evidenciar que a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe (n.o 3 do artigo 28.o do RSLEAT). | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_69 | Gondomar | 09/12/2016 11:28 | BT | Veículos | 88 | 54 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000089 | 0,0007885 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_70 | Maia | 09/12/2016 12:33 | BT | Escavações | 134 | 8 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000013 | 0,0001772 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_71 | Porto | 23/12/2016 11:10 | MT | Escavações | 55 | 930 | 0,0053418 | 0,0000333 | 0,0017521 | 0,3581271 | 0,0000757 | 0,0040479 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_72 | Vila Nova De Gaia | 30/12/2016 12:00 | MT | Abate De Árvores | 235 | 3546 | 0,0274783 | 0,0001885 | 0,0225762 | 1,8422245 | 0,0002491 | 0,0459244 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2.a classe, de acordo com o disposto no n.o 3 do artigo 28.o do RSLEAT, | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_73 | Santa Maria Da Feira | 14/12/2016 15:27 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 28 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000045 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_74 | Vale De Cambra | 14/12/2016 16:22 | BT | Escavações | 102 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000167 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2016_DEZ_T_75 | Santa Maria Da Feira | 19/12/2016 09:48 | BT | Veículos | 87 | 1 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000000 | 0,0000002 | 0,0000143 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_1 | Porto De Mos | 05/01/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 223 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000037 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_2 | Portalegre | 24/01/2017 | BT | Veículos | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_3 | Ponte De Sor | 16/01/2017 | BT | Veículos | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_4 | Elvas | 06/01/2017 | BT | Furtos | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_5 | Crato | 05/01/2017 | BT | Furtos | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_6 | Castelo De Vide | 14/01/2017 | BT | Furtos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_7 | Campo Maior | 03/01/2017 | BT | Furtos | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000004 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_8 | Oliveira De Frades | 18/01/2017 | BT | Veículos | 89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000312 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_9 | Sabugal | 20/01/2017 | BT | Veículos | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000074 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_10 | Santo Tirso | 02/01/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000045 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_11 | Vila Do Conde | 02/01/2017 | BT | Incêndio | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000046 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_12 | Maia | 25/01/2017 | BT | Animais Não Aves | 129 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000085 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_13 | Lisboa | 25/01/2017 | BT | Veículos | 200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000397 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_14 | Lisboa | 11/01/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_15 | Lisboa | 31/01/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 127 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000377 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_20 | Santarem | 08/01/2017 | BT | Furtos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_21 | Cartaxo | 27/01/2017 | BT | Escavações | 234 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_22 | Gouveia | 02/01/2017 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_23 | Benavente | 28/01/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_24 | Porto | 30/01/2017 | BT | Incêndio | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_25 | Porto | 11/01/2017 | BT | Escavações | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000047 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_26 | Tabuaco | 30/01/2017 | BT | Veículos | 153 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000101 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_27 | Leiria | 24/01/2017 | BT | Escavações | 133 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000729 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_28 | Porto De Mos | 20/01/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_29 | Arraiolos | 09/01/2017 | BT | Escavações | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_30 | Ponte De Lima | 06/01/2017 | MT | Escavações | 116 | 4107 | 0,022438 | 0,000245 | 0,017904 | 1,63 | 0,000324 | 0,022206 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: -Reúne os requisitos para classificação -Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_31 | Condeixa-A-Nova | 07/01/2017 | BT | Escavações | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_32 | Porto | 06/01/2017 | BT | Escavações | 89 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000089 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_37 | Estremoz | 17/01/2017 | BT | Furtos | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_38 | Alcobaca | 27/01/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 265 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001227 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_39 | Miranda Do Douro | 23/01/2017 | BT | Veículos | 196 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,002102 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_40 | Pinhel | 16/01/2017 | BT | Veículos | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_41 | Montemor-O-Velho | 08/01/2017 | BT | Veículos | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000082 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_42 | Estremoz | 05/01/2017 | MT | Aves | 184 | 1415 | 0,012379 | 0,000178 | 0,015078 | 0,90 | 0,000085 | 0,005159 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_43 | Coimbra | 15/01/2017 | BT | Veículos | 145 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000121 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_44 | Odivelas | 19/01/2017 | BT | Veículos | 111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000055 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_45 | Loures | 06/01/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000040 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_46 | Alter Do Chao | 29/01/2017 | MT | Aves | 111 | 997 | 0,008158 | 0,000423 | 0,019648 | 0,59 | 0,000163 | 0,005215 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_47 | Cadaval | 23/01/2017 | MT | Aves | 254 | 1387 | 0,035942 | 0,000323 | 0,067198 | 2,62 | 0,000228 | 0,046157 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar a existência de danos. | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_48 | Loule | 26/01/2017 | MT | Deslizamento De Terras | 393 | 833 | 0,020852 | 0,000156 | 0,049555 | 1,52 | 0,000089 | 0,029209 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_49 | Aljezur | 03/01/2017 | MT | Abate De Árvores | 244 | 1924 | 0,004349 | 0,000145 | 0,012741 | 0,32 | 0,000124 | 0,009912 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_54 | Serta | 11/01/2017 | MT | Abate De Árvores | 187 | 2553 | 0,007332 | 0,000345 | 0,027810 | 0,53 | 0,000308 | 0,024114 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: -Reúne os requisitos para classificação -Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_55 | Cinfaes | 05/01/2017 | MT | Abate De Árvores | 216 | 2487 | 0,008215 | 0,000278 | 0,021988 | 0,60 | 0,000282 | 0,017356 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: -Reúne os requisitos para classificação -Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_56 | Anadia | 21/01/2017 | BT | Abate De Árvores | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000042 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_57 | Viana Do Castelo | 29/01/2017 | BT | Escavações | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000065 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_58 | Melgaco | 25/01/2017 | BT | Incêndio | 133 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000044 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_59 | Sao Pedro Do Sul | 24/01/2017 | BT | Veículos | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_60 | Viana Do Castelo | 12/01/2017 | BT | Escavações | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_61 | Caminha | 09/01/2017 | BT | Incêndio | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_62 | Valenca | 03/01/2017 | BT | Veículos | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_63 | Beja | 01/01/2017 | BT | Incêndio | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000059 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_64 | Cascais | 05/01/2017 | MT | Escavações | 217 | 919 | 0,007234 | 0,000100 | 0,007931 | 0,53 | 0,000123 | 0,007156 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_65 | Cascais | 09/01/2017 | MT | Escavações | 52 | 1390 | 0,006838 | 0,000100 | 0,005203 | 0,50 | 0,000224 | 0,011659 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_70 | Loures | 30/01/2017 | MT | Escavações | 44 | 2891 | 0,011841 | 0,000290 | 0,009950 | 0,86 | 0,000475 | 0,016425 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_71 | Sintra | 16/01/2017 | MT | Escavações | 64 | 2086 | 0,003743 | 0,000033 | 0,001619 | 0,27 | 0,000218 | 0,009206 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. -O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_72 | Covilha | 28/01/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_73 | Tondela | 23/01/2017 | BT | Veículos | 79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_74 | Figueira Da Foz | 26/01/2017 | BT | Escavações | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_75 | Montalegre | 09/01/2017 | MT | Intervenções À Superficie | 139 | 1759 | 0,007074 | 0,000234 | 0,017339 | 0,51 | 0,000145 | 0,010913 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem a altura mínima de qualquer dos condutores da linha de 15 kV ao solo, tendo em conta o estabelecido no artigo 27.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_JAN_T_76 | Chaves | 19/01/2017 | MT | Escavações | 375 | 5954 | 0,046492 | 0,000724 | 0,033636 | 3,38 | 0,000983 | 0,034211 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_1 | Almada | 01/02/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 3872 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000078 | 0,021692 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_2 | Oliveira Do Bairro | 08/02/2017 | MT | Abate De Árvores | 44 | 1159 | 0,010448 | 0,000312 | 0,011017 | 0,80 | 0,000189 | 0,008217 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_3 | Oliveira De Azemeis | 11/02/2017 | MT | Abate De Árvores | 105 | 1356 | 0,009330 | 0,000223 | 0,014574 | 0,72 | 0,000084 | 0,004755 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_4 | Loures | 05/02/2017 | BT | Veículos | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000083 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_5 | Odivelas | 23/02/2017 | BT | Veículos | 131 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000130 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_6 | Setubal | 09/02/2017 | BT | Escavações | 132 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000088 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_7 | Figueira Da Foz | 06/02/2017 | BT | Veículos | 146 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,002995 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_8 | Serta | 02/02/2017 | BT | Abate De Árvores | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_9 | Cinfaes | 07/02/2017 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_10 | Satao | 06/02/2017 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 56 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000187 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_11 | Albergaria-A-Velha | 15/02/2017 | BT | Veículos | 124 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000184 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_12 | Aveiro | 18/02/2017 | BT | Sabotagem | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_13 | Vagos | 16/02/2017 | BT | Veículos | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000036 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_14 | Aveiro | 20/02/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_15 | Porto | 22/02/2017 | BT | Escavações | 98 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000896 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_20 | Porto | 21/02/2017 | BT | Escavações | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_21 | Alcobaca | 13/02/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 210 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000450 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_22 | Campo Maior | 14/02/2017 | BT | Furtos | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_23 | Alcobaca | 14/02/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 654 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,003243 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_24 | Alcobaca | 14/02/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 220 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000363 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_25 | Cadaval | 27/02/2017 | BT | Escavações | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_26 | Fronteira | 02/02/2017 | BT | Furtos | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_27 | Campo Maior | 17/02/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_28 | Chamusca | 19/02/2017 | BT | Furtos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_29 | Alcacer Do Sal | 13/02/2017 | MT | Aves | 346 | 54 | 0,030810 | 0,000334 | 0,068356 | 2,37 | 0,000007 | 0,001495 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_30 | Carregal Do Sal | 07/02/2017 | BT | Incêndio | 138 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_31 | Esposende | 18/02/2017 | MT | Aves | 176 | 4247 | 0,018368 | 0,000479 | 0,040396 | 1,41 | 0,000460 | 0,037687 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, clonclui-se que os meios de prova apresentados, designadamente os fotográficos, não permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o incidente, assim como os danos e o mencionado ninho referido ponto 2.3 do pedido. | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_32 | Viana Do Castelo | 15/02/2017 | MT | Abate De Árvores | 135 | 3148 | 0,011171 | 0,000278 | 0,024218 | 0,86 | 0,000216 | 0,018904 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_37 | Ferreira Do Alentejo | 10/02/2017 | MT | Aves | 46 | 217 | 0,009760 | 0,000256 | 0,011800 | 0,75 | 0,000035 | 0,001600 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_38 | Torres Vedras | 20/02/2017 | BT | Escavações | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000065 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_39 | Benavente | 20/02/2017 | MT | Aves | 129 | 1443 | 0,007624 | 0,000200 | 0,023788 | 0,59 | 0,000003 | 0,000361 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_40 | Sao Pedro Do Sul | 16/02/2017 | BT | Incêndio | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_41 | Seia | 21/02/2017 | BT | Incêndio | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000079 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_42 | Evora | 08/02/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_43 | Reguengos De Monsaraz | 17/02/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000061 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_44 | Grandola | 13/02/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_45 | Odivelas | 06/02/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 176 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000116 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_46 | Peniche | 14/02/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_47 | Peniche | 14/02/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000157 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_48 | Marinha Grande | 18/02/2017 | MT | Aves | 93 | 4831 | 0,009670 | 0,000067 | 0,006086 | 0,74 | 0,000025 | 0,002259 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_49 | Marinha Grande | 27/02/2017 | MT | Aves | 123 | 4833 | 0,014825 | 0,000723 | 0,010254 | 1,14 | 0,000796 | 0,005644 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_54 | Barreiro | 28/02/2017 | BT | Incêndio | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_55 | Valongo | 21/02/2017 | BT | Veículos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_56 | Penafiel | 15/02/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 150 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000025 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_57 | Covilha | 11/02/2017 | BT | Incêndio | 471 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000156 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_58 | Cinfaes | 06/02/2017 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 112 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000410 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_59 | Palmela | 14/02/2017 | BT | Furtos | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_60 | Santa Maria Da Feira | 16/02/2017 | BT | Abate De Árvores | 64 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000466 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_61 | Ovar | 28/02/2017 | BT | Veículos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_62 | Ovar | 26/02/2017 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_63 | Ribeira De Pena | 21/02/2017 | BT | Escavações | 127 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,001222 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_64 | Arouca | 03/02/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_65 | Oliveira De Azemeis | 14/02/2017 | BT | Veículos | 73 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000449 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_66 | Vila Nova Da Barquinha | 07/02/2017 | BT | Escavações | 146 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000485 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_71 | Coimbra | 10/02/2017 | MT | Abate De Árvores | 107 | 1972 | 0,007691 | 0,000312 | 0,011706 | 0,59 | 0,000323 | 0,014784 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_72 | Cantanhede | 16/02/2017 | MT | Abate De Árvores | 61 | 4038 | 0,005753 | 0,000356 | 0,017204 | 0,44 | 0,000395 | 0,019401 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_73 | Lisboa | 28/02/2017 | MT | Inundações Imprevisíveis | 427 | 615 | 0,000612 | 0,000022 | 0,000819 | 0,05 | 0,000011 | 0,000407 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - Não foram apresentadas razoes validas e justificativas da infiltração de água dentro do posto de transformação (PT), uma vez que a zona onde se encontram as grelhas de ventilação do PT, parecem estar ao mesmo nível do solo/piso da rua. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_74 | Estarreja | 20/02/2017 | AT | Abate De Árvores | 4 | 18035 | 0,018391 | 0,003705 | 0,015438 | 1,42 | 0,002878 | 0,011991 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_75 | Pombal | 04/02/2017 | BT | Escavações | 178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000030 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_76 | Barreiro | 17/02/2017 | MT | Animais Não Aves | 4 | 9905 | 0,003270 | 0,000645 | 0,002477 | 0,25 | 0,001407 | 0,005396 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.o, 43.o, 74.o, e 85.o do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por cobras. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_77 | Melgaco | 14/02/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 130 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001142 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_78 | Paredes De Coura | 25/02/2017 | BT | Incêndio | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_79 | Leiria | 14/02/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 246 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000895 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_80 | Vila Nova De Famalicao | 21/02/2017 | BT | Escavações | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_81 | Povoa De Lanhoso | 16/02/2017 | BT | Veículos | 106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000424 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_FEV_T_82 | Povoa De Lanhoso | 11/02/2017 | BT | Abate De Árvores | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000028 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
IGI_2017_FEV_TC_001 | Esposende | 02/02/2017 | AT, MT, BT | Vento Intensidade Excepcional | 5220 | 664675 | 9,620 | 0,236 | 18,400 | 741,000 | 0,198 | 15,100 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, no período compreendido entre as 02h00 de 2 de fevereiro e as 16h59 de 5 de fevereiro de 2017 para a área geográfica onde ocorreu o incidente. | Considera-se que as ocorrências evidenciadas para o período em causa justificam a aprovação do pedido de evento excecional, com efeitos nas compensações a pagar por assistências técnicas realizadas fora dos prazos de chegada durante o período em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_1 | Alcochete | 13/03/2017 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 159 | 460 | 0,004509 | 0,000033 | 0,005247 | 0,32 | 0,000006 | 0,000883 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_2 | Almada | 13/03/2017 | MT | Escavações | 97 | 3807 | 0,006788 | 0,000045 | 0,003337 | 0,48 | 0,000203 | 0,015133 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_3 | Barreiro | 08/03/2017 | MT | Aves | 143 | 755 | 0,006887 | 0,000145 | 0,009150 | 0,49 | 0,000094 | 0,008189 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_4 | Setubal | 03/03/2017 | MT | Aves | 295 | 1922 | 0,012802 | 0,000145 | 0,025383 | 0,91 | 0,000057 | 0,008771 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_5 | Setubal | 26/03/2017 | MT | Aves | 179 | 1930 | 0,023348 | 0,000200 | 0,023034 | 1,67 | 0,000089 | 0,010477 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_6 | Lamego | 08/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 91 | 4458 | 0,007931 | 0,000456 | 0,028170 | 0,57 | 0,000358 | 0,021942 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_7 | Macedo De Cavaleiros | 27/03/2017 | MT | Aves | 130 | 2943 | 0,002522 | 0,000323 | 0,011225 | 0,18 | 0,000246 | 0,010768 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_8 | Santa Maria Da Feira | 25/03/2017 | MT | Escavações | 109 | 1167 | 0,019813 | 0,000222 | 0,018940 | 1,41 | 0,000191 | 0,015036 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_9 | Porto | 19/03/2017 | MT | Inundações Imprevisíveis | 207 | 1639 | 0,014818 | 0,000134 | 0,010887 | 1,06 | 0,000258 | 0,018136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_10 | Silves | 04/03/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 205 | 1894 | 0,003800 | 0,000122 | 0,018079 | 0,27 | 0,000054 | 0,007850 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_11 | Portimao | 26/03/2017 | AT | Aves | 6 | 13722 | 0,008068 | 0,001068 | 0,004412 | 0,58 | 0,002264 | 0,009290 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_12 | Tomar | 30/03/2017 | MT | Aves | 86 | 1660 | 0,017217 | 0,000367 | 0,031323 | 1,23 | 0,000269 | 0,022931 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_13 | Santiago Do Cacem | 08/03/2017 | MT | Aves | 47 | 558 | 0,004738 | 0,000167 | 0,007190 | 0,34 | 0,000092 | 0,003758 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_14 | Almada | 01/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 1625 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000282 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_15 | Vila Nova De Paiva | 31/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 152 | 2325 | 0,015425 | 0,000512 | 0,031496 | 1,10 | 0,000382 | 0,027052 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_20 | Alandroal | 25/03/2017 | MT | Aves | 119 | 2138 | 0,016886 | 0,000589 | 0,056766 | 1,21 | 0,000281 | 0,026597 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_21 | Grandola | 12/03/2017 | MT | Aves | 147 | 219 | 0,031602 | 0,000289 | 0,039852 | 2,26 | 0,000035 | 0,005108 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_22 | Alter Do Chao | 05/03/2017 | MT | Aves | 208 | 331 | 0,005490 | 0,000134 | 0,021007 | 0,39 | 0,000054 | 0,007836 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_23 | Alter Do Chao | 12/03/2017 | MT | Aves | 34 | 1548 | 0,001344 | 0,000178 | 0,005701 | 0,10 | 0,000091 | 0,002896 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_24 | Campo Maior | 25/03/2017 | MT | Aves | 193 | 551 | 0,008926 | 0,000145 | 0,020296 | 0,64 | 0,000003 | 0,000414 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_25 | Nisa | 12/03/2017 | MT | Aves | 157 | 1216 | 0,005233 | 0,000289 | 0,019105 | 0,37 | 0,000139 | 0,008949 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_26 | Sousel | 22/03/2017 | MT | Aves | 123 | 721 | 0,013701 | 0,000534 | 0,039550 | 0,98 | 0,000117 | 0,008280 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_27 | Coruche | 23/03/2017 | MT | Aves | 224 | 984 | 0,006419 | 0,000167 | 0,020036 | 0,46 | 0,000089 | 0,008355 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_28 | Coruche | 23/03/2017 | MT | Aves | 224 | 984 | 0,006419 | 0,000167 | 0,020036 | 0,46 | 0,000089 | 0,008355 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -O pedido submetido é uma cópia integral do pedido EDPD_2017_MAR_T027. Assim, o incidente não é considerado como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_29 | Tomar | 25/03/2017 | MT | Aves | 150 | 1658 | 0,030248 | 0,000367 | 0,055031 | 2,16 | 0,000269 | 0,040287 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_30 | Ferreira Do Zezere | 23/03/2017 | BT | Veículos | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000094 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_31 | Armamar | 03/03/2017 | BT | Veículos | 106 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000614 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_32 | Figueira Da Foz | 06/03/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_37 | Vila Verde | 18/03/2017 | BT | Incêndio | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_38 | Constancia | 20/03/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_39 | Campo Maior | 01/03/2017 | BT | Furtos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_40 | Espinho | 07/03/2017 | BT | Animais Não Aves | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_41 | Vila Nova De Gaia | 18/03/2017 | BT | Veículos | 110 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000199 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_42 | Santa Maria Da Feira | 20/03/2017 | BT | Incêndio | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_43 | Porto | 25/03/2017 | BT | Inundações Imprevisíveis | 203 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000368 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_44 | Almada | 05/03/2017 | BT | Veículos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_45 | Belmonte | 10/03/2017 | MT | Aves | 114 | 2612 | 0,007809 | 0,000389 | 0,024558 | 0,56 | 0,000284 | 0,016631 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_46 | Guarda | 27/03/2017 | MT | Aves | 119 | 3038 | 0,008856 | 0,000178 | 0,009631 | 0,63 | 0,000242 | 0,012766 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_47 | Ilhavo | 01/03/2017 | MT | Aves | 105 | 1023 | 0,006798 | 0,000211 | 0,013982 | 0,49 | 0,000166 | 0,009416 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_48 | Fundao | 25/03/2017 | MT | Aves | 115 | 866 | 0,001592 | 0,000033 | 0,002625 | 0,11 | 0,000013 | 0,001156 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_49 | Anadia | 13/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 261 | 1860 | 0,014283 | 0,000323 | 0,036353 | 1,02 | 0,000307 | 0,033915 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_54 | Viana Do Alentejo | 01/03/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 117 | 856 | 0,003914 | 0,000167 | 0,011391 | 0,28 | 0,000099 | 0,006529 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_55 | Montemor-O-Velho | 10/03/2017 | BT | Veículos | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000136 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_56 | Leiria | 06/03/2017 | BT | Aves | 156 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000103 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_57 | Leiria | 06/03/2017 | BT | Aves | 138 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000091 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_58 | Leiria | 12/03/2017 | BT | Veículos | 100 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000643 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_59 | Marinha Grande | 15/03/2017 | BT | Escavações | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_60 | Leiria | 24/03/2017 | BT | Escavações | 130 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000108 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_61 | Chaves | 25/03/2017 | BT | Veículos | 157 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,003328 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_62 | Mafra | 10/03/2017 | BT | Veículos | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000878 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_63 | Sintra | 12/03/2017 | BT | Veículos | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000099 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_64 | Porto | 07/03/2017 | BT | Veículos | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_65 | Sintra | 12/03/2017 | BT | Veículos | 155 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000103 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_66 | Portimao | 23/03/2017 | BT | Furtos | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000254 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_71 | Oliveira De Azemeis | 15/03/2017 | BT | Veículos | 76 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000427 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_72 | Aljustrel | 03/03/2017 | MT | Aves | 130 | 749 | 0,017064 | 0,000367 | 0,023930 | 1,22 | 0,000068 | 0,004828 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_73 | Almodovar | 24/03/2017 | MT | Aves | 53 | 2179 | 0,000356 | 0,000267 | 0,002515 | 0,03 | 0,000064 | 0,000318 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_74 | Serpa | 25/03/2017 | MT | Aves | 180 | 1413 | 0,023937 | 0,000323 | 0,034402 | 1,71 | 0,000131 | 0,012894 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_75 | Mora | 21/03/2017 | MT | Aves | 80 | 110 | 0,004616 | 0,000167 | 0,013429 | 0,33 | 0,000017 | 0,001356 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_76 | Moura | 22/03/2017 | MT | Aves | 67 | 2154 | 0,002132 | 0,000100 | 0,002493 | 0,15 | 0,000299 | 0,004949 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_77 | Lisboa | 26/03/2017 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 109 | 87 | 0,013391 | 0,000067 | 0,007327 | 0,96 | 0,000014 | 0,001505 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_78 | Marinha Grande | 27/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 97 | 3318 | 0,010326 | 0,000134 | 0,012236 | 0,74 | 0,000256 | 0,024041 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_79 | Loures | 30/03/2017 | MT | Escavações | 105 | 1327 | 0,005568 | 0,000045 | 0,004654 | 0,40 | 0,000037 | 0,003818 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_80 | Marinha Grande | 06/03/2017 | MT | Aves | 156 | 4838 | 0,016841 | 0,000334 | 0,011053 | 1,20 | 0,000371 | 0,004875 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_81 | Marinha Grande | 06/03/2017 | MT | Aves | 141 | 4838 | 0,014178 | 0,000056 | 0,007658 | 1,01 | 0,000024 | 0,003298 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_82 | Marinha Grande | 02/03/2017 | MT | Aves | 108 | 4833 | 0,014111 | 0,000723 | 0,010009 | 1,01 | 0,000796 | 0,005976 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_83 | Lousa | 07/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 51 | 2763 | 0,005020 | 0,000289 | 0,009978 | 0,36 | 0,000240 | 0,008185 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_88 | Santo Tirso | 13/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 37 | 3130 | 0,006394 | 0,000345 | 0,009883 | 0,46 | 0,000325 | 0,009148 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_89 | Santarem | 07/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_90 | Povoa De Varzim | 22/03/2017 | MT | Escavações | 35 | 4999 | 0,006716 | 0,000200 | 0,005614 | 0,48 | 0,000223 | 0,006251 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_91 | Azambuja | 31/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_92 | Azambuja | 23/03/2017 | BT | Furtos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_93 | Moura | 21/03/2017 | BT | Animais Não Aves | 203 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000841 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_94 | Braganca | 20/03/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 104 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000911 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_95 | Braga | 17/03/2017 | BT | Veículos | 140 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_96 | Aveiro | 06/03/2017 | BT | Abate De Árvores | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_97 | Albergaria-A-Velha | 06/03/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_98 | Vila Nova De Famalicao | 28/03/2017 | BT | Escavações | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_99 | Vila Nova De Famalicao | 06/03/2017 | BT | Veículos | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_100 | Gondomar | 07/03/2017 | BT | Veículos | 66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000421 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_105 | Obidos | 22/03/2017 | BT | Inundações Imprevisíveis | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_106 | Santarem | 10/03/2017 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000105 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_107 | Alcobaca | 18/03/2017 | BT | Veículos | 201 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000133 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_108 | Agueda | 10/03/2017 | BT | Veículos | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_109 | Lisboa | 10/03/2017 | BT | Escavações | 238 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_110 | Sobral De Monte Agraco | 03/03/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000297 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_111 | Torre De Moncorvo | 01/03/2017 | BT | Abate De Árvores | 58 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000300 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_112 | Oliveira De Azemeis | 31/03/2017 | BT | Veículos | 171 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000620 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_113 | Santo Tirso | 29/03/2017 | BT | Abate De Árvores | 92 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000138 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_114 | Cartaxo | 02/03/2017 | BT | Furtos | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000070 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_115 | Valongo | 31/03/2017 | BT | Veículos | 144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000096 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_116 | Mealhada | 29/03/2017 | BT | Veículos | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000094 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_117 | Salvaterra De Magos | 30/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 148 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000806 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_122 | Alpiarca | 23/03/2017 | BT | Furtos | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_123 | Almeirim | 27/03/2017 | BT | Furtos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_124 | Torres Vedras | 03/03/2017 | BT | Veículos | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_125 | Albergaria-A-Velha | 13/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_126 | Obidos | 15/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_127 | Lourinha | 03/03/2017 | BT | Veículos | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_128 | Cantanhede | 01/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_129 | Cantanhede | 22/03/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_130 | Barcelos | 03/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 266 | 2092 | 0,026021 | 0,000311 | 0,034463 | 1,86 | 0,000252 | 0,028672 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_131 | Amarante | 04/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 94 | 3323 | 0,000476 | 0,000011 | 0,001045 | 0,03 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_132 | Valenca | 04/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 276 | 1263 | 0,007423 | 0,000234 | 0,018594 | 0,53 | 0,000149 | 0,011848 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_133 | Viana Do Castelo | 15/03/2017 | MT | Abate De Árvores | 132 | 1285 | 0,007652 | 0,000089 | 0,005376 | 0,55 | 0,000115 | 0,006956 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAR_T_134 | Guimaraes | 18/03/2017 | MT | Escavações | 234 | 2900 | 0,011448 | 0,000323 | 0,019260 | 0,82 | 0,000338 | 0,020293 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_1 | Sesimbra | 10/04/2017 | MT | Escavações | 85 | 3385 | 0,020309 | 0,000245 | 0,015151 | 1,36 | 0,000431 | 0,032299 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_2 | Mogadouro | 20/04/2017 | MT | Aves | 188 | 2548 | 0,007393 | 0,000167 | 0,014802 | 0,49 | 0,000140 | 0,012379 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_3 | Arouca | 04/04/2017 | MT | Abate De Árvores | 152 | 2113 | 0,009807 | 0,000289 | 0,025083 | 0,65 | 0,000188 | 0,013649 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_4 | Moura | 28/04/2017 | MT | Aves | 198 | 112 | 0,008610 | 0,000089 | 0,014008 | 0,57 | 0,000001 | 0,000135 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_5 | Santa Maria Da Feira | 04/04/2017 | MT | Abate De Árvores | 128 | 2037 | 0,021645 | 0,000233 | 0,017762 | 1,44 | 0,000216 | 0,015668 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_6 | Vila Do Conde | 06/04/2017 | MT | Aves | 309 | 2859 | 0,033806 | 0,000511 | 0,040342 | 2,26 | 0,000303 | 0,031476 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - Os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_7 | Santiago Do Cacem | 16/04/2017 | MT | Aves | 179 | 1199 | 0,016639 | 0,000711 | 0,068354 | 1,11 | 0,000190 | 0,017052 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_8 | Castro Marim | 27/04/2017 | MT | Aves | 161 | 566 | 0,005471 | 0,000289 | 0,022986 | 0,37 | 0,000093 | 0,006246 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_9 | Serpa | 10/04/2017 | MT | Aves | 50 | 1412 | 0,008306 | 0,000378 | 0,014710 | 0,55 | 0,000093 | 0,003766 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_10 | Silves | 27/04/2017 | MT | Aves | 174 | 2321 | 0,008922 | 0,000133 | 0,008769 | 0,60 | 0,000325 | 0,019553 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_11 | Alcacer Do Sal | 07/04/2017 | MT | Aves | 255 | 1319 | 0,006820 | 0,000278 | 0,044700 | 0,46 | 0,000024 | 0,002714 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_12 | Alcacer Do Sal | 13/04/2017 | MT | Aves | 172 | 1317 | 0,003582 | 0,000278 | 0,021251 | 0,24 | 0,000024 | 0,001741 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_13 | Salvaterra De Magos | 30/04/2017 | MT | Aves | 125 | 192 | 0,011534 | 0,000311 | 0,033103 | 0,77 | 0,000022 | 0,002688 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_14 | Golega | 20/04/2017 | MT | Aves | 171 | 1385 | 0,014062 | 0,000156 | 0,016696 | 0,94 | 0,000083 | 0,004979 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. Apesar da queda da linha entre os apoios 11 e 1 ter sido provocada por embate de ave, a queda de linha entre os apoios 7 e 8 não está devidamente justificada. - Não foram apresentados, conforme disposto no art.o 167o do RSLEATI, elementos que atestem a boa conservação, como relatórios de inspeção. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_19 | Ponte De Sor | 30/04/2017 | MT | Aves | 95 | 651 | 0,003971 | 0,000189 | 0,017427 | 0,27 | 0,000006 | 0,000548 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_20 | Montemor-O-Novo | 10/04/2017 | MT | Aves | 196 | 414 | 0,003144 | 0,000167 | 0,017078 | 0,21 | 0,000028 | 0,003694 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_21 | Montemor-O-Novo | 30/04/2017 | MT | Aves | 312 | 936 | 0,027845 | 0,000656 | 0,091071 | 1,86 | 0,000151 | 0,015362 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_22 | Elvas | 18/04/2017 | MT | Escavações | 79 | 2475 | 0,039125 | 0,000278 | 0,020574 | 2,61 | 0,000408 | 0,030541 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_23 | Abrantes | 30/04/2017 | MT | Furtos | 103 | 2003 | 0,004865 | 0,000089 | 0,003953 | 0,32 | 0,000075 | 0,002992 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_24 | Almada | 06/04/2017 | BT | Inundações Imprevisíveis | 149 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 | 0,004381 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_25 | Fundao | 26/04/2017 | BT | Veículos | 70 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000023 | 0,001608 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_26 | Amares | 10/04/2017 | BT | Incêndio | 122 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000019 | 0,002339 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_27 | Abrantes | 13/04/2017 | BT | Animais Não Aves | 83 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,000882 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_28 | Esposende | 14/04/2017 | BT | Incêndio | 122 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000969 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_29 | Vila Nova De Gaia | 02/04/2017 | BT | Veículos | 152 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001203 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_30 | Montemor-O-Novo | 30/04/2017 | MT | Aves | 149 | 1149 | 0,008983 | 0,000356 | 0,035617 | 0,60 | 0,000042 | 0,003200 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_31 | Mafra | 14/04/2017 | BT | Veículos | 217 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000966 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_36 | Evora | 27/04/2017 | BT | Furtos | 449 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000518 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_37 | Chamusca | 24/04/2017 | BT | Furtos | 657 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000217 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_38 | Evora | 27/04/2017 | BT | Furtos | 288 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000142 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_39 | Seia | 11/04/2017 | BT | Abate De Árvores | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_40 | Evora | 27/04/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000049 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_41 | Caldas Da Rainha | 11/04/2017 | BT | Abate De Árvores | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_42 | Chamusca | 04/04/2017 | BT | Furtos | 177 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000263 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_43 | Elvas | 11/04/2017 | BT | Furtos | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_44 | Salvaterra De Magos | 07/04/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000037 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_45 | Santarem | 27/04/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_46 | Torres Novas | 07/04/2017 | BT | Veículos | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000036 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_47 | Vila Real | 22/04/2017 | BT | Veículos | 103 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000830 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_48 | Portimao | 04/04/2017 | BT | Furtos | 198 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000294 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_53 | Cascais | 11/04/2017 | MT | Escavações | 70 | 4862 | 0,008695 | 0,000100 | 0,005275 | 0,58 | 0,000530 | 0,025328 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_54 | Cascais | 19/04/2017 | MT | Escavações | 79 | 698 | 0,008483 | 0,000078 | 0,004462 | 0,57 | 0,000114 | 0,006211 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_55 | Lisboa | 19/04/2017 | MT | Escavações | 37 | 1417 | 0,004814 | 0,000056 | 0,001706 | 0,32 | 0,000126 | 0,003557 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_56 | Lisboa | 20/04/2017 | MT | Escavações | 100 | 22 | 0,015718 | 0,000056 | 0,004351 | 1,05 | 0,000003 | 0,000207 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_57 | Lisboa | 26/04/2017 | MT | Animais Não Aves | 26 | 538 | 0,003831 | 0,000067 | 0,001715 | 0,26 | 0,000050 | 0,001272 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.o, 43.o, 74.o, e 85.o do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_58 | Mafra | 28/04/2017 | MT | Escavações | 40 | 1442 | 0,005238 | 0,000111 | 0,003044 | 0,35 | 0,000099 | 0,002438 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_59 | Agueda | 20/04/2017 | BT | Veículos | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_60 | Sever Do Vouga | 15/04/2017 | BT | Veículos | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000042 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_61 | Lamego | 08/04/2017 | BT | Veículos | 195 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000256 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_62 | Vila Nova De Gaia | 05/04/2017 | BT | Escavações | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_63 | Seixal | 06/04/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_68 | Gondomar | 10/04/2017 | BT | Veículos | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000031 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_69 | Aveiro | 15/04/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_70 | Coruche | 07/04/2017 | BT | Furtos | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_71 | Torres Novas | 07/04/2017 | BT | Furtos | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_72 | Alpiarca | 25/04/2017 | BT | Furtos | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_73 | Almeirim | 29/04/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000031 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_74 | Vila Nova De Famalicao | 10/04/2017 | BT | Veículos | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_75 | Guimaraes | 06/04/2017 | BT | Escavações | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_76 | Vila Nova De Famalicao | 08/04/2017 | BT | Veículos | 106 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_77 | Guimaraes | 20/04/2017 | BT | Veículos | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000052 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_78 | Vieira Do Minho | 23/04/2017 | BT | Incêndio | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_79 | Fafe | 11/04/2017 | BT | Escavações | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000041 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_80 | Povoa De Lanhoso | 11/04/2017 | BT | Incêndio | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_85 | Braganca | 07/04/2017 | BT | Veículos | 85 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000531 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_86 | Leiria | 10/04/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 68 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000193 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_87 | Ansiao | 10/04/2017 | BT | Incêndio | 213 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000703 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_88 | Torres Vedras | 17/04/2017 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 226 | 3796 | 0,061364 | 0,000267 | 0,028320 | 4,10 | 0,000156 | 0,016883 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos relacionados com a acessibilidade ao posto de transformação e seccionamento, nomeadamente, o disposto no artigo 33.o do RSSPTS. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_89 | Alcobaca | 16/04/2017 | MT | Veículos | 55 | 1484 | 0,003765 | 0,000100 | 0,004806 | 0,25 | 0,000063 | 0,003015 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_90 | Torres Vedras | 17/04/2017 | MT | Abate De Árvores | 266 | 3779 | 0,011358 | 0,000400 | 0,021929 | 0,76 | 0,000272 | 0,016310 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_91 | Rio Maior | 26/04/2017 | MT | Intervenções À Superficie | 227 | 1769 | 0,010151 | 0,000211 | 0,015229 | 0,68 | 0,000097 | 0,001742 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_92 | Serta | 17/04/2017 | MT | Incêndio | 155 | 2754 | 0,004883 | 0,000267 | 0,021703 | 0,33 | 0,000180 | 0,013661 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_93 | Tabua | 28/04/2017 | MT | Abate De Árvores | 174 | 6011 | 0,004458 | 0,000434 | 0,024074 | 0,30 | 0,000241 | 0,015099 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_94 | Coimbra | 03/04/2017 | MT | Escavações | 44 | 2661 | 0,008658 | 0,000345 | 0,005055 | 0,58 | 0,000423 | 0,006111 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EDPD_2017_ABR_T_95 | Moimenta Da Beira | 20/04/2017 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_2 | Mogadouro | 01/05/2017 | MT | Aves | 128 | 1955 | 0,002950 | 0,000444 | 0,007817 | 0,19 | 0,000321 | 0,005668 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_3 | Macedo De Cavaleiros | 04/05/2017 | MT | Incêndio | 51 | 2117 | 0,004437 | 0,000289 | 0,006421 | 0,28 | 0,000234 | 0,004026 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_4 | Vila Real | 20/05/2017 | MT | Escavações | 36 | 4674 | 0,007379 | 0,000422 | 0,006388 | 0,47 | 0,000602 | 0,008652 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_5 | Montalegre | 27/05/2017 | MT | Abate De Árvores | 111 | 2384 | 0,003067 | 0,000122 | 0,009030 | 0,19 | 0,000077 | 0,006464 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_6 | Vila Nova De Gaia | 16/05/2017 | MT | Incêndio | 225 | 3472 | 0,027472 | 0,000144 | 0,017717 | 1,74 | 0,000137 | 0,015247 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_7 | Vila Nova De Gaia | 11/05/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 205 | 2402 | 0,037742 | 0,000144 | 0,024944 | 2,39 | 0,000262 | 0,043530 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_8 | Povoa De Varzim | 09/05/2017 | MT | Escavações | 55 | 4995 | 0,012057 | 0,000200 | 0,010110 | 0,76 | 0,000222 | 0,011240 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_9 | Povoa De Varzim | 31/05/2017 | MT | Escavações | 141 | 4563 | 0,009051 | 0,000089 | 0,004055 | 0,57 | 0,000305 | 0,009770 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_10 | Porto | 03/05/2017 | MT | Escavações | 39 | 289 | 0,001466 | 0,000022 | 0,000858 | 0,09 | 0,000048 | 0,001832 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_11 | Tavira | 15/05/2017 | MT | Escavações | 39 | 2786 | 0,001251 | 0,000078 | 0,001966 | 0,08 | 0,000059 | 0,001326 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_12 | Serpa | 09/05/2017 | MT | Aves | 61 | 2670 | 0,001066 | 0,000067 | 0,003892 | 0,07 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_13 | Mora | 10/05/2017 | MT | Aves | 90 | 110 | 0,005149 | 0,000167 | 0,014987 | 0,33 | 0,000017 | 0,001511 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_14 | Evora | 19/05/2017 | MT | Aves | 73 | 113 | 0,002400 | 0,000222 | 0,010449 | 0,15 | 0,000013 | 0,000563 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_15 | Salvaterra De Magos | 05/05/2017 | MT | Aves | 111 | 3032 | 0,008071 | 0,000922 | 0,021782 | 0,51 | 0,000328 | 0,007089 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que pelos elementos fotográficos apresentados, a travessa superior de amarração em triângulo (TAN) está mal executada (montada ao contrário diminuindo a distância entre condutores). | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_16 | Almeirim | 07/05/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 84 | 3590 | 0,028370 | 0,000678 | 0,057096 | 1,79 | 0,000448 | 0,037771 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_21 | Almada | 11/05/2017 | BT | Veículos | 300 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,002124 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_22 | Porto | 04/05/2017 | BT | Escavações | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000096 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_23 | Porto | 09/05/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 137 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000136 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_24 | Rio Maior | 03/05/2017 | MT | Abate De Árvores | 311 | 1769 | 0,009252 | 0,000556 | 0,013859 | 0,58 | 0,000289 | 0,002282 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_25 | Gaviao | 11/05/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 403 | 2893 | 0,008435 | 0,000311 | 0,029074 | 0,53 | 0,000214 | 0,018698 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos evidenciados no relatório do IPMA não identificam a descarga elétrica atmosférica mencionada no pedido submetido pela EDP Distribuição. Assim, este incidente não cumpre com os critérios de significativo impacto e não configura a classificação como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_26 | Benavente | 29/05/2017 | MT | Aves | 117 | 112 | 0,003072 | 0,000089 | 0,008656 | 0,19 | 0,000002 | 0,000141 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_27 | Coruche | 31/05/2017 | MT | Abate De Árvores | 169 | 2167 | 0,007567 | 0,000611 | 0,026705 | 0,48 | 0,000251 | 0,010432 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_28 | Braga | 11/05/2017 | BT | Deslizamento De Terras | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_29 | Caminha | 24/05/2017 | BT | Escavações | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_30 | Moncao | 26/05/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_31 | Viana Do Castelo | 25/05/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000046 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_32 | Santa Maria Da Feira | 25/05/2017 | BT | Incêndio | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_33 | Porto | 10/05/2017 | BT | Escavações | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_38 | Abrantes | 30/05/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000092 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_39 | Almeirim | 10/05/2017 | BT | Furtos | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_40 | Almeirim | 19/05/2017 | BT | Furtos | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000065 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_41 | Alpiarca | 03/05/2017 | BT | Aves | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000002 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_42 | Santarem | 05/05/2017 | BT | Escavações | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_43 | Santarem | 04/05/2017 | BT | Furtos | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_44 | Santarem | 09/05/2017 | BT | Veículos | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000056 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_45 | Salvaterra De Magos | 15/05/2017 | BT | Furtos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_46 | Salvaterra De Magos | 03/05/2017 | BT | Furtos | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_47 | Alpiarca | 17/05/2017 | BT | Furtos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_48 | Vila Pouca De Aguiar | 25/05/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 331 | 3426 | 0,004810 | 0,000200 | 0,026623 | 0,30 | 0,000106 | 0,012509 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_49 | Mogadouro | 03/05/2017 | MT | Aves | 83 | 5039 | 0,006023 | 0,000644 | 0,020246 | 0,38 | 0,000523 | 0,019584 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_50 | Oliveira Do Hospital | 19/05/2017 | BT | Aves | 74 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000109 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_55 | Coimbra | 20/05/2017 | MT | Escavações | 374 | 1323 | 0,022393 | 0,000011 | 0,004161 | 1,42 | 0,000017 | 0,006479 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_56 | Coimbra | 23/05/2017 | MT | Escavações | 251 | 4165 | 0,007802 | 0,000133 | 0,006484 | 0,49 | 0,000545 | 0,025089 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_57 | Miranda Do Corvo | 12/05/2017 | MT | Abate De Árvores | 108 | 2708 | 0,013947 | 0,000289 | 0,020598 | 0,88 | 0,000159 | 0,010091 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_58 | Miranda Do Corvo | 12/05/2017 | MT | Abate De Árvores | 98 | 2708 | 0,004967 | 0,000400 | 0,013887 | 0,31 | 0,000207 | 0,006370 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_59 | Aveiro | 10/05/2017 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 282 | 109 | 0,054232 | 0,000311 | 0,046118 | 3,43 | 0,000015 | 0,001958 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que os danos referidos, rutura de condutores, terão sido causados por ventos de intensidade excecional. Além disso, verifica-se que o relatório apresentado do IPMA não permite concluir pela intensidade excecional do vento no local em causa, por ser omisso em relação ao concelho onde se verificou o incidente. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_60 | Aveiro | 10/05/2017 | MT | Vento Intensidade Excepcional | 190 | 808 | 0,044761 | 0,000389 | 0,038862 | 2,83 | 0,000074 | 0,007984 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não existem meios de prova adequados/consistentes que demonstrem que os danos referidos, rutura de condutores, terão sido causados por ventos de intensidade excecional. Além disso, verifica-se que o relatório apresentado do IPMA, não permite concluir pela intensidade excecional do vento no local em causa, por ser omisso em relação ao concelho onde se verificou o incidente | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_61 | Estarreja | 10/05/2017 | MT | Aves | 191 | 4048 | 0,005268 | 0,000144 | 0,009494 | 0,33 | 0,000252 | 0,016297 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_62 | Ilhavo | 15/05/2017 | MT | Escavações | 152 | 3288 | 0,008781 | 0,000233 | 0,008179 | 0,56 | 0,000301 | 0,009003 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências de que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_63 | Celorico De Basto | 19/05/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_64 | Felgueiras | 06/05/2017 | BT | Incêndio | 73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000180 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_65 | Amarante | 01/05/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 293 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000290 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_66 | Seia | 24/05/2017 | BT | Abate De Árvores | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_71 | Albergaria-A-Velha | 29/05/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 59 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000454 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_72 | Lisboa | 02/05/2017 | MT | Escavações | 95 | 1123 | 0,001615 | 0,000033 | 0,001881 | 0,10 | 0,000125 | 0,003163 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_73 | Odivelas | 05/05/2017 | MT | Escavações | 30 | 2793 | 0,004852 | 0,000200 | 0,003182 | 0,31 | 0,000459 | 0,007255 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_74 | Lisboa | 15/05/2017 | AT | Escavações | 5 | 14772 | 0,001916 | 0,000033 | 0,000116 | 0,12 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_75 | Cascais | 17/05/2017 | MT | Escavações | 149 | 880 | 0,017279 | 0,000078 | 0,011038 | 1,09 | 0,000030 | 0,004361 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_76 | Oeiras | 17/05/2017 | MT | Escavações | 116 | 416 | 0,007753 | 0,000078 | 0,001555 | 0,49 | 0,000067 | 0,003203 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_77 | Cascais | 19/05/2017 | MT | Escavações | 64 | 346 | 0,004663 | 0,000044 | 0,002860 | 0,29 | 0,000015 | 0,000976 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_78 | Lisboa | 24/05/2017 | MT | Escavações | 56 | 1090 | 0,005039 | 0,000056 | 0,001738 | 0,32 | 0,000179 | 0,005595 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_79 | Amadora | 25/05/2017 | MT | Escavações | 30 | 3197 | 0,000902 | 0,000022 | 0,000670 | 0,06 | 0,000110 | 0,003330 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_80 | Guimaraes | 10/05/2017 | BT | Vento Intensidade Excepcional | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_85 | Fafe | 18/05/2017 | BT | Abate De Árvores | 160 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000014 | 0,002215 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_86 | Matosinhos | 05/05/2017 | BT | Animais Não Aves | 122 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000443 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_87 | Santo Tirso | 06/05/2017 | BT | Escavações | 116 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000614 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_88 | Matosinhos | 08/05/2017 | BT | Veículos | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_89 | Matosinhos | 11/05/2017 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_90 | Gondomar | 19/05/2017 | BT | Incêndio | 194 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000160 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_91 | Santo Tirso | 21/05/2017 | BT | Furtos | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000025 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_92 | Mora | 28/05/2017 | MT | Aves | 43 | 111 | 0,002446 | 0,000167 | 0,007119 | 0,15 | 0,000017 | 0,000718 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_93 | Aveiro | 08/05/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_94 | Agueda | 12/05/2017 | BT | Escavações | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_95 | Aveiro | 16/05/2017 | BT | Escavações | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_96 | Oliveira Do Bairro | 29/05/2017 | BT | Veículos | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_97 | Agueda | 30/05/2017 | BT | Veículos | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_102 | Penafiel | 28/05/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 454 | 4032 | 0,089501 | 0,000644 | 0,118916 | 5,66 | 0,000661 | 0,136657 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação. - Não são apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas em assunto. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_103 | Vieira Do Minho | 26/05/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 420 | 1844 | 0,012152 | 0,000100 | 0,035188 | 0,77 | 0,000047 | 0,016033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que i relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação. - Não apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_104 | Fafe | 25/05/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 85 | 5754 | 0,008779 | 0,000311 | 0,024126 | 0,55 | 0,000225 | 0,018155 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que i relatório não apresenta, através das figuras, evidências de descarga atmosférica na instalação. - Não apresentados os meios de prova do IPMA relativamente às descargas atmosféricas. | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_105 | Arganil | 11/05/2017 | BT | Abate De Árvores | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_MAI_T_106 | Valongo | 02/05/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 184 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000091 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_1 | Alcochete | 20/06/2017 | MT | Veículos | 230 | 121 | 0,030935 | 0,000411 | 0,039284 | 2,03 | 0,000003 | 0,000259 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_2 | Mogadouro | 20/06/2017 | MT | Incêndio | 205 | 4137 | 0,022061 | 0,000544 | 0,039143 | 1,45 | 0,000474 | 0,031853 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_3 | Maia | 09/06/2017 | MT | Escavações | 67 | 3978 | 0,013166 | 0,000222 | 0,010913 | 0,86 | 0,000150 | 0,006949 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_4 | Vila Do Conde | 12/06/2017 | MT | Escavações | 75 | 6281 | 0,031485 | 0,000433 | 0,022908 | 2,07 | 0,001032 | 0,050294 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_5 | Chamusca | 12/06/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 69 | 1106 | 0,004694 | 0,000355 | 0,011772 | 0,31 | 0,000166 | 0,003085 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_6 | Portalegre | 07/06/2017 | MT | Escavações | 10 | 178 | 0,004007 | 0,000322 | 0,002805 | 0,26 | 0,000029 | 0,000245 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_7 | Penacova | 01/06/2017 | BT | Veículos | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000200 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_8 | Castelo Branco | 17/06/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000030 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_9 | Oliveira De Frades | 01/06/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_10 | Alijo | 17/06/2017 | MT | Incêndio | 181 | 1473 | 0,009645 | 0,000100 | 0,017631 | 0,63 | 0,000068 | 0,012136 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_11 | Loures | 24/06/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000055 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_12 | Montijo | 27/06/2017 | BT | Incêndio | 153 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001336 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_13 | Barcelos | 12/06/2017 | BT | Veículos | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_14 | Barcelos | 24/06/2017 | BT | Veículos | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000067 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_15 | Braga | 05/06/2017 | BT | Escavações | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000036 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_20 | Braganca | 18/06/2017 | MT | Incêndio | 248 | 3678 | 0,012538 | 0,000578 | 0,059009 | 0,82 | 0,000365 | 0,034254 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_21 | Braganca | 19/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 249 | 4383 | 0,009771 | 0,000144 | 0,029465 | 0,64 | 0,000319 | 0,059392 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_22 | Braganca | 19/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 766 | 5868 | 0,025420 | 0,000678 | 0,098456 | 1,67 | 0,000723 | 0,097907 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_23 | Macedo De Cavaleiros | 18/06/2017 | MT | Incêndio | 252 | 4193 | 0,009165 | 0,000389 | 0,044022 | 0,60 | 0,000335 | 0,028725 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_24 | Mirandela | 19/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 687 | 3216 | 0,026474 | 0,000178 | 0,090089 | 1,74 | 0,000067 | 0,037056 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_25 | Vinhais | 20/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 197 | 22 | 0,000972 | 0,000033 | 0,005681 | 0,06 | 0,000004 | 0,000612 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_26 | Ovar | 17/06/2017 | BT | Veículos | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_27 | Esposende | 12/06/2017 | BT | Veículos | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000044 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_28 | Santa Maria Da Feira | 23/06/2017 | BT | Veículos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_29 | Serta | 30/06/2017 | MT | Abate De Árvores | 138 | 852 | 0,004339 | 0,000322 | 0,020507 | 0,28 | 0,000140 | 0,008508 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_30 | Anadia | 19/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 159 | 1934 | 0,018152 | 0,000333 | 0,018859 | 1,19 | 0,000317 | 0,016357 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido, nomeadamente a informação apresentada pelo IPMA é omissa no que se refere à “Tabela com a listagem de todas as ocorrências de DEA”, não permitindo concluir pela existência de qualquer descarga no local do incidente. -Não é feita qualquer indicação expressa sobre o estado da instalação que evidencie o cumprimento do disposto nos artigos 147o, 152o a 158o, do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_31 | Portimao | 05/06/2017 | BT | Furtos | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_32 | Abrantes | 03/06/2017 | BT | Animais Não Aves | 165 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,001196 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_37 | Carrazeda De Ansiaes | 15/06/2017 | BT | Animais Não Aves | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_38 | Mirandela | 03/06/2017 | BT | Veículos | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_39 | Mirandela | 05/06/2017 | BT | Escavações | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_40 | Torre De Moncorvo | 22/06/2017 | BT | Incêndio | 1304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000215 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_41 | Porto | 21/06/2017 | BT | Veículos | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000062 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_42 | Porto | 22/06/2017 | BT | Inundações Imprevisíveis | 482 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,002220 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_44 | Porto | 02/06/2017 | MT | Malfeitoria/Vandalismo | 195 | 1396 | 0,006721 | 0,000056 | 0,003746 | 0,44 | 0,000077 | 0,007489 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_43 | Porto | 27/06/2017 | BT | Escavações | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_45 | Porto | 14/06/2017 | MT | Animais Não Aves | 172 | 1888 | 0,007809 | 0,000044 | 0,004103 | 0,51 | 0,000085 | 0,008038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.o, 43.o e 85.o do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_46 | Alcobaca | 07/06/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000077 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_47 | Nazare | 09/06/2017 | BT | Veículos | 104 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000051 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_48 | Nazare | 29/06/2017 | BT | Veículos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_49 | Sobral De Monte Agraco | 02/06/2017 | BT | Aves | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000066 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_54 | Silves | 15/06/2017 | MT | Escavações | 112 | 3246 | 0,034268 | 0,000444 | 0,027547 | 2,25 | 0,000533 | 0,034571 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_55 | Faro | 28/06/2017 | MT | Escavações | 28 | 2888 | 0,001833 | 0,000056 | 0,001454 | 0,12 | 0,000203 | 0,005212 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_56 | Odemira | 02/06/2017 | MT | Aves | 183 | 3263 | 0,005633 | 0,000255 | 0,028624 | 0,37 | 0,000041 | 0,003663 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_57 | Cuba | 06/06/2017 | MT | Escavações | 31 | 1687 | 0,001264 | 0,000033 | 0,001041 | 0,08 | 0,000094 | 0,002932 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_58 | Alcacer Do Sal | 10/06/2017 | MT | Veículos | 119 | 1321 | 0,002753 | 0,000144 | 0,011788 | 0,18 | 0,000002 | 0,000194 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_59 | Beja | 13/06/2017 | MT | Escavações | 26 | 2134 | 0,003746 | 0,000111 | 0,002694 | 0,25 | 0,000073 | 0,001851 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_60 | Beja | 18/06/2017 | MT | Veículos | 247 | 2482 | 0,004359 | 0,000189 | 0,010298 | 0,29 | 0,000059 | 0,001665 | n.a. | n.a. | - Após parecer emitido pela DGEG, verifica-se que existe incoerência entre o mencionado no relatório e o constante na ficha de ocorrência no que respeita á identificação do apoio danificado inserido na rede MT de 30 kV. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_61 | Reguengos De Monsaraz | 26/06/2017 | MT | Aves | 99 | 1119 | 0,013593 | 0,000122 | 0,011832 | 0,89 | 0,000001 | 0,000128 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_62 | Felgueiras | 21/06/2017 | BT | Veículos | 125 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000331 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_63 | Guimaraes | 05/06/2017 | BT | Veículos | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_64 | Guimaraes | 15/06/2017 | BT | Incêndio | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_65 | Vila Nova De Famalicao | 20/06/2017 | BT | Veículos | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_70 | Benavente | 14/06/2017 | BT | Veículos | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,003946 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_71 | Golega | 11/06/2017 | BT | Furtos | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_72 | Golega | 12/06/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 230 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_73 | Salvaterra De Magos | 11/06/2017 | BT | Veículos | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000036 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_74 | Salvaterra De Magos | 09/06/2017 | BT | Animais Não Aves | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_75 | Santarem | 13/06/2017 | BT | Veículos | 94 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000187 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_76 | Agueda | 23/06/2017 | BT | Incêndio | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000008 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_77 | Aveiro | 08/06/2017 | BT | Veículos | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_78 | Aveiro | 05/06/2017 | BT | Furtos | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_79 | Estarreja | 09/06/2017 | BT | Escavações | 54 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000491 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_80 | Oliveira Do Bairro | 16/06/2017 | BT | Animais Não Aves | 64 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000308 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_81 | Oliveira Do Bairro | 28/06/2017 | BT | Veículos | 70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_82 | Sever Do Vouga | 19/06/2017 | BT | Veículos | 89 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000364 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_87 | Lisboa | 13/06/2017 | MT | Escavações | 25 | 556 | 0,000490 | 0,000011 | 0,000273 | 0,03 | 0,000015 | 0,000364 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_88 | Lisboa | 21/06/2017 | MT | Escavações | 32 | 1286 | 0,000646 | 0,000011 | 0,000360 | 0,04 | 0,000030 | 0,000982 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_89 | Gondomar | 17/06/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_90 | Maia | 21/06/2017 | BT | Furtos | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_91 | Matosinhos | 26/06/2017 | BT | Escavações | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_92 | Trofa | 07/06/2017 | BT | Veículos | 118 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000587 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_93 | Valongo | 15/06/2017 | BT | Veículos | 115 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000302 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_94 | Vila Do Conde | 11/06/2017 | BT | Veículos | 80 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000397 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_95 | Vila Do Conde | 26/06/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000064 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_96 | Aljustrel | 17/06/2017 | MT | Aves | 127 | 2830 | 0,003870 | 0,000211 | 0,014061 | 0,25 | 0,000066 | 0,004551 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_97 | Almodovar | 25/06/2017 | MT | Aves | 74 | 1189 | 0,002194 | 0,000111 | 0,007080 | 0,14 | 0,000061 | 0,003751 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_98 | Caminha | 01/06/2017 | BT | Escavações | 91 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 | 0,002253 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados (fotografias e ficha de ocorrência) não permitem evidenciar as condições técnicas a que deve obedecer o estabelecimento das canalizações enterradas, designadamente a profundidade e sinalização (artigos 57.o e 58.o do RSRDEEBT). | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_103 | Ponte De Lima | 21/06/2017 | BT | Veículos | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_104 | Viana Do Castelo | 21/06/2017 | BT | Veículos | 113 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000764 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_105 | Anadia | 23/06/2017 | BT | Veículos | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_106 | Braganca | 19/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 737 | 3424 | 0,053552 | 0,000933 | 0,214600 | 3,51 | 0,000563 | 0,135450 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_107 | Braganca | 19/06/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 335 | 3356 | 0,012397 | 0,000744 | 0,041647 | 0,81 | 0,000543 | 0,038769 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUN_T_108 | Pedrogao Grande | 21/06/2017 | BT | Incêndio | 6734 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 | 0,010200 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se o relatório não comprova devidamente a existência dos INCÊNDIOs a que faz referência, no período referido. - O relatório do IPMA apresentado refere-se a um período diferente ao da ocorrência dos incidentes, não sendo justificada/relacionada a apresentação ao mesmo. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_1 | Celorico De Basto | 06/07/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 238 | 2453 | 0,027419 | 0,000522 | 0,064750 | 1,92 | 0,000347 | 0,043770 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a descrição a apresentada no relatório não é suficiente mente esclarecedora, visto que o relatório refere uma descarga no apoio n.o 48, mas apresenta na figura um isolador danificado junto à base do apoio que identifica como sendo o n.o 10. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_2 | Sever Do Vouga | 06/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 102 | 3135 | 0,017829 | 0,000488 | 0,037044 | 1,25 | 0,000232 | 0,017786 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_3 | Braganca | 11/07/2017 | MT | Aves | 77 | 3684 | 0,004803 | 0,001010 | 0,015947 | 0,34 | 0,000604 | 0,008280 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_4 | Felgueiras | 06/07/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 271 | 2726 | 0,024105 | 0,000677 | 0,029033 | 1,69 | 0,000445 | 0,021384 | n.a. | .n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes, nomeadamente, evidências de qualquer isolador danificado assim como evidencias de descarga atmosférica na instalação, para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_5 | Povoa De Lanhoso | 12/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 101 | 3473 | 0,011672 | 0,000289 | 0,024814 | 0,82 | 0,000170 | 0,014741 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_6 | Oliveira De Azemeis | 14/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 121 | 840 | 0,044316 | 0,000189 | 0,020918 | 3,10 | 0,000060 | 0,007177 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_7 | Matosinhos | 14/07/2017 | MT | Escavações | 28 | 755 | 0,001553 | 0,000033 | 0,000866 | 0,11 | 0,000098 | 0,002421 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficiente, nomeadamente evidencias visíveis dos danos no cabo danificado, para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_8 | Silves | 17/07/2017 | MT | Aves | 158 | 1612 | 0,008820 | 0,000377 | 0,011763 | 0,62 | 0,000245 | 0,007514 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_9 | Silves | 11/07/2017 | MT | Escavações | 8 | 1732 | 0,000060 | 0,000011 | 0,000067 | 0,00 | 0,000031 | 0,000185 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_10 | Aljustrel | 13/07/2017 | MT | Intervenções À Superficie | 106 | 1067 | 0,004465 | 0,000067 | 0,003396 | 0,31 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_11 | Odemira | 01/07/2017 | MT | Aves | 208 | 1 | 0,001053 | 0,000011 | 0,002311 | 0,07 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_12 | Santiago Do Cacem | 10/07/2017 | MT | Escavações | 42 | 1609 | 0,004548 | 0,000089 | 0,003609 | 0,32 | 0,000126 | 0,005100 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_13 | Caldas Da Rainha | 27/07/2017 | MT | Aves | 194 | 9202 | 0,022097 | 0,000522 | 0,037106 | 1,55 | 0,000500 | 0,018857 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_14 | Nisa | 28/07/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 186 | 99 | 0,009728 | 0,000078 | 0,014405 | 0,68 | 0,000016 | 0,002957 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_15 | Salvaterra De Magos | 25/07/2017 | MT | Aves | 232 | 196 | 0,019827 | 0,000311 | 0,058284 | 1,39 | 0,000022 | 0,003813 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que garantam que o incidente foi provocado por aves. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_20 | Cascais | 25/07/2017 | MT | Escavações | 74 | 2133 | 0,005538 | 0,000078 | 0,004558 | 0,39 | 0,000128 | 0,008312 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_21 | Oeiras | 25/07/2017 | MT | Escavações | 41 | 35 | 0,002261 | 0,000033 | 0,001206 | 0,16 | 0,000005 | 0,000206 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_22 | Sintra | 06/07/2017 | MT | Escavações | 36 | 1592 | 0,003385 | 0,000089 | 0,002547 | 0,24 | 0,000113 | 0,003953 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_23 | Portimao | 21/07/2017 | MT | Aves | 4 | 2 | 0,000023 | 0,000022 | 0,000078 | 0,00 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_24 | Macao | 24/07/2017 | MT | Incêndio | 264 | 2117 | 0,006160 | 0,000422 | 0,022098 | 0,43 | 0,000237 | 0,008581 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se pelas fotografias apresentadas no relatório que a linha de 30 kV é bastante antiga, não sendo apresentados elementos que atestem a boa conservação da mesma (por exemplo, relatórios de inspeção), conforme disposto no artigo 167o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_25 | Macao | 25/07/2017 | MT | Incêndio | 18 | 723 | 0,001983 | 0,000289 | 0,005203 | 0,14 | 0,000118 | 0,002129 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_26 | Macao | 25/07/2017 | MT | Incêndio | 7 | 385 | 0,000227 | 0,000133 | 0,000979 | 0,02 | 0,000063 | 0,000462 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_27 | Macao | 25/07/2017 | MT | Incêndio | 276 | 181 | 0,003744 | 0,000111 | 0,016202 | 0,26 | 0,000030 | 0,006449 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_28 | Macao | 25/07/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 105 | 197 | 0,004189 | 0,000056 | 0,005791 | 0,29 | 0,000032 | 0,003363 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_29 | Macao | 26/07/2017 | MT | Incêndio | 44 | 782 | 0,002463 | 0,000144 | 0,006389 | 0,17 | 0,000135 | 0,005978 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_30 | Macao | 27/07/2017 | MT | Incêndio | 77 | 1698 | 0,004152 | 0,000499 | 0,010001 | 0,29 | 0,000278 | 0,004528 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_31 | Macao | 28/07/2017 | MT | Incêndio | 5 | 1698 | 0,000610 | 0,000322 | 0,001500 | 0,04 | 0,000201 | 0,000919 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_32 | Macao | 25/07/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 32 | 416 | 0,001568 | 0,000178 | 0,005685 | 0,11 | 0,000068 | 0,002190 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_37 | Barreiro | 04/07/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000047 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_38 | Barreiro | 17/07/2017 | BT | Veículos | 326 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000161 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_39 | Caminha | 14/07/2017 | BT | Veículos | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_40 | Moncao | 20/07/2017 | BT | Veículos | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_41 | Ponte De Lima | 11/07/2017 | BT | Veículos | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000037 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_42 | Ponte De Lima | 11/07/2017 | BT | Veículos | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000118 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_43 | Terras De Bouro | 20/07/2017 | BT | Veículos | 99 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001158 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_44 | Anadia | 18/07/2017 | BT | Veículos | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_45 | Aveiro | 12/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_46 | Aveiro | 30/07/2017 | BT | Incêndio | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001254 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_47 | Sever Do Vouga | 03/07/2017 | BT | Veículos | 83 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000178 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_48 | Maia | 04/07/2017 | BT | Furtos | 151 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000100 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_49 | Maia | 04/07/2017 | BT | Veículos | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_54 | Valongo | 05/07/2017 | BT | Veículos | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_55 | Valongo | 24/07/2017 | BT | Incêndio | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_56 | Alijo | 06/07/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 256 | 5518 | 0,005536 | 0,000211 | 0,022421 | 0,39 | 0,000205 | 0,016445 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_57 | Montemor-O-Novo | 19/07/2017 | BT | Veículos | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_58 | Leiria | 21/07/2017 | BT | Veículos | 218 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000359 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_59 | Golega | 18/07/2017 | BT | Veículos | 758 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000748 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_60 | Salvaterra De Magos | 22/07/2017 | BT | Aves | 94 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001093 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_61 | Salvaterra De Magos | 30/07/2017 | BT | Veículos | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_62 | Santarem | 31/07/2017 | BT | Veículos | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_63 | Loures | 23/07/2017 | BT | Veículos | 111 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000163 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_64 | Serpa | 21/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_65 | Almada | 05/07/2017 | BT | Escavações | 97 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000177 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_66 | Aveiro | 17/07/2017 | BT | Furtos | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_71 | Ovar | 31/07/2017 | BT | Escavações | 145 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000120 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_72 | Santa Maria Da Feira | 25/07/2017 | BT | Veículos | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000133 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_73 | Vale De Cambra | 10/07/2017 | BT | Incêndio | 110 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000145 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_74 | Leiria | 10/07/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 68 | 3233 | 0,009036 | 0,000744 | 0,017918 | 0,63 | 0,000529 | 0,013681 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_75 | Leiria | 17/07/2017 | MT | Veículos | 122 | 1 | 0,004810 | 0,000011 | 0,001351 | 0,34 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_76 | Ourem | 27/07/2017 | MT | Escavações | 84 | 3005 | 0,006350 | 0,000133 | 0,005896 | 0,44 | 0,000211 | 0,008112 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_77 | Figueira Da Foz | 29/07/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 28 | 1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000226 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_78 | Figueira Da Foz | 10/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 97 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000010 | 0,000977 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_79 | Penela | 03/07/2017 | BT | Veículos | 116 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000303 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_80 | Pedrogao Grande | 20/07/2017 | BT | Incêndio | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_81 | Alcobaca | 05/07/2017 | BT | Veículos | 295 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001599 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_82 | Alcobaca | 13/07/2017 | BT | Veículos | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 | 0,001895 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_83 | Alcobaca | 21/07/2017 | BT | Escavações | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_88 | Belmonte | 25/07/2017 | BT | Incêndio | 146 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001110 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_89 | Castelo Branco | 02/07/2017 | BT | Veículos | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_90 | Serta | 24/07/2017 | BT | Incêndio | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_91 | Serta | 25/07/2017 | BT | Incêndio | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000036 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_92 | Vila Velha De Rodao | 25/07/2017 | BT | Incêndio | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_93 | Vila Velha De Rodao | 25/07/2017 | BT | Incêndio | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_94 | Caldas Da Rainha | 31/07/2017 | MT | Aves | 412 | 4306 | 0,046487 | 0,000455 | 0,070588 | 3,25 | 0,000458 | 0,047580 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_95 | Lisboa | 12/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000093 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_96 | Lisboa | 20/07/2017 | BT | Escavações | 158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000078 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_97 | Lisboa | 06/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_98 | Figueira Da Foz | 26/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_99 | Covilha | 14/07/2017 | BT | Incêndio | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_100 | Oleiros | 18/07/2017 | BT | Incêndio | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_105 | Viseu | 10/07/2017 | BT | Escavações | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000223 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_106 | Gois | 18/07/2017 | BT | Incêndio | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_107 | Montemor-O-Velho | 26/07/2017 | BT | Veículos | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_108 | Almeida | 03/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 144 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000548 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_109 | Guarda | 18/07/2017 | BT | Incêndio | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_110 | Serta | 24/07/2017 | BT | Incêndio | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000070 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_111 | Baiao | 04/07/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 63 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000357 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_112 | Penafiel | 17/07/2017 | BT | Escavações | 56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000379 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_113 | Pedrogao Grande | 04/07/2017 | BT | Abate De Árvores | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_114 | Macao | 26/07/2017 | BT | Incêndio | 340 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,002236 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_115 | Macao | 28/07/2017 | BT | Incêndio | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000025 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_116 | Nisa | 28/07/2017 | BT | Incêndio | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_117 | Gaviao | 25/07/2017 | BT | Incêndio | 150 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000320 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_122 | Macao | 26/07/2017 | BT | Incêndio | 158 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000648 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_123 | Macao | 26/07/2017 | BT | Incêndio | 328 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001025 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_124 | Macao | 26/07/2017 | BT | Incêndio | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000118 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_125 | Macao | 26/07/2017 | BT | Incêndio | 560 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,002212 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_126 | Macao | 28/07/2017 | BT | Incêndio | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_127 | Miranda Do Corvo | 10/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 266 | 1972 | 0,004917 | 0,000211 | 0,019465 | 0,34 | 0,000116 | 0,010430 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_128 | Coimbra | 23/07/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 512 | 1661 | 0,037420 | 0,000211 | 0,031939 | 2,62 | 0,000273 | 0,015557 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_129 | Pedrogao Grande | 26/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 109 | 1777 | 0,006714 | 0,000355 | 0,023427 | 0,47 | 0,000288 | 0,017584 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_130 | Lousa | 03/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 44 | 2703 | 0,005279 | 0,000311 | 0,013258 | 0,37 | 0,000266 | 0,011330 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que a interrupção terá sido ocasionada na sequência da realização de trabalhos de limpeza da “faixa de proteção” da referida LAMT, por uma empresa que se supõe estar ao serviço da EDP Distribuição. Além disso, considera-se que o relatório não retrata fielmente o que terá ocorrido, e que a EDP Distribuição não se poderá considerar alheia aos factos ocorridos, não devendo estes factos ser imputáveis a terceiros. | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_131 | Coimbra | 21/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 161 | 3996 | 0,002244 | 0,000122 | 0,006442 | 0,16 | 0,000139 | 0,005979 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_132 | Soure | 10/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 231 | 1394 | 0,005774 | 0,000100 | 0,014484 | 0,40 | 0,000140 | 0,014862 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_133 | Soure | 15/07/2017 | MT | Aves | 128 | 760 | 0,008576 | 0,000133 | 0,017046 | 0,60 | 0,000077 | 0,009849 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_134 | Tabua | 29/07/2017 | MT | Abate De Árvores | 136 | 2315 | 0,010108 | 0,000289 | 0,019494 | 0,71 | 0,000215 | 0,015155 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_139 | Guimaraes | 31/07/2017 | BT | Aves | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_140 | Povoa De Lanhoso | 30/07/2017 | BT | Incêndio | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_141 | Vieira Do Minho | 31/07/2017 | BT | Abate De Árvores | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_JUL_T_142 | Vila Nova De Famalicao | 17/07/2017 | BT | Veículos | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000046 | n.a. |  | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_1 | Ovar | 09/08/2017 | MT | Escavações | 251 | 43 | 0,024157 | 0,000200 | 0,012695 | 1,59 | 0,000004 | 0,000102 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem que o cabo estaria instalado em conformidade com o disposto nos Artigos 79 o, 80o e 81o do RSLEAT, que se destinam a evitar este tipo de ocorrências (escavações). | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_2 | Vila Nova De Gaia | 19/08/2017 | MT | Aves | 260 | 3551 | 0,004463 | 0,000022 | 0,004539 | 0,29 | 0,000046 | 0,010561 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_3 | Abrantes | 04/08/2017 | MT | Incêndio | 76 | 1606 | 0,006949 | 0,000433 | 0,020748 | 0,46 | 0,000258 | 0,010100 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_5 | Abrantes | 10/08/2017 | MT | Incêndio | 187 | 1117 | 0,003292 | 0,000056 | 0,010323 | 0,22 | 0,000032 | 0,005935 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_6 | Macao | 17/08/2017 | MT | Incêndio | 190 | 1456 | 0,014616 | 0,000333 | 0,038622 | 0,96 | 0,000219 | 0,025732 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_7 | Macao | 18/08/2017 | MT | Incêndio | 174 | 1456 | 0,014270 | 0,000333 | 0,038404 | 0,94 | 0,000219 | 0,025551 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_8 | Macao | 18/08/2017 | MT | Incêndio | 217 | 2532 | 0,018579 | 0,000277 | 0,027082 | 1,23 | 0,000189 | 0,016607 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_9 | Macao | 19/08/2017 | MT | Incêndio | 300 | 910 | 0,017045 | 0,000211 | 0,045557 | 1,12 | 0,000136 | 0,028952 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_10 | Sardoal | 10/08/2017 | MT | Incêndio | 40 | 2266 | 0,003809 | 0,000522 | 0,013152 | 0,25 | 0,000363 | 0,008119 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_11 | Vila De Rei | 13/08/2017 | MT | Incêndio | 471 | 959 | 0,007187 | 0,000189 | 0,034861 | 0,47 | 0,000071 | 0,013468 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_12 | Loures | 08/08/2017 | BT | Veículos | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000056 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_13 | Loures | 07/08/2017 | BT | Furtos | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_14 | Sintra | 30/08/2017 | BT | Veículos | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000083 | 0,008353 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_15 | Vila Franca De Xira | 19/08/2017 | BT | Furtos | 431 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,004952 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_16 | Barreiro | 14/08/2017 | BT | Furtos | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000037 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_21 | Braga | 01/08/2017 | BT | Incêndio | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000035 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_22 | Terras De Bouro | 09/08/2017 | BT | Incêndio | 241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000040 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_23 | Porto | 03/08/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000107 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_24 | Porto | 30/08/2017 | BT | Escavações | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_25 | Alcacer Do Sal | 12/08/2017 | BT | Veículos | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_26 | Marinha Grande | 06/08/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 96 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000565 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_27 | Grandola | 21/08/2017 | BT | Escavações | 206 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000021 | 0,004390 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_28 | Castelo Branco | 16/08/2017 | BT | Incêndio | 422 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,002079 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_29 | Vila Verde | 12/08/2017 | BT | Incêndio | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_30 | Porto | 28/08/2017 | BT | Desabamento De Muros/Outras Construções | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000078 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_31 | Vila Nova De Gaia | 03/08/2017 | BT | Escavações | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_32 | Povoa De Lanhoso | 10/08/2017 | MT | Intervenções À Superficie | 69 | 4178 | 0,003617 | 0,000555 | 0,011608 | 0,24 | 0,000371 | 0,006520 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_33 | Estremoz | 31/08/2017 | MT | Veículos | 231 | 724 | 0,010650 | 0,000455 | 0,035590 | 0,70 | 0,000076 | 0,010885 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que conclui-se que os meios de prova apresentados não são consistentes, dado que a linha identificada EV30-1 não coincide com a constante no processo de licenciamento mencionado no relatório. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_38 | Cantanhede | 10/08/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 355 | 431 | 0,014213 | 0,000111 | 0,033359 | 0,94 | 0,000070 | 0,020742 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_39 | Mealhada | 10/08/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 351 | 1267 | 0,020320 | 0,000155 | 0,053026 | 1,34 | 0,000202 | 0,066938 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_40 | Coimbra | 12/08/2017 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000060 | 0,000276 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_41 | Ilhavo | 12/08/2017 | BT | Veículos | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_42 | Estarreja | 14/08/2017 | BT | Veículos | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000036 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_43 | Aveiro | 24/08/2017 | BT | Veículos | 111 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000440 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_44 | Valpacos | 09/08/2017 | BT | Veículos | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_45 | Vila Real | 09/08/2017 | BT | Incêndio | 526 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,004417 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_47 | Chaves | 28/08/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 125 | 3161 | 0,008148 | 0,000577 | 0,020648 | 0,54 | 0,000519 | 0,014583 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_48 | Valpacos | 28/08/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 334 | 4059 | 0,014122 | 0,000300 | 0,049263 | 0,93 | 0,000265 | 0,047544 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar o isolador ou qualquer outro equipamento danificado. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_49 | Vila Pouca De Aguiar | 16/08/2017 | MT | Abate De Árvores | 274 | 4496 | 0,018319 | 0,000832 | 0,046074 | 1,21 | 0,000552 | 0,030092 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_50 | Vila Real | 28/08/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 333 | 4130 | 0,009530 | 0,000289 | 0,032997 | 0,63 | 0,000246 | 0,027596 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_51 | Agueda | 24/08/2017 | BT | Escavações | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000040 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_56 | Tomar | 12/08/2017 | AT | Incêndio | 6 | 13584 | 0,005310 | 0,003429 | 0,013716 | 0,35 | 0,002203 | 0,008814 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_57 | Tomar | 12/08/2017 | MT | Incêndio | 139 | 3113 | 0,009939 | 0,000655 | 0,032139 | 0,66 | 0,000511 | 0,024664 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_58 | Resende | 20/08/2017 | BT | Incêndio | 60 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000018 | 0,001053 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_59 | Amarante | 05/08/2017 | BT | Incêndio | 172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000057 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_60 | Castelo De Paiva | 19/08/2017 | BT | Abate De Árvores | 99 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000294 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_61 | Paredes | 10/08/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 134 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001432 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_62 | Vila Real | 28/08/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 250 | 3067 | 0,018740 | 0,000388 | 0,046214 | 1,24 | 0,000278 | 0,036242 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_63 | Resende | 20/08/2017 | BT | Incêndio | 274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000181 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_64 | Sousel | 29/08/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 195 | 722 | 0,022060 | 0,000533 | 0,062287 | 1,46 | 0,000116 | 0,013073 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_65 | Almodovar | 28/08/2017 | MT | Aves | 155 | 441 | 0,002931 | 0,000211 | 0,018032 | 0,19 | 0,000064 | 0,005599 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_66 | Beja | 22/08/2017 | MT | Escavações | 57 | 2142 | 0,004083 | 0,000111 | 0,002848 | 0,27 | 0,000073 | 0,002792 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_67 | Ferreira Do Alentejo | 15/08/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 130 | 272 | 0,017938 | 0,000344 | 0,023318 | 1,18 | 0,000042 | 0,002823 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_68 | Vila De Rei | 14/08/2017 | MT | Incêndio | 183 | 1247 | 0,020095 | 0,000466 | 0,034715 | 1,33 | 0,000198 | 0,015729 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_73 | Ovar | 01/08/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 157 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000077 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_74 | Ovar | 03/08/2017 | BT | Abate De Árvores | 64 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000126 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_75 | Ovar | 17/08/2017 | BT | Veículos | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_76 | Ovar | 28/08/2017 | BT | Furtos | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_77 | Santa Maria Da Feira | 02/08/2017 | BT | Veículos | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_78 | Santa Maria Da Feira | 20/08/2017 | BT | Incêndio | 106 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000996 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_79 | Santa Maria Da Feira | 20/08/2017 | BT | Incêndio | 63 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000444 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_80 | Vale De Cambra | 21/08/2017 | BT | Veículos | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_81 | Guimaraes | 16/08/2017 | BT | Escavações | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000044 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_82 | Guimaraes | 28/08/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_83 | Vila Nova De Famalicao | 05/08/2017 | BT | Escavações | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000072 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_84 | Vila Nova De Famalicao | 11/08/2017 | BT | Veículos | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_85 | Alijo | 28/08/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 241 | 3420 | 0,017657 | 0,000233 | 0,025106 | 1,16 | 0,000250 | 0,015179 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_90 | Odemira | 22/08/2017 | BT | Veículos | 159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_91 | Cabeceiras De Basto | 22/08/2017 | BT | Incêndio | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_92 | Cabeceiras De Basto | 26/08/2017 | BT | Abate De Árvores | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000006 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_93 | Beja | 24/08/2017 | BT | Escavações | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000031 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_94 | Castelo Branco | 10/08/2017 | MT | Veículos | 87 | 2998 | 0,004392 | 0,000366 | 0,016974 | 0,29 | 0,000125 | 0,005231 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova considerados adequados que demonstrem a ocorrência de qualquer incidente/acidente de uma aeronave com a referida LAMT. - Não é indicado o no relatório o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_95 | Covilha | 21/08/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 132 | 4124 | 0,005045 | 0,000355 | 0,010942 | 0,33 | 0,000214 | 0,006653 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_96 | Fundao | 14/08/2017 | MT | Incêndio | 731 | 2487 | 0,017328 | 0,000155 | 0,025824 | 1,14 | 0,000080 | 0,008741 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_97 | Fundao | 26/08/2017 | MT | Abate De Árvores | 196 | 4290 | 0,017490 | 0,000344 | 0,044690 | 1,15 | 0,000296 | 0,037378 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_98 | Guarda | 24/08/2017 | MT | Incêndio | 197 | 1988 | 0,005089 | 0,000266 | 0,018875 | 0,34 | 0,000092 | 0,006293 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não fazem referência ao processo de licenciamento da LAMT, não tendo também sido possível identificá-lo. Além disso, a Ficha de Ocorrência não descreve a mesma, dado que se encontra incompleta e o Relatório de Ocorrência da ANPC - CDOS Guarda refere a freguesia de Fernão Joanes, sítio de Quintas do Engenho – Ladeira. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_99 | Oleiros | 24/08/2017 | MT | Incêndio | 837 | 2135 | 0,014150 | 0,000311 | 0,076091 | 0,93 | 0,000149 | 0,041149 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no relatório não indicam o processo de licenciamento da LAMT, não tendo também sido possível identificá-lo. Além disso, a Ficha de Ocorrência não descreve a mesma, dado que se encontra incompleta o Relatório de Ocorrência da ANPC - CDOS Castelo Branco refere a freguesia de Estreito-Vilar Barroco, sítio de Poeiros. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_100 | Serta | 16/08/2017 | MT | Aves | 131 | 552 | 0,001958 | 0,000178 | 0,011547 | 0,13 | 0,000091 | 0,005143 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_101 | Trancoso | 27/08/2017 | MT | Incêndio | 180 | 2697 | 0,003381 | 0,000388 | 0,014046 | 0,22 | 0,000195 | 0,008952 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que o relatório não faz referência ao processo de licenciamento da LAMT. Além disso, a Ficha de Ocorrência não descreve a mesma, dado que se encontra incompleta e o Relatório de Ocorrência da ANPC - CDOS Guarda refere o concelho de Celorico da Beira, freguesia de Forno Telheiro, sítio de Quinta dos Vascos/Cardal, enquanto o relatório da EDP Distribuição refere o concelho de Trancoso. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_106 | Loures | 09/08/2017 | MT | Escavações | 38 | 1266 | 0,006298 | 0,000089 | 0,003216 | 0,42 | 0,000208 | 0,007292 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_107 | Loures | 28/08/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 230 | 63 | 0,004441 | 0,000056 | 0,012786 | 0,29 | 0,000010 | 0,002312 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências do cumprimento do disposto nos n.o 1, 2 e 3 do artigo 147.o do RSLEAT, referentes à ligação à terra dos apoios, nomeadamente, do valor da terra de proteção estar abaixo do valor máximo regulamentarmente exigido (que é de 20 Ohm). - O relatório não indica o processo de licenciamento. - O relatório não apresenta ficha de ocorrência. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_108 | Sintra | 08/08/2017 | MT | Escavações | 66 | 3608 | 0,009305 | 0,000100 | 0,005079 | 0,61 | 0,000593 | 0,027606 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_109 | Sintra | 16/08/2017 | MT | Escavações | 55 | 1715 | 0,003963 | 0,000044 | 0,002431 | 0,26 | 0,000281 | 0,015383 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_110 | Odemira | 10/08/2017 | BT | Veículos | 167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000110 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_111 | Gois | 30/08/2017 | BT | Abate De Árvores | 138 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000455 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_112 | Fundao | 15/08/2017 | BT | Incêndio | 956 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000629 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_113 | Castro Daire | 20/08/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 180 | 842 | 0,004899 | 0,000178 | 0,019241 | 0,32 | 0,000139 | 0,014482 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_114 | Lamego | 17/08/2017 | MT | Incêndio | 414 | 5518 | 0,033350 | 0,001032 | 0,081277 | 2,20 | 0,000893 | 0,058863 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_115 | Viseu | 08/08/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 15 | 1706 | 0,004588 | 0,000333 | 0,005244 | 0,30 | 0,000278 | 0,004383 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_116 | Viseu | 08/08/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 16 | 2480 | 0,003084 | 0,000455 | 0,007280 | 0,20 | 0,000407 | 0,006507 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_117 | Vouzela | 03/08/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 86 | 3011 | 0,007241 | 0,000200 | 0,014808 | 0,48 | 0,000109 | 0,007906 | n.a. |  | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_122 | Macao | 17/08/2017 | BT | Incêndio | 87 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000372 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_123 | Macao | 16/08/2017 | BT | Incêndio | 232 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_124 | Macao | 18/08/2017 | BT | Incêndio | 113 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000056 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_125 | Macao | 17/08/2017 | BT | Incêndio | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_126 | Monforte | 04/08/2017 | BT | Veículos | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000128 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_127 | Monforte | 07/08/2017 | BT | Furtos | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_128 | Monforte | 24/08/2017 | BT | Veículos | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_129 | Sardoal | 16/08/2017 | BT | Incêndio | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_130 | Vila De Rei | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 83 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000408 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_131 | Vila De Rei | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_132 | Vila De Rei | 13/08/2017 | BT | Incêndio | 148 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000049 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_133 | Vila De Rei | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000025 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_134 | Vila De Rei | 16/08/2017 | BT | Incêndio | 328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000162 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_139 | Ferreira Do Zezere | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_140 | Santarem | 22/08/2017 | BT | Veículos | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000041 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_141 | Santarem | 29/08/2017 | BT | Veículos | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_142 | Tomar | 13/08/2017 | BT | Incêndio | 1365 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,002021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_143 | Tomar | 13/08/2017 | BT | Incêndio | 601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000297 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_144 | Tomar | 13/08/2017 | BT | Incêndio | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_145 | Tomar | 13/08/2017 | BT | Incêndio | 565 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000029 | 0,016624 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_146 | Tomar | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000055 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_147 | Tomar | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000100 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_148 | Tomar | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 140 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000046 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_149 | Tomar | 14/08/2017 | BT | Incêndio | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_150 | Tomar | 15/08/2017 | BT | Incêndio | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000019 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_AGO_T_151 | Vila Nova Da Barquinha | 24/08/2017 | BT | Incêndio | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_1 | Amarante | 02/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 210 | 954 | 0,010635 | 0,000155 | 0,023307 | 0,72 | 0,000162 | 0,023760 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_2 | Marco De Canaveses | 18/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 180 | 6091 | 0,014361 | 0,000510 | 0,031280 | 0,97 | 0,000337 | 0,025889 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_3 | Penafiel | 04/09/2017 | MT | Incêndio | 283 | 2518 | 0,021130 | 0,000266 | 0,029624 | 1,43 | 0,000260 | 0,019558 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_4 | Vila Nova De Famalicao | 27/09/2017 | MT | Aves | 127 | 426 | 0,020864 | 0,000166 | 0,021172 | 1,41 | 0,000068 | 0,008701 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_5 | Vila Nova De Famalicao | 29/09/2017 | MT | Veículos | 213 | 4387 | 0,026354 | 0,000932 | 0,030598 | 1,78 | 0,000716 | 0,021659 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes para classificar o incidente como evento excecional. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_6 | Vale De Cambra | 07/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 187 | 3135 | 0,022462 | 0,000510 | 0,041435 | 1,52 | 0,000506 | 0,046225 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_7 | Vila Nova De Gaia | 02/09/2017 | MT | Escavações | 60 | 717 | 0,007012 | 0,000200 | 0,005916 | 0,47 | 0,000113 | 0,002914 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_8 | Vila Nova De Gaia | 18/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 120 | 2715 | 0,012121 | 0,000166 | 0,008545 | 0,82 | 0,000274 | 0,014611 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_9 | Faro | 21/09/2017 | MT | Escavações | 36 | 3111 | 0,003623 | 0,000222 | 0,003897 | 0,25 | 0,000284 | 0,002344 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_10 | Lagoa | 22/09/2017 | MT | Escavações | 63 | 1867 | 0,009885 | 0,000100 | 0,005991 | 0,67 | 0,000117 | 0,007000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_11 | Loule | 16/09/2017 | MT | Incêndio | 496 | 190 | 0,007929 | 0,000089 | 0,021029 | 0,54 | 0,000008 | 0,002273 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_12 | Arronches | 10/09/2017 | MT | Animais Não Aves | 194 | 984 | 0,006431 | 0,000410 | 0,025170 | 0,44 | 0,000159 | 0,010891 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_13 | Entroncamento | 04/09/2017 | MT | Escavações | 233 | 2475 | 0,005996 | 0,000033 | 0,005263 | 0,41 | 0,000015 | 0,001973 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_14 | Tomar | 01/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 226 | 1351 | 0,021770 | 0,000244 | 0,034450 | 1,47 | 0,000154 | 0,017376 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_15 | Montijo | 29/09/2017 | BT | Veículos | 67 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000015 | 0,001023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_20 | Sao Joao Da Madeira | 04/09/2017 | BT | Animais Não Aves | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000258 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_21 | Alcochete | 28/09/2017 | BT | Veículos | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000114 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_22 | Pedrogao Grande | 16/09/2017 | BT | Abate De Árvores | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000119 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_23 | Odemira | 25/09/2017 | BT | Veículos | 170 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000196 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_24 | Covilha | 03/09/2017 | BT | Incêndio | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000051 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_25 | Ovar | 25/09/2017 | BT | Escavações | 97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000096 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_26 | Vila Nova De Gaia | 14/09/2017 | BT | Abate De Árvores | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000099 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_27 | Seixal | 15/09/2017 | BT | Veículos | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000075 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_28 | Oliveira De Azemeis | 26/09/2017 | BT | Veículos | 64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_29 | Porto | 11/09/2017 | BT | Escavações | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000050 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_30 | Nazare | 04/09/2017 | BT | Veículos | 374 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000308 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_31 | Sintra | 01/09/2017 | BT | Veículos | 188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000050 | 0,009362 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_32 | Castelo Branco | 06/09/2017 | BT | Veículos | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_37 | Seixal | 28/09/2017 | BT | Escavações | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_38 | Castanheira De Pera | 27/09/2017 | BT | Veículos | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_39 | Coimbra | 22/09/2017 | BT | Veículos | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_40 | Figueira Da Foz | 07/09/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_41 | Montemor-O-Velho | 16/09/2017 | BT | Veículos | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_42 | Pedrogao Grande | 16/09/2017 | BT | Veículos | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_43 | Oleiros | 27/09/2017 | BT | Incêndio | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_44 | Serta | 08/09/2017 | BT | Incêndio | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_45 | Serta | 28/09/2017 | BT | Abate De Árvores | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_46 | Oliveira De Frades | 25/09/2017 | BT | Abate De Árvores | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000028 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_47 | Viseu | 27/09/2017 | BT | Veículos | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_48 | Vale De Cambra | 15/09/2017 | BT | Escavações | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_49 | Vila Nova De Gaia | 07/09/2017 | BT | Incêndio | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_54 | Porto | 07/09/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000061 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_55 | Belmonte | 30/09/2017 | BT | Veículos | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_56 | Oliveira De Frades | 14/09/2017 | BT | Incêndio | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_57 | Redondo | 28/09/2017 | BT | Escavações | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_58 | Alenquer | 13/09/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_59 | Matosinhos | 20/09/2017 | MT | Escavações | 134 | 3973 | 0,016842 | 0,000211 | 0,011414 | 1,14 | 0,000330 | 0,018633 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_60 | Ilhavo | 22/09/2017 | MT | Escavações | 152 | 8129 | 0,008164 | 0,000222 | 0,007164 | 0,55 | 0,000398 | 0,014995 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto nos artigos 79.o e 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_61 | Aveiro | 26/09/2017 | MT | Aves | 135 | 2289 | 0,008625 | 0,000155 | 0,008822 | 0,58 | 0,000157 | 0,008140 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que as fotografias apresentadas não demostram qualquer evidência que relacionem o eventual levantamento de voo das aves com o curto-circuito provocado. -A ficha de ocorrência também não demonstra que o levantamento de voo das aves tenha sido presenciado, mas sim que “foram detetados dois condutores caídos”. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_62 | Beja | 21/09/2017 | MT | Escavações | 22 | 2118 | 0,003323 | 0,000111 | 0,002393 | 0,22 | 0,000070 | 0,001432 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_63 | Beja | 27/09/2017 | MT | Escavações | 30 | 2118 | 0,004317 | 0,000122 | 0,003104 | 0,29 | 0,000081 | 0,001727 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_64 | Aljustrel | 27/09/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 57 | 35 | 0,010207 | 0,000277 | 0,015690 | 0,69 | 0,000004 | 0,000242 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_65 | Beja | 29/09/2017 | MT | Aves | 190 | 1 | 0,000963 | 0,000011 | 0,002114 | 0,07 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_70 | Cartaxo | 05/09/2017 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 175 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 | 0,003577 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências do cumprimento das disposições regulamentares expressas no artigos 60.o, 61.o, 102.o, e 103.o do RSSPTS destinadas a evitar este tipo de incidentes. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_71 | Freixo De Espada A Cinta | 27/09/2017 | BT | Veículos | 180 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,002043 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_72 | Vinhais | 25/09/2017 | BT | Veículos | 84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000289 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_73 | Braganca | 27/09/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 208 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,001302 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_74 | Cartaxo | 26/09/2017 | BT | Furtos | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_75 | Ilhavo | 28/09/2017 | BT | Escavações | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_76 | Santarem | 19/09/2017 | BT | Escavações | 198 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000098 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_77 | Macedo De Cavaleiros | 08/09/2017 | BT | Veículos | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_78 | Lamego | 10/09/2017 | MT | Incêndio | 216 | 7873 | 0,039346 | 0,000954 | 0,070754 | 2,66 | 0,000971 | 0,069372 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_79 | Lamego | 11/09/2017 | MT | Aves | 239 | 7873 | 0,039385 | 0,000954 | 0,066237 | 2,67 | 0,000971 | 0,056122 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar o ponto da rede onde ocorreu o “contacto de uma ave entre as partes em tensão e a massa”. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_80 | Mirandela | 27/09/2017 | BT | Veículos | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_81 | Anadia | 08/09/2017 | BT | Veículos | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_82 | Ilhavo | 20/09/2017 | BT | Furtos | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_87 | Vila Real | 26/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 41 | 1968 | 0,006818 | 0,000388 | 0,015053 | 0,46 | 0,000279 | 0,010823 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_88 | Alcobaca | 15/09/2017 | MT | Furtos | 195 | 1023 | 0,005747 | 0,000078 | 0,010027 | 0,39 | 0,000074 | 0,009613 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_89 | Alcobaca | 29/09/2017 | MT | Furtos | 217 | 26 | 0,000688 | 0,000011 | 0,002415 | 0,05 | 0,000004 | 0,000930 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_90 | Fundao | 08/09/2017 | MT | Incêndio | 373 | 2993 | 0,005864 | 0,000222 | 0,029499 | 0,40 | 0,000211 | 0,022165 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados não fazem referência ao processo de licenciamento da LAMT. -O ponto 2.3 do pedido não identifica o nível de tensão nem os equipamentos afetados e a Lista de Ocorrência da ANPC não refere o local onde ocorreu o INCÊNDIO, acrescentando-se ainda que é referido nos pontos 3.1 e 4 que o “incidente foi provocado por razões de segurança devido a INCÊNDIO” o que não se justifica. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_91 | Proenca-A-Nova | 09/09/2017 | MT | Incêndio | 210 | 1095 | 0,001952 | 0,000089 | 0,007947 | 0,13 | 0,000039 | 0,004925 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os elementos apresentados no pedido não fazem referência ao processo de licenciamento da LAMT. - A Lista de Ocorrência da ANPC - CDOS Castelo Branco não refere o local onde terá ocorrido o INCÊNDIO e refere-se ao concelho da Sertã, acrescentando-se ainda que é referido nos pontos 3.1 e 4 do relatório que o “incidente foi provocado por razões de segurança devido a INCÊNDIO” o que não se justifica. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_92 | Sintra | 04/09/2017 | MT | Intervenções À Superficie | 43 | 1981 | 0,012100 | 0,000311 | 0,010812 | 0,82 | 0,000243 | 0,009263 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_93 | Lisboa | 13/09/2017 | MT | Escavações | 103 | 1325 | 0,017766 | 0,000067 | 0,003781 | 1,20 | 0,000173 | 0,005913 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_94 | Cascais | 28/09/2017 | MT | Escavações | 101 | 1081 | 0,016340 | 0,000078 | 0,005352 | 1,11 | 0,000020 | 0,001109 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_95 | Lisboa | 28/09/2017 | MT | Escavações | 59 | 393 | 0,000467 | 0,000011 | 0,000657 | 0,03 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_96 | Ilhavo | 06/09/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_97 | Valpacos | 23/09/2017 | MT | Abate De Árvores | 180 | 3122 | 0,012170 | 0,000399 | 0,035515 | 0,82 | 0,000309 | 0,028943 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_SET_T_102 | Ourem | 25/09/2017 | BT | Veículos | 153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000076 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_103 | Leiria | 18/09/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000062 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_104 | Pombal | 20/09/2017 | BT | Veículos | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000034 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_105 | Arcos De Valdevez | 11/09/2017 | BT | Abate De Árvores | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_106 | Arcos De Valdevez | 13/09/2017 | BT | Abate De Árvores | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_107 | Arcos De Valdevez | 08/09/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_108 | Braga | 05/09/2017 | BT | Veículos | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_109 | Caminha | 04/09/2017 | BT | Escavações | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000016 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_110 | Esposende | 13/09/2017 | BT | Veículos | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_SET_T_111 | Esposende | 22/09/2017 | BT | Escavações | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_1_Norte | Região Norte | 15-10-2017 | AT, MT, BT | Incêndio | 9360 | 31449 | 0,469 | 0,007270 | 0,982000 | 30,300000 | 0,01 | 0,700000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_1_Aveiro-Feira | Região Aveiro - Feira | 15-10-2017 | AT, MT, BT | Incêndio | 5040 | 3512 | 0,0935 | 0,000973 | 0,243000 | 6,050000 | 0,00 | 0,153000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_1_Leiria | Região Leiria - Caldas | 15-10-2017 | AT, MT, BT | Incêndio | 3600 | 7104 | 0,115 | 0,001570 | 0,091100 | 7,460000 | 0,00 | 0,084000 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_1 | Cantanhede | 11/10/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 241 | 3150 | 0,016942 | 0,000498 | 0,037822 | 1,10 | 0,000515 | 0,044152 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_2 | Cantanhede | 03/10/2017 | MT | Abate De Árvores | 212 | 2901 | 0,012342 | 0,000243 | 0,024173 | 0,80 | 0,000343 | 0,030883 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_3 | Miranda Do Corvo | 11/10/2017 | MT | Abate De Árvores | 287 | 2724 | 0,021476 | 0,000708 | 0,037830 | 1,39 | 0,000441 | 0,024650 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_4 | Pampilhosa Da Serra | 07/10/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 278 | 1480 | 0,001027 | 0,000254 | 0,007083 | 0,07 | 0,000140 | 0,004339 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_5 | Proenca-A-Nova | 05/10/2017 | MT | Abate De Árvores | 171 | 54 | 0,000538 | 0,000022 | 0,003780 | 0,03 | 0,000009 | 0,001458 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_6 | Vila Pouca De Aguiar | 25/10/2017 | MT | Abate De Árvores | 278 | 4505 | 0,013977 | 0,000929 | 0,033147 | 0,90 | 0,000649 | 0,026695 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_7 | Vila Real | 23/10/2017 | MT | Abate De Árvores | 110 | 3066 | 0,014383 | 0,000398 | 0,030891 | 0,93 | 0,000321 | 0,023991 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_8 | Vila Nova De Gaia | 09/10/2017 | MT | Aves | 71 | 3148 | 0,011105 | 0,000243 | 0,005294 | 0,72 | 0,000309 | 0,005948 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_9 | Castro Marim | 24/10/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 145 | 236 | 0,005230 | 0,000066 | 0,009588 | 0,34 | 0,000038 | 0,005548 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_10 | Silves | 01/10/2017 | MT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 44 | 340 | 0,003426 | 0,000166 | 0,007406 | 0,22 | 0,000083 | 0,003812 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_11 | Silves | 24/10/2017 | MT | Escavações | 88 | 6717 | 0,012401 | 0,000288 | 0,008426 | 0,80 | 0,001099 | 0,038635 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_12 | Serpa | 17/10/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 209 | 1132 | 0,012914 | 0,000409 | 0,044142 | 0,84 | 0,000146 | 0,014940 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_17 | Carregal Do Sal | 11/10/2017 | BT | Furtos | 83 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,000982 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_18 | Sao Pedro Do Sul | 13/10/2017 | BT | Incêndio | 119 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000011 | 0,001290 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_19 | Seia | 25/10/2017 | BT | Veículos | 87 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,001005 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_20 | Esposende | 30/10/2017 | BT | Escavações | 58 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000012 | 0,000717 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_21 | Anadia | 02/10/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,001149 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_22 | Pombal | 06/10/2017 | BT | Veículos | 83 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000707 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_23 | Sintra | 07/10/2017 | BT | Animais Não Aves | 308 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,001517 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_24 | Cantanhede | 30/10/2017 | BT | Incêndio | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000058 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_25 | Celorico Da Beira | 01/10/2017 | BT | Veículos | 172 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,001358 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_26 | Braganca | 02/10/2017 | BT | Veículos | 99 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000439 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_27 | Caminha | 19/10/2017 | BT | Escavações | 71 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000315 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_28 | Ponte Da Barca | 30/10/2017 | BT | Abate De Árvores | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000261 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_29 | Amarante | 10/10/2017 | BT | Incêndio | 61 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000004 | 0,000230 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_34 | Moncao | 15/10/2017 | BT | Incêndio | 148 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000462 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_35 | Almada | 09/10/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 672 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000904 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_36 | Arganil | 25/10/2017 | BT | Incêndio | 34203 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,005610 | 0,000001 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_38 | Tabua | 25/10/2017 | BT | Incêndio | 40928 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,006720 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_39 | Pombal | 26/10/2017 | MT | Abate De Árvores | 330 | 1753 | 0,019340 | 0,000321 | 0,021308 | 1,25 | 0,000287 | 0,012868 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_40 | Amarante | 08/10/2017 | BT | Incêndio | 119 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000390 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_41 | Guimaraes | 10/10/2017 | BT | Incêndio | 160 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,001471 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_42 | Guimaraes | 24/10/2017 | BT | Veículos | 59 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000272 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_43 | Montalegre | 17/10/2017 | BT | Escavações | 308 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,001010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_44 | Gondomar | 16/10/2017 | BT | Incêndio | 72 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000008 | 0,000551 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_45 | Valongo | 26/10/2017 | BT | Animais Não Aves | 93 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000020 | 0,001877 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que os meios de prova apresentados não permitem evidenciar a proteção, no posto de transformação, contra a introdução de objetos estranhos e de animais/aves (artigo 11.o do RSSPTS, conjugado com os artigos 43.o e 85.o do mesmo regulamento de segurança). | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_46 | Arouca | 21/10/2017 | BT | Incêndio | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_47 | Arcos De Valdevez | 10/10/2017 | BT | Incêndio | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_52 | Ilhavo | 08/10/2017 | BT | Furtos | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_53 | Oliveira Do Bairro | 04/10/2017 | BT | Veículos | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_54 | Sever Do Vouga | 18/10/2017 | BT | Veículos | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_55 | Beja | 27/10/2017 | BT | Veículos | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_56 | Santiago Do Cacem | 03/10/2017 | BT | Escavações | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000029 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_57 | Santiago Do Cacem | 31/10/2017 | BT | Veículos | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_58 | Santiago Do Cacem | 31/10/2017 | BT | Veículos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_59 | Macedo De Cavaleiros | 02/10/2017 | BT | Veículos | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_60 | Mirandela | 08/10/2017 | BT | Veículos | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_61 | Mirandela | 25/10/2017 | BT | Veículos | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000287 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_62 | Barcelos | 13/10/2017 | BT | Veículos | 133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000087 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_63 | Barcelos | 16/10/2017 | BT | Veículos | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_64 | Barcelos | 30/10/2017 | BT | Escavações | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_69 | Moncao | 18/10/2017 | BT | Incêndio | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_70 | Moncao | 24/10/2017 | BT | Incêndio | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_71 | Viana Do Castelo | 28/10/2017 | BT | Abate De Árvores | 182 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000538 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_72 | Caldas Da Rainha | 18/10/2017 | BT | Furtos | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000017 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_73 | Cantanhede | 27/10/2017 | BT | Incêndio | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_74 | Lousa | 30/10/2017 | BT | Incêndio | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_75 | Gois | 29/10/2017 | BT | Incêndio | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000026 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_76 | Mealhada | 30/10/2017 | BT | Incêndio | 193 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000032 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_77 | Mortagua | 08/10/2017 | BT | Incêndio | 647 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000319 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_78 | Penela | 11/10/2017 | BT | Abate De Árvores | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_79 | Soure | 13/10/2017 | BT | Escavações | 172 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000369 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_80 | Estremoz | 07/10/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 480 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000158 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_81 | Evora | 19/10/2017 | BT | Malfeitoria/Vandalismo | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000028 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_86 | Ovar | 21/10/2017 | BT | Veículos | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_87 | Santa Maria Da Feira | 26/10/2017 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_88 | Santa Maria Da Feira | 26/10/2017 | BT | Abate De Árvores | 126 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000187 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_89 | Santa Maria Da Feira | 30/10/2017 | BT | Escavações | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000009 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_90 | Santa Maria Da Feira | 11/10/2017 | BT | Veículos | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_91 | Loures | 02/10/2017 | BT | Veículos | 333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000025 | 0,008318 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_92 | Odivelas | 02/10/2017 | BT | Escavações | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000092 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_93 | Odivelas | 24/10/2017 | BT | Escavações | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000033 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_94 | Gondomar | 16/10/2017 | BT | Incêndio | 414 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000136 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_95 | Gondomar | 27/10/2017 | BT | Veículos | 256 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000084 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_96 | Gondomar | 27/10/2017 | BT | Veículos | 52 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000093 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_97 | Maia | 12/10/2017 | BT | Escavações | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_98 | Matosinhos | 09/10/2017 | BT | Veículos | 108 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000125 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_103 | Valongo | 07/10/2017 | BT | Veículos | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000066 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_104 | Valongo | 12/10/2017 | BT | Veículos | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000042 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_105 | Valongo | 13/10/2017 | BT | Veículos | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000013 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_106 | Valongo | 15/10/2017 | BT | Incêndio | 96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000063 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_107 | Vila Do Conde | 26/10/2017 | BT | Risco Iminente Pessoas Ou Bens | 89 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000279 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_108 | Vila Do Conde | 28/10/2017 | BT | Corpos Estranhos Na Rede | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000202 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_109 | Baiao | 11/10/2017 | BT | Incêndio | 223 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000366 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_110 | Baiao | 13/10/2017 | BT | Abate De Árvores | 149 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000293 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_111 | Guimaraes | 10/10/2017 | BT | Incêndio | 71 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000002 | 0,000153 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_112 | Pacos De Ferreira | 02/10/2017 | BT | Veículos | 140 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000046 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_113 | Ponte De Sor | 16/10/2017 | BT | Escavações | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000058 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_114 | Ponte De Sor | 24/10/2017 | BT | Veículos | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000057 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_115 | Vila Nova De Gaia | 23/10/2017 | BT | Veículos | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000022 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_120 | Sesimbra | 09/10/2017 | BT | Veículos | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_121 | Fundao | 07/10/2017 | BT | Incêndio | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000020 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_122 | Idanha-A-Nova | 26/10/2017 | BT | Escavações | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_123 | Oleiros | 25/10/2017 | BT | Incêndio | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000024 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_124 | Oleiros | 27/10/2017 | BT | Incêndio | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000023 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_125 | Oleiros | 28/10/2017 | BT | Incêndio | 479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000079 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_126 | Serta | 11/10/2017 | BT | Incêndio | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_127 | Serta | 25/10/2017 | BT | Incêndio | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_128 | Castro Daire | 03/10/2017 | BT | Incêndio | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000011 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_129 | Castro Daire | 10/10/2017 | BT | Incêndio | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000054 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_130 | Castro Daire | 12/10/2017 | BT | Incêndio | 970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000319 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_131 | Gouveia | 27/10/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000007 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_132 | Mangualde | 09/10/2017 | BT | Incêndio | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000034 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_137 | Vagos | 21/10/2017 | BT | Incêndio | 133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000044 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_138 | Leiria | 18/10/2017 | BT | Escavações | 198 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000163 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_139 | Pombal | 06/10/2017 | BT | Incêndio | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000069 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_140 | Ponte De Lima | 05/10/2017 | BT | Veículos | 81 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000592 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_OUT_T_141 | Torres Novas | 15/10/2017 | BT | Veículos | 95 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000598 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_1 | Lisboa | 06/11/2017 | MT | Escavações | 49 | 4 | 0,001942 | 0,000022 | 0,001083 | 0,13 | 0 | 0 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_2 | Lisboa | 23/11/2017 | MT | Escavações | 5 | 61 | 0,000268 | 0,000033 | 0,000134 | 0,02 | 0,000010 | 0,000039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_3 | Oeiras | 14/11/2017 | MT | Animais Não Aves | 53 | 2021 | 0,002193 | 0,000044 | 0,001774 | 0,15 | 0,000147 | 0,003877 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentada evidências do cumprimento das disposições regulamentares de segurança obrigatórias (artigos 11.o, 43.o, 74.o, e 85.o do RSSPTS) destinadas a evitar incidentes provocados por ratos. - O relatório não indica o processo de licenciamento. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_4 | Fundao | 10/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 181 | 2551 | 0,003365 | 0,000122 | 0,007752 | 0,23 | 0,000023 | 0,001168 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_5 | Guarda | 14/11/2017 | MT | Escavações | 52 | 4307 | 0,006365 | 0,000642 | 0,006401 | 0,44 | 0,000705 | 0,012012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que evidenciem o cumprimento da profundidade de enterramento mínima de segurança, de acordo com o disposto no artigo 80.o do RSLEAT. - Não foi evidenciada a existência de sinalização de segurança dos cabos enterrados, de acordo com o disposto no artigo 81.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_6 | Idanha-A-Nova | 24/11/2017 | MT | Corpos Estranhos Na Rede | 117 | 2866 | 0,009379 | 0,000498 | 0,034102 | 0,64 | 0,000452 | 0,031644 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_7 | Oleiros | 28/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 210 | 2123 | 0,003286 | 0,000310 | 0,016896 | 0,23 | 0,000150 | 0,009599 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_8 | Mirandela | 04/11/2017 | MT | Animais Não Aves | 422 | 1743 | 0,021029 | 0,000376 | 0,042699 | 1,44 | 0,000229 | 0,040377 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_9 | Guimaraes | 20/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 145 | 1228 | 0,002897 | 0,000144 | 0,005800 | 0,20 | 0,000080 | 0,002696 | n.a. | n..a. | Não reúne condições para aprovação: -Após parecer emitido pela DGEG, conclui-se que não foram apresentados elementos de prova suficientes que permitem evidenciar se a árvore estava localizada na zona de proteção da linha de 2a classe, de acordo com o número 3 do artigo 28.o do RSLEAT. | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_10 | Reguengos De Monsaraz | 05/11/2017 | MT | Aves | 156 | 1376 | 0,011002 | 0,000177 | 0,026901 | 0,75 | 0,000043 | 0,006579 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_11 | Alcobaca | 03/11/2017 | MT | Furtos | 309 | 2301 | 0,008798 | 0,000420 | 0,029568 | 0,60 | 0,000194 | 0,013961 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_12 | Avis | 17/11/2017 | MT | Aves | 104 | 1697 | 0,009376 | 0,001007 | 0,024666 | 0,64 | 0,000275 | 0,009804 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_13 | Ponte De Sor | 21/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 190 | 665 | 0,006774 | 0,000155 | 0,022202 | 0,46 | 0,000084 | 0,013879 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_14 | Almeirim | 06/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 151 | 584 | 0,016913 | 0,000376 | 0,039968 | 1,16 | 0,000094 | 0,010767 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_19 | Moncao | 14/11/2017 | BT | Incêndio | 114 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000618 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_20 | Moncao | 27/11/2017 | BT | Incêndio | 177 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000013 | 0,002390 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_21 | Evora | 10/11/2017 | BT | Escavações | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000010 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_22 | Miranda Do Douro | 02/11/2017 | BT | Veículos | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000007 | 0,000122 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_23 | Braganca | 15/11/2017 | BT | Veículos | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000042 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_24 | Vinhais | 02/11/2017 | BT | Abate De Árvores | 77 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000003 | 0,000215 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_25 | Macedo De Cavaleiros | 21/11/2017 | BT | Abate De Árvores | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000030 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_26 | Guimaraes | 18/11/2017 | BT | Abate De Árvores | 109 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_27 | Fafe | 03/11/2017 | BT | Escavações | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_28 | Vila Nova De Famalicao | 21/11/2017 | BT | Abate De Árvores | 92 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000485 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_29 | Vila Nova De Gaia | 07/11/2017 | BT | Escavações | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000038 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_30 | Espinho | 21/11/2017 | BT | Intervenções À Superficie | 71 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000006 | 0,000454 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_31 | Mafra | 17/11/2017 | BT | Veículos | 337 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000036 | 0,012280 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_36 | Caldas Da Rainha | 13/11/2017 | BT | Veículos | 385 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000190 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_37 | Peniche | 13/11/2017 | BT | Veículos | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000021 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_38 | Coimbra | 13/11/2017 | MT | Aves | 81 | 409 | 0,006440 | 0,000133 | 0,008317 | 0,44 | 0,000026 | 0,001872 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_39 | Lousa | 17/11/2017 | MT | Aves | 44 | 3620 | 0,004406 | 0,000365 | 0,008063 | 0,30 | 0,000584 | 0,012426 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_40 | Mortagua | 20/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 158 | 1363 | 0,012188 | 0,000288 | 0,022575 | 0,84 | 0,000161 | 0,012166 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_41 | Castro Daire | 06/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 169 | 3445 | 0,004855 | 0,000199 | 0,011653 | 0,33 | 0,000168 | 0,007932 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_42 | Vouzela | 22/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 196 | 2949 | 0,020825 | 0,000531 | 0,040779 | 1,43 | 0,000271 | 0,019841 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_43 | Lagos | 10/11/2017 | MT | Veículos | 225 | 3483 | 0,022504 | 0,000619 | 0,027988 | 1,54 | 0,000452 | 0,032499 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_44 | Lagos | 28/11/2017 | MT | Descarga Atmosférica Directa | 275 | 2336 | 0,026811 | 0,001007 | 0,071775 | 1,84 | 0,000381 | 0,021727 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_45 | Portimao | 07/11/2017 | MT | Intervenções À Superficie | 103 | 696 | 0,005480 | 0,000077 | 0,007421 | 0,38 | 0,000069 | 0,006373 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_46 | Ansiao | 08/11/2017 | MT | Abate De Árvores | 268 | 3780 | 0,005028 | 0,000564 | 0,020130 | 0,34 | 0,000424 | 0,013958 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_47 | Tavira | 06/11/2017 | MT | Aves | 115 | 1616 | 0,004167 | 0,001007 | 0,028497 | 0,29 | 0,000238 | 0,004858 | n.a. | n.a. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_48 | Satao | 10/11/2017 | BT | Veículos | 74 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000009 | 0,000644 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_53 | Seia | 07/11/2017 | BT | Incêndio | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000005 | 0,000373 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_54 | Seia | 10/11/2017 | BT | Incêndio | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000014 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_55 | Tondela | 02/11/2017 | BT | Incêndio | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000074 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_56 | Tondela | 02/11/2017 | BT | Incêndio | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000012 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_57 | Tondela | 06/11/2017 | BT | Incêndio | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000018 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_58 | Vouzela | 02/11/2017 | BT | Incêndio | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000027 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_59 | Amares | 03/11/2017 | BT | Veículos | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000001 | 0,000119 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_60 | Barcelos | 08/11/2017 | BT | Abate De Árvores | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000028 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_61 | Esposende | 25/11/2017 | BT | Escavações | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000039 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_62 | Ovar | 29/11/2017 | BT | Veículos | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000072 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_63 | Santa Maria Da Feira | 03/11/2017 | BT | Veículos | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000015 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_64 | Santa Maria Da Feira | 23/11/2017 | BT | Veículos | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000040 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
EDPD_2017_NOV_T_65 | Almeirim | 03/11/2017 | BT | Descarga Atmosférica Directa | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000028 | 0,004271 | n.a. | n.a. | Não reúne condições para aprovação: - Não cumpre o critério "Provoque uma significativa diminuição da qualidade de serviço prestada". | Não Aprovado
IGI_2017_DEZ_TC_001 | Vila Nova De Famalicão | 10/12/2017 | AT, MT, BT | Vento Intensidade Excepcional | 2440 | 1058005 | 17,100 | 0,330 | 29,300 | 1230,000 | 0,239 | 21,700 | Exclusão, para efeitos de verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela norma NP EN 50160, durante o período em causa para a área geográfica onde ocorreu o incidente. | Considera-se que as ocorrências evidenciadas para o período em causa justificam a aprovação do pedido de evento excecional, com efeitos nas compensações a pagar por assistências técnicas realizadas fora dos prazos de chegada durante o período em causa. | Reúne condições para aprovação: - Reúne os requisitos para classificação - Tem parecer positivo das demais entidades" | Aprovado